119999617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999623 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119999626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119999661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119999667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999690 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119999720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999749 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119999757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119999791 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119999794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119999802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999812 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119999816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119999844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119999845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999861 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119999862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119999876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119999895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999901 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119999902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999914 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999968 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119999970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
119999975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119999998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
120000013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000017 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000026 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-03 | 2020-11-09 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
120000080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000085 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120000086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120000154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000188 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-03 | OH
120000205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120000284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120000292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000317 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120000325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000326 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120000349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-08-11 | 2021-11-09 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-11-09 | OH
120000350 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-11-26 | OH
120000352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000359 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120000360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-03 | OH
120000407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
120000477 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120000503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000641 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120000643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000648 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120000662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120000681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120000725 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120000727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120000728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120000729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120000730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120000731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120000732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120000734 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120000742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025 | 2020-11-07 | OH
120000746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120000750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120000751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120000755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000768 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-06-29 | OH
120000770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120000807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120000842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120000865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000866 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120000885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120000906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120000974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120000976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001005 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
120001010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120001058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120001059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-10-27 | OH
120001124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120001125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001170 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-08-21 | 2021-11-09 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-07-23 | OH
120001172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001318 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120001347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120001390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001423 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
120001424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-09 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120001431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120001445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120001449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120001451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120001455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120001456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120001457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-09 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
120001458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120001460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-04 | 2020-11-09 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120001471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-09 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-11-04 | OH
120001473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-07 | 2020-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120001615 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120001706 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001724 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120001725 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120001740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120001741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001783 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001901 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120001902 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120001905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120001909 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120001972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120001974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120002117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120002118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120002119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-23 | OH
120006013 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120006015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120006020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120006025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006374 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120006379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120006894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120006912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120006915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120006917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120006919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120006922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120006923 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120006929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120006934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-11-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120006952 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-05-06 | OH
120006953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120006955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120006956 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120006975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-27 | 2020-11-10 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-04-15 | OH
120006992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120006997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-07 | OH
120006998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007002 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007009 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007173 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120007175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007178 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-07 | OH
120007185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-01-25 | OH
120007202 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-05-11 | 2021-02-10 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120007206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007213 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120007215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-08 | 2020-11-10 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-10-08 | OH
120007327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007378 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120007403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007407 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120007409 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120007412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-10 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
120007448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007492 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120007493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120007505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-22 | OH
120007534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007540 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-19 | OH
120007543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-09 | 2020-11-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120007546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120007555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007560 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120007563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007568 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-07 | OH
120007569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007573 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120007574 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-10 | OH
120007576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007637 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-01 | 2020-11-10 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
120007655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007656 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-01-06 | OH
120007658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007675 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007688 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120007689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007703 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-12-31 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007723 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007740 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120007741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-17 | 2020-11-10 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
120007746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120007754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-03-23 | OH
120007761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007790 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-12-31 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007838 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120007840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120007846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007860 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-10-12 | 2020-11-10 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-09-15 | OH
120007863 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007901 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120007902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007903 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120007904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-04-05 | 2021-11-10 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-11-10 | OH
120007905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120007979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007986 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120007988 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120007992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120007998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120007999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-02 | 2020-11-10 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120008022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008039 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-06-30 | 2021-11-10 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-02 | OH
120008040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008063 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-06-02 | OH
120008064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008083 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008091 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120008101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120008111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008130 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-16 | 2020-11-10 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
120008135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008191 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120008193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120008205 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008271 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008310 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008320 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120008322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-10-09 | 2020-11-10 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021 | 2020-10-09 | OH
120008351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120008361 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120008365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120008366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
120008393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-10 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
120008403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008410 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-10 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
120008436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120008437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120008442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-21 | 2020-11-10 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
120008449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120008450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025 | 2020-11-05 | OH
120008454 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120008456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120008470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120008471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120008481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120008482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120008484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008491 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120008495 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120008496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008499 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120008501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008502 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008512 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120008513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120008519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008536 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-07 | OH
120008537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-11-10 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120008541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008546 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-10 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
120008571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008574 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008577 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120008578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120008584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120008591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120008592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-23 | 2020-11-10 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-30 | OH
120008593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008599 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
120008610 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008615 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-03-01 | OH
120008616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-11-10 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
120008624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120008626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-11-10 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
120008658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008706 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-10 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120008760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008781 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120008783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-10 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008803 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008809 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120008815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120008823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120008864 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-10 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2021-07-21 | OH
120008881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
120008900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120008912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008925 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008943 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-11-10 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
120008955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120008957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120008972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120008974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-19 | 2020-11-10 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
120008976 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120008978 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120008979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120008988 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-10 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120008995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120008997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-02-05 | OH
120009001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009005 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009016 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120009052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009056 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009076 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009087 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009089 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009116 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009137 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-01-08 | OH
120009239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009332 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120009333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120009337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009353 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-04-10 | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120009356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009458 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-10 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120009460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
120009477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-11-10 |  | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019 | 2021-10-02 | OH
120009503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-11-10 |  | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019 | 2021-10-02 | OH
120009504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-11-10 |  | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019 | 2021-10-02 | OH
120009515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009614 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120009619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009634 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-29 | 2020-11-10 | 2021-11-04 | 2020-05-29 | 2021-11-04 | 2021 | 2019-05-29 | OH
120009637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-11-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
120009643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009671 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120009672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009812 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120009824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-11-10 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120009834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009837 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009875 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120009876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009893 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-11-10 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120009904 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-11 | OH
120009907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009943 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120009945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120009965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-07-15 | OH
120009984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120009996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120009998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010014 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120010024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010155 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120010156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010212 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120010226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120010257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010294 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120010311 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120010312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010376 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-10 | 2020-11-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120010404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010416 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-23 | OH
120010432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010439 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120010447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-19 | OH
120010470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010510 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120010511 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-05-28 | OH
120010512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120010622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120010624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-03-31 | 2021-11-10 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-11-10 | OH
120010625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
120010633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2021-02-22 | OH
120010639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010650 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120010651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010663 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010664 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120010667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120010772 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-27 | OH
120010777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-11-27 | OH
120010890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120010892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120010895 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120010898 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120010996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120011061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011069 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011242 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011323 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120011372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011384 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011462 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011523 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120011524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011533 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120011534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011571 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120011577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011581 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120011588 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120011602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011637 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120011649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011650 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011683 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120011689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120011808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120011930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011959 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011963 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120011968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120011982 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120011999 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012010 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120012013 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120012022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120012023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012049 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012057 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120012064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012093 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120012099 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012139 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-12-30 | OH
120012236 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120012298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012375 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-04-11 | 2021-02-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-04-09 | OH
120012380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120012400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120012402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120012416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012419 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120012432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120012441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120012467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120012567 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120012571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120012587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120012595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120012613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120012661 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012670 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120012692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012696 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120012835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120012872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120012920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120012974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120012998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013007 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120013008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-10-28 | 2020-11-12 |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-10-28 | OH
120013144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120013168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013183 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120013200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120013274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120013278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120013290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013317 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120013330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013351 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120013355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120013356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120013358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120013359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120013361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-02-02 | OH
120013391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-23 | OH
120013410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120013427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013469 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013487 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120013497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120013498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-30 | 2020-11-12 | 2022-09-21 | 2020-05-30 | 2022-09-21 | 2022 | 2019-05-30 | OH
120013506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-25 | 2020-11-12 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2019-04-25 | OH
120013509 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-10 | 2020-11-12 | 2021-10-07 | 2020-04-10 | 2021-10-07 | 2021 | 2019-04-10 | OH
120013510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120013528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013558 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120013583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-02 | 2020-11-12 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-05-29 | OH
120013589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120013613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120013635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013658 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120013690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013707 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120013711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013725 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013731 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120013736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013789 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120013813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2021-06-03 | OH
120013814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120013850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120013860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013869 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013879 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120013883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013907 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120013908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013923 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013926 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013953 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-28 | 2020-11-12 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2021-05-07 | OH
120013960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120013966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120013970 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120013971 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120013975 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120013977 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120014002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014038 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120014160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014161 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120014163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014176 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120014177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-07-27 | 2021-11-12 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-11-12 | OH
120014226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-04-17 | OH
120014237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014252 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120014253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014263 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014268 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-07-17 | 2021-05-12 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-11-12 | OH
120014372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120014422 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120014423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120014441 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-06-04 | 2021-11-12 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-11-12 | OH
120014442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014445 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-27 | 2020-11-12 | 2022-09-20 | 2020-05-27 | 2022-09-20 | 2022 | 2019-05-27 | OH
120014458 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-12-21 | 2020-12-03 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014477 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014508 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120014509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014521 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120014524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014535 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-12 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-10-04 | OH
120014541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014560 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120014562 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120014568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014584 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120014603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2021-01-25 | OH
120014679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-02-24 | OH
120014710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120014781 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-03 | 2020-11-12 | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-10-03 | OH
120014790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014863 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120014864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120014871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025 | 2020-11-06 | OH
120014872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014893 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014899 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120014907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014913 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014944 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-12 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120014975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120014994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120014998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-03 | 2020-11-12 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-09-03 | OH
120015040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120015048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-12 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
120015081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
120015121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015136 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-12 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120015153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015182 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120015185 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120015204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015212 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120015219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-05 | 2020-11-12 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120015260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015289 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-03 | OH
120015298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-03-29 | OH
120015317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015318 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-04-13 | 2021-02-12 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120015327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-11-12 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120015334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015364 | EC | Exp | TIER 2 | A | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120015402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-06 | 2020-11-12 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-21 | OH
120015417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015448 | EC | Exp | TIER 2 | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120015461 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015467 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120015491 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120015492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120015511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-06 | 2020-11-12 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Steel Lattice Pole | Guarding Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015535 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120015536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-06 | 2020-11-12 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120015542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-11-12 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120015589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015631 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-12 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120015641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120015651 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015660 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015691 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120015696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015740 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-03-15 | OH
120015745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015751 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015755 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-12 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015763 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120015854 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015944 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015955 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015972 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120015978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120015979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120015997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-06-12 | 2020-11-12 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019 | 2019-06-12 | OH
120015998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-18 | 2020-11-12 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2021-09-23 | OH
120016005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016023 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016025 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016080 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-11-12 | 2021-12-16 | 2019-10-27 | 2021-12-16 | 2021 | 2019-04-30 | OH
120016109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016162 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120016167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016178 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-10-21 | 2020-11-12 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120016212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120016219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016312 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-06 | OH
120016313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120016356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016359 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Broken/Damaged | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-01-09 | OH
120016540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016574 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-10-01 | 2020-11-12 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
120016606 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120016617 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120016724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120016771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016775 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120016778 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120016790 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120016887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120016953 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120016959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120016990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120016991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120016992 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120017004 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-04-02 | OH
120017005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017162 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017244 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120017921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120017925 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017926 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120017972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120017973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120017976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120018044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025 | 2020-11-11 | OH
120018047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2021-04-20 | OH
120018081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2021-04-16 | OH
120018135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018152 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018169 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120018183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120018198 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-02 | OH
120018199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2022-05-23 | 2021-05-12 | 2022-05-23 | 2022 | 2021-08-12 | OH
120018221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018223 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120018224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120018227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120018229 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-29 | OH
120018231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120018233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120018241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120018246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120018278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018432 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120018433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-13 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
120018449 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018469 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018488 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120018489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018509 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018511 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018539 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120018561 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120018562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-11 | OH
120018591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120018709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120018711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018751 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018755 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018770 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018772 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
120018780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120018840 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018897 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120018899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120018902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120018904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018932 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120018934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018938 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018950 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-03 | OH
120018959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120018981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120018993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120018997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019084 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019117 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019119 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019128 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019162 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2022-05-24 | 2021-11-02 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-11-02 | OH
120019166 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120019170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019255 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019263 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019265 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019275 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-16 | OH
120019309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-23 | OH
120019335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019352 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-18 | OH
120019361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019380 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019414 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120019454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019485 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120019501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019516 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019517 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019542 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120019553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019579 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019592 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120019593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019647 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019681 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-04-20 | OH
120019686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-23 | 2020-11-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120019709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019710 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120019713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-24 | OH
120019733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
120019740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120019772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019789 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019794 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-06 | OH
120019820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120019821 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120019822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019828 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120019925 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120019941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120019947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120019948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120019949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120020381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120020382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120020387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020883 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120020889 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120020960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120020963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120020964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120020967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120020968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120020972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120021494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120021746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120022520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120022616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-11-13 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120022642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120022648 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120023095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120023097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120023099 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120023119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120023592 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120023593 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120023594 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120023597 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120023814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120023842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120023843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120023849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120023943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120024041 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120024360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120024366 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120024454 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-03-13 | OH
120024667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120024731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120024732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120024735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120024736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120024737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120024738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120024860 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120024861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120024862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120024864 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120024865 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120024994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120025044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120025045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120025106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025141 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120025142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120025562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-28 | 2020-11-13 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-09-28 | OH
120025570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120025611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120025615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120026168 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120026169 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120026224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026250 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026274 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026350 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120026351 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026354 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026360 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-22 | OH
120026370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120026438 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120026479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120026553 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026557 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120026575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120026578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120027000 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120027001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120027004 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-12-13 | 2021-02-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120027008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120027121 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120027125 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120027129 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120027184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120027187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-12-20 | OH
120027570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120027573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120027578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120027579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120027602 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120027603 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120027605 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120027606 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120027608 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120027609 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120027813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120027819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120027844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120027846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120027848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120028260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120028261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120028262 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120028268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120028656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120028785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120028787 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120029300 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120029302 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120029306 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120029610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120030176 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120030177 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120030179 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120030910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120030915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031030 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031032 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031034 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031037 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-31 | OH
120031280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031326 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-22 | 2020-11-13 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120031353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031357 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-13 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-08 | OH
120031358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031365 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120031367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031378 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031428 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031481 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120031482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
120031613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031615 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-28 | 2020-11-13 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-09-02 | OH
120031617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-13 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120031674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031683 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-11 | OH
120031685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031716 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031717 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-16 | 2020-11-13 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-16 | OH
120031744 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120031762 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031763 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031795 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-02-27 | OH
120031796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031820 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120031836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120031843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120031844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120031850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120031852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120031853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120031854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-05-10 | OH
120031855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120031858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031872 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031876 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120031877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031880 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031886 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-03-12 | OH
120031924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-05 | OH
120031925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120031927 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-19 | OH
120031929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120031932 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031949 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120031957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031960 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120031969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120031981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120031989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120031999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120032021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-01-30 | 2020-12-04 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120032026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-11-13 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120032050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032052 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120032081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032082 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032085 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032102 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032127 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2022-02-15 | 2021-04-13 | 2022-02-15 | 2022 | 2020-11-12 | OH
120032136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120032140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120032141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032171 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032191 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032201 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120032209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120032210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032221 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120032240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120032241 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120032242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120032245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120032246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032264 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032269 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120032272 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120032273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120032275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120032365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120032964 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120032969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033141 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033144 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033151 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033153 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120033162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120033164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120033173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120033174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120033175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120033180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033185 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033187 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120033188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120033208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120033210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120033214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120033222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120033229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033235 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033279 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120033297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-17 | OH
120033307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033321 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-22 | OH
120033329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033353 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033405 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033426 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120033428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033440 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120033442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120033456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120033469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120033710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120033713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120033715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120033719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120034442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120034445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034447 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120034448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120034449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120034866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120034868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120034869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120034910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120034916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120034918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120034919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036005 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120036204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120036442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036445 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120036446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120036448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120036449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120037257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037258 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120037641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-14 | 2022-04-17 | 2021-11-02 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-11-02 | OH
120037642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120037648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120037650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120037658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120038454 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120038455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120038832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120038835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120038836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120038842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120038843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120038844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120038847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040284 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120040286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040890 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040900 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120040903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120040908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2021-03-23 | OH
120040909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120040924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040948 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120040949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-10-07 | OH
120040950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120040955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040966 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120040967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120040969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041015 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120041328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120041362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120041365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041393 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-15 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-03-14 | OH
120041405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041417 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120041419 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120041505 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120041506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120041515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041570 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120041572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120041605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041625 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041626 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041661 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120041662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120041669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-16 | OH
120041680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041705 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041712 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-02-03 | OH
120041713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120041834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041845 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2021-10-21 | OH
120041859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120041868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120041878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041883 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120041971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120041977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120041980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-04-10 | OH
120041989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120041990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120041994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120041996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120041998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-05-01 | OH
120042032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042041 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120042050 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120042052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120042053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120042054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042055 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-08-08 | OH
120042056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042060 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120042063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025 | 2020-11-15 | OH
120042064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120042065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-11-08 | OH
120042087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120042111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120042275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120042281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042283 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042298 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042346 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120042349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
120042372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120042387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120042390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-06-06 | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2020-06-06 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-10 | OH
120042514 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042563 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-28 | 2020-11-16 | 2020-10-28 | 2020-04-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-05-10 | OH
120042565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042566 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120042568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120042580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120042635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120042663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120042761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120042762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2021-08-25 | OH
120042765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120042766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042809 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-03-16 | 2021-02-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120042810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042827 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120042830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042860 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120042895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120042902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-24 | OH
120042915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042958 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-11-16 | 2021-12-16 | 2020-04-30 | 2021-12-16 | 2021 | 2021-11-13 | OH
120042963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120042966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120042981 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-11-16 | 2021-10-16 | 2020-04-30 | 2021-10-16 | 2021 | 2019-04-30 | OH
120042989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043015 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120043017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120043036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043048 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120043049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120043053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120043071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120043082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043101 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120043147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120043148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043193 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043209 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043233 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120043243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120043396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2022-05-11 | 2021-11-02 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-11-02 | OH
120043420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043427 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043443 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043471 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120043500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120043508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-11-16 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
120043664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120043687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043702 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120043703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120043707 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120043710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043719 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043723 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120043724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120043733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120043739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120043740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120043746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120043747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043749 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120043754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043757 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120043761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043774 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-02-20 | OH
120043780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120043783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-11-04 | OH
120043785 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043803 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120043816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043818 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120043839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120043920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120043926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-08-13 | OH
120043946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043955 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-16 | 2022-07-10 | 2021-04-20 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-10-20 | OH
120043958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120043970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120043978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044038 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-11-16 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
120044040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044045 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044094 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044095 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120044097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2021-03-23 | OH
120044098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044117 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120044126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044138 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120044142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044153 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120044166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-01-08 | OH
120044167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-04 | OH
120044168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-02-24 | OH
120044169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-04-06 | OH
120044171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120044194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044202 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044224 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044235 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-16 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044262 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-16 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-04 | 2020-11-16 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120044305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044315 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-16 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
120044325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044342 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120044347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120044351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120044356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120044372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120044381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025 | 2020-11-12 | OH
120044383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120044390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044392 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-16 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
120044427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044457 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044489 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
120044490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044500 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-04-23 | OH
120044501 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-11-16 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2021-07-28 | OH
120044502 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-04-14 | OH
120044511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044518 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120044519 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120044524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044580 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-16 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120044592 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-04-06 | OH
120044630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044632 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120044664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044673 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-01 | 2020-11-16 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120044695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044704 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044735 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044748 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-29 | 2020-11-16 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
120044754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044772 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120044776 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120044778 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120044793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 2022-07-15 | 2021-11-02 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-11-02 | OH
120044800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120044825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120044827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120044844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-11-16 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
120044850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044851 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120044852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044853 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120044856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120044857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
120044904 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044906 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120044907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120044915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044958 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120044967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120044978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120044979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045076 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-08 | 2020-11-16 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120045077 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-16 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120045078 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120045079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045081 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045113 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-23 | OH
120045118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-11-16 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
120045129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120045144 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045158 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120045189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045190 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045197 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120045198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045199 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120045202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120045252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045255 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-15 | OH
120045256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045257 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120045273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045324 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-11-16 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
120045327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045341 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120045345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-16 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120045380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045384 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120045389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-30 | 2020-11-16 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2021-07-23 | OH
120045405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120045406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-11-16 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
120045423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045432 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-10 | OH
120045434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120045440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120045443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120045447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-18 | OH
120045458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-24 | OH
120045459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120045470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045481 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045496 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120045527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120045532 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120045533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045538 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
120045554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120045568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120045603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045604 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120045605 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-01 | 2020-11-16 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-09-01 | OH
120045641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045681 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120045685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120045698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120045828 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-06 | OH
120045830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-07 | OH
120045876 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2021-06-30 | OH
120045878 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-10-04 | OH
120045879 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045881 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-16 | OH
120045883 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045886 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045887 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-02 | OH
120045910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120045913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045933 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120045939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-04-22 | OH
120045962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120045966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120045986 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-06 | OH
120046010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-11-16 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
120046012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-06-09 | OH
120046025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046048 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046070 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120046072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-11-16 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
120046079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
120046133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-04-10 | OH
120046135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046138 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120046139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120046140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2021-08-09 | OH
120046142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120046159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-11-16 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
120046201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046216 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046223 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120046242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-09-21 | 2020-11-16 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
120046313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046352 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-05-12 | 2021-05-16 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-11-16 | OH
120046410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120046414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046423 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-15 | OH
120046424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046461 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-16 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120046475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046478 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120046523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-16 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120046541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-09-14 | 2020-11-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
120046559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-14 | 2020-11-16 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021 | 2020-09-14 | OH
120046603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046604 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017 | 2020-11-17 | OH
120046623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-16 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120046630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120046673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-16 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120046754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-09-21 | 2020-11-16 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-09-21 | OH
120046760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120046768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046780 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-11-16 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
120046830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120046831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120046841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120046848 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120046944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047121 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120047122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047124 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120047125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047127 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-17 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120047137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-17 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120047138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-17 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120047153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120047169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047171 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047176 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-24 | OH
120047180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120047187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-01 | OH
120047201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047248 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120047249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120047251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2022-04-26 | 2021-11-16 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-11-16 | OH
120047252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120047271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047273 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047289 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047344 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120047345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047349 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120047376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120047382 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-17 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-29 | OH
120047390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120047448 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-10 | 2020-11-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120047449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120047465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047471 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120047473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120047482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-17 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120047483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120047484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120047486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120047487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-17 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025 | 2020-11-10 | OH
120047488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120047489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-11-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025 | 2020-11-09 | OH
120047490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-10 | 2020-11-17 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120047492 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047495 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120047498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120047532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047534 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120047535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047546 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120047547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047549 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120047571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047623 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120047624 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047698 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120047714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120047721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047723 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120047729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120047730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120047749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-15 | OH
120047752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047767 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-07-22 | OH
120047827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047859 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120047910 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-02 | 2020-11-17 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-17 | OH
120047934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-02 | 2020-11-17 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-17 | OH
120047944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047980 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120047986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120047999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120048020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120048050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048095 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120048104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048112 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120048120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2026-05-28 | 2021-11-17 | 2026-05-28 | 2026 | 2020-11-17 | OH
120048143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-02 | 2020-11-17 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-17 | OH
120048178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-02 | 2020-11-17 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-17 | OH
120048180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048199 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048204 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120048205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-09-01 | OH
120048288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048349 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-03-15 | OH
120048350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-06-05 | OH
120048351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048444 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048449 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048488 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-24 | OH
120048489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048492 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120048505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048542 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048546 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120048549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048565 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
120048600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120048603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120048604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120048605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120048607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048610 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120048611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120048615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120048617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120048621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120048622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120048623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120048626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120048641 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120048645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-17 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120048648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-17 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120048650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048720 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120048729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048743 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120048747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048748 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048769 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-11-17 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120048792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048815 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048820 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-16 | OH
120048832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048844 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-17 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120048884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048897 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120048943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048947 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-11-17 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120048966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048968 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-08-11 | 2021-11-17 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-09-16 | OH
120048974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120048977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120048978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120048979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-11-17 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120049045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-11-17 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120049064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120049066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-17 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120049099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-17 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120049100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120049105 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049114 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049151 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-10 | OH
120049153 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049155 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-17 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120049174 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-17 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120049176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2022-06-18 | 2021-11-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-11-03 | OH
120049177 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2021-05-04 | 2021-02-03 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120049179 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-17 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120049204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049209 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049211 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120049214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049216 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049252 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120049254 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120049313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049321 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049330 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120049337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049342 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049359 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120049442 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120049443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049460 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-17 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120049461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120049464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120049465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-17 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120049472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049476 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-27 | OH
120049479 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120049480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049482 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-06 | OH
120049483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049486 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-06-19 | OH
120049488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-23 | 2020-11-17 |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
120049582 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049586 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-17 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120049590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049612 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120049672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049673 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120049674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049779 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120049804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120049808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049827 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-03-29 | OH
120049828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2021-10-22 | OH
120049854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049861 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049888 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120049901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120049930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120049990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120049996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120049998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120050022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120050039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120050071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
120050167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120050207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050230 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Clean | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050233 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Clean | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050234 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120050235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050237 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050242 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120050243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-17 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
120050246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-08 | 2020-11-17 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-08 | OH
120050249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120050290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050337 | EC | Exp | TIER 2 | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120050338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050346 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-05-16 | 2021-02-17 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120050347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050366 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120050392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050417 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120050418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050455 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050459 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120050486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050500 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050541 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120050547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120050554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120050572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050580 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-06 | OH
120050585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120050586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050601 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120050603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050606 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120050610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120050719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120051549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120051615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120051617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120051650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120051651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120051654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120051656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120051659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120051834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120052190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052195 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052197 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120052200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120052203 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2021-03-18 | OH
120052204 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120052770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120052774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120052889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120053099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120053453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120053940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120054073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120054591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120054592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120054593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120054594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-01-28 | OH
120054595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120054596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120054598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120055540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120055541 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120055543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120055544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120055546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120055548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120055549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120056229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120056977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120056978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120056979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120056991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120056992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120056994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120056995 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120056997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120056998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120057540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120057576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120057910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120057912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120057914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120058553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120058554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120058555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120058556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120058557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120060113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060119 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-11-17 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120060669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-11-17 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120060680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120060681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-15 | 2020-11-17 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120060709 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-08-16 | OH
120060760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060765 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-12-22 | 2021-05-17 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
120060810 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120060817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120060819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120060874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120060891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120060898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120060908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120060910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120060912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120060914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120060915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120060916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120060917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-17 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-03-30 | OH
120060940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120060941 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120060946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120060950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120060952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120060956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120060957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120060958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120060965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060970 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120060971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120060972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120060977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120060980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120060983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120060984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120060988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120061007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-05-17 | 2020-11-24 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120061010 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120061011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120061012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061014 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120061015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120061027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061064 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061066 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061091 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061093 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061098 | EC | Exp | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120061106 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-18 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120061109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120061217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061256 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061282 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-03-24 | OH
120061283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061284 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061352 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061424 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120061427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061450 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120061451 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120061476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120061478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120061481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120061483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120061484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061487 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-27 | OH
120061488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120061504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-14 | OH
120061536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120061538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061558 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120061570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-10-29 | OH
120061571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-19 | 2020-11-18 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2021-06-11 | OH
120061573 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-29 | 2020-11-18 | 2021-12-16 | 2020-04-29 | 2021-12-16 | 2021 | 2021-10-08 | OH
120061574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-29 | 2020-11-18 | 2021-05-31 | 2020-04-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-10 | OH
120061575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-03-06 | OH
120061582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-11-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120061583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-11-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120061588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061627 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120061650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120061655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120061741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120061749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061757 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061770 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061771 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120061781 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120061782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120061783 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120061785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120061786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061787 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120061788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120061794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120061872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120061877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120061878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120062170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120062174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120062177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120062184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120062188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120062700 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120062701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120062702 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120062703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120062970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120062975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120062977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120062978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120063300 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120063302 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120063304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120063330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120063332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120063333 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-11 | OH
120063334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120063335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120063336 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120063912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120063913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-03-23 | OH
120063914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120063916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120063917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120063918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120063919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120064308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064393 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-11-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120064399 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120064740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120064743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064745 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120064915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120064916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120064917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-04-10 | OH
120064918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120064919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120065363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120065365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120065368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120065369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120065411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120065414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120065602 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120065609 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120065782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120065783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120066121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120066432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120066437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066551 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120066553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066559 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120066700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120066701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120066702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120066705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120066706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120066708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120066940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120066946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120066947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120067732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120067743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120067745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120067746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120067749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067883 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-18 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-15 | OH
120067930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067931 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120067933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-11-19 | OH
120067934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120067939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120068087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120068089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120068152 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-18 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120068153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120068158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068407 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120068408 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120068500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120068502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120068504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120068505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120068508 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120068509 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120068522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120068526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068528 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120068658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120068678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120068810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120068811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120068944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120068946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120068949 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120069090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120069092 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069096 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120069098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069133 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-05-19 | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120069513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069581 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-03-18 | OH
120069585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069598 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-18 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120069605 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120069641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120069648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-17 | OH
120069657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069659 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069677 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
120069678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-17 | OH
120069709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120069717 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069721 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-18 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120069722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069726 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120069754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-18 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120069767 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2021-05-16 | 2021-02-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120069770 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-18 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120069771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069787 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069804 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069810 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-07 | 2020-11-18 |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-10-07 | OH
120069812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120069817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069849 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120069891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120069892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069943 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069948 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120069949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120069955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-07 | OH
120069957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120069962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120069963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120069968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120069975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120069982 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120069983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120069992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120069998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120070013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070034 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070048 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070105 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070167 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120070168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-19 | OH
120070171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-26 | OH
120070172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070174 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2021-04-17 | 2021-02-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120070183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070199 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070225 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120070230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120070253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120070255 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120070257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120070258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120070270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120070271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120070272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120070275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070325 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-04-27 | OH
120070326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070372 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2021-04-16 | 2021-02-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120070373 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120070376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120070377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120070380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070401 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070417 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120070442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070443 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070450 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070456 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120070457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070465 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070499 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120070501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070507 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-02 | 2020-11-18 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
120070522 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120070523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070530 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-02 | 2020-11-18 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120070531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120070543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070547 | EC | Exp | TIER 3 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120070561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070579 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120070591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120070594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120070636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-01 | OH
120070656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-18 | OH
120070657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120070672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070676 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070678 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120070681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120070686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120070689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120070697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2021-04-16 | 2021-02-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120070711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120070723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-09-22 | 2020-11-18 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120070730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070770 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-11-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-03-13 | OH
120070776 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070821 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-28 | 2020-11-18 | 2021-12-16 | 2020-04-28 | 2021-12-16 | 2021 | 2021-10-08 | OH
120070823 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120070825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-06-06 | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 2020-06-06 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-07 | OH
120070827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120070829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-11-23 | OH
120070838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070919 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120070920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120070922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120070938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070951 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-07-16 | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-11 | OH
120070952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120070955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120070958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120070962 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120070965 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-04-19 | 2021-02-18 | 2021-04-19 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120070966 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-11 | OH
120070985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071013 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120071021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120071029 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120071031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120071034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120071039 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-04-19 | OH
120071049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071080 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120071084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071092 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071096 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120071135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120071136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071176 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120071177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-07-29 | OH
120071182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071217 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120071224 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120071227 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071228 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120071233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-07-29 | OH
120071246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071285 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120071293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-07-28 | OH
120071359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-07-29 | OH
120071380 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120071382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071391 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120071392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071394 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071423 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071442 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071461 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071475 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120071478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120071521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120071522 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071524 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-11-15 | OH
120071528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-18 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
120071571 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120071632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-11-18 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
120071658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120071676 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120071679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071703 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071708 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071723 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071728 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2021-04-27 | OH
120071729 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071756 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071790 | EC | Exp | TIER 2 | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071792 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120071794 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120071801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071809 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071812 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120071813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071968 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120071980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120071982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120071998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120072076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-31 | 2020-11-18 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-02 | OH
120072082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-10-31 | 2020-11-18 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-02 | OH
120072096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120072190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120072191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120072195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120072197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120072199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120072205 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120072236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120072276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120072284 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072303 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120072314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120072370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-18 | OH
120072371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072525 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072528 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072560 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072565 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120072566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120072567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120072569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120073086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120073087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120073098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073131 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2021-04-20 | OH
120073132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120073138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120073139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120073140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120073142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-05 | OH
120073165 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-04 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-04 | OH
120073166 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-04 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-04 | OH
120073175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120073177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120073213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073275 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2022-06-05 | 2021-11-18 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-11-18 | OH
120073336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120073340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120073361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120073362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120073363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120073364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120073368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120073370 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120073371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120073373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120073374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120073375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120073377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120073378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120073379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120073421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120073424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120073425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120073443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073449 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120073454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120073456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073507 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073531 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073538 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073556 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120073557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073580 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120073598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120073650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073663 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120073669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073700 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073707 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120073708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120073785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120073789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-06 | OH
120073901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073906 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-22 | OH
120073945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120073950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120073959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120073962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073975 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2021-05-16 | 2021-02-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-27 | OH
120073976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120073992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-24 | OH
120074000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120074006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120074007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120074009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120074016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120074017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120074018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120074019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120074021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120074022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120074032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120074033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074046 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-09-19 | 2021-02-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2021-08-27 | OH
120074051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120074056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-09 | OH
120074059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-17 | OH
120074061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-19 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
120074077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120074100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120074147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-11-19 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120074172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074202 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074255 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-22 | OH
120074258 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074319 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-10-11 | 2021-11-19 | 2021-10-11 | 2021 | 2021-10-29 | OH
120074330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074334 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120074348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-16 | OH
120074352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074359 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074407 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074431 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120074432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-06-07 | OH
120074467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120074472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120074475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-11-05 | OH
120074489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120074499 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120074501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-08-12 | OH
120074513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120074520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074522 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120074584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074588 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074593 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-19 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120074596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074666 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-30 | OH
120074669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074737 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Pole Stub | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074815 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074840 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074849 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120074867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074917 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120074921 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120074926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074981 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120074987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120074992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120074998 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-09-21 | 2021 | 2021-11-19 | OH
120075000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120075027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120075043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-19 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
120075056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075131 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120075136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075138 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120075139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120075165 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075167 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120075205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120075221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075231 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120075238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075251 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120075257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075268 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075269 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120075310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075396 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075412 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120075431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120075492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075532 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120075535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075542 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120075544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120075559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075571 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120075582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120075618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120075675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075680 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075681 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075688 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120075728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120075744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120075759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075785 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120075786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075807 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120075868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120075985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120075997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120076032 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
120076159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-27 | OH
120076186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076246 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076263 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120076337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076340 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120076360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Repair | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076393 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120076421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076422 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-11 | 2021-05-19 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-06-14 | OH
120076423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-11-19 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120076429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120076455 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076468 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2022-05-21 | 2021-11-19 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-11-19 | OH
120076552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076558 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-18 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076593 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120076642 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076656 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2022-05-21 | 2021-11-19 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-11-19 | OH
120076682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-08-06 | OH
120076686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076732 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120076735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076736 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-01-09 | OH
120076737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076739 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120076761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076763 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-05-20 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120076764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120076829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120076946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076947 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120076948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076949 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120076983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120076987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120076988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120076995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077012 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120077014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-08 | 2020-11-19 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-11-08 | OH
120077026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120077070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077072 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120077111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
120077115 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120077117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077118 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120077119 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120077142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120077143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120077190 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120077192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077195 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120077196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120077197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077198 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077199 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077205 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120077220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077226 | EC | Exp | Zone 1 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120077289 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120077295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120077386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120077675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120077677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120077678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120077679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078339 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120078349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-20 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120078365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-20 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120078366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-04 | 2020-11-20 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120078390 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120078394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120078396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120078397 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120078398 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120078401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120078405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078408 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078412 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078430 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078435 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120078437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120078439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120078497 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2021-09-03 | OH
120078534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-09-08 | 2020-11-20 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120078547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078549 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120078556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078579 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120078584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-01 | OH
120078589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-20 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120078604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078626 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078696 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-03-07 | OH
120078699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078729 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078736 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120078737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120078765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078766 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078767 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078770 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078771 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120078773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2022-06-05 | 2025-11-19 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-11-19 | OH
120078775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025 | 2020-11-18 | OH
120078776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-06-29 | OH
120078777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120078781 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2021-03-31 | OH
120078784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120078789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120078792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025 | 2020-11-16 | OH
120078793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120078794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120078795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-14 | 2020-11-20 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025 | 2020-11-14 | OH
120078797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078839 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2021-07-29 | OH
120078843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078845 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078851 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078860 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2019-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120078863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078869 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078872 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078882 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078889 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120078901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120078933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078934 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-05-21 | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120078967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-05-02 | OH
120078975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120078983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120078993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120078994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120078995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120079001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120079002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120079004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-20 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120079039 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-20 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120079043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079063 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120079064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120079081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079085 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079091 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120079144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079164 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-02 | OH
120079204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079285 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120079338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120079489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079497 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079528 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2021-04-10 | OH
120079547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120079558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120079560 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120079561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079572 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120079573 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079579 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079659 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-05-19 | 2021-02-20 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120079668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 2022-03-31 | 2021-11-10 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-11-10 | OH
120079674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120079675 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120079683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079688 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-20 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120079701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120079705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079730 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120079731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079745 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079750 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079786 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079810 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120079812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079821 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120079823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079851 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079862 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120079868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079869 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120079896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079907 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120079930 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079931 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120079967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079968 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079981 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 2022-03-31 | 2021-11-10 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-11-10 | OH
120079993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120079996 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2021-05-16 | 2021-02-17 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-01 | OH
120080005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080037 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120080045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080072 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120080074 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120080078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-11 | OH
120080109 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120080124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120080126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080145 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080149 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080152 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120080155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-06-14 | 2021-05-20 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-11-20 | OH
120080156 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120080158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120080201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080206 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120080225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080283 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120080300 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080318 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120080319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120080346 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-02 | OH
120080348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120080352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080357 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120080358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080359 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080361 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080393 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080411 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-20 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-05 | OH
120080414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080426 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120080429 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-19 | OH
120080466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080481 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-12 | 2020-11-20 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120080492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080503 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120080572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120080673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080679 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120080703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120080788 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120080820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-05 | OH
120080829 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080841 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-03-07 | OH
120080851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080904 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120080919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120080920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120080924 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120081019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081036 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-09-28 | 2021-11-20 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-09-03 | OH
120081038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-11-20 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
120081206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-10 | 2020-11-20 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-07-15 | OH
120081213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-12-16 | OH
120081249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120081250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081262 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120081301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081306 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120081321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120081323 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120081383 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081422 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-20 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120081462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081463 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120081464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120081485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081486 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081495 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081502 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-05-21 | 2021-02-20 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-18 | OH
120081512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120081519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120081544 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120081548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081638 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120081640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-07 | OH
120081661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120081668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-10-30 | 2020-11-20 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-06-30 | OH
120081677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-15 | 2020-11-20 | 2021-11-28 | 2021-09-15 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-09-15 | OH
120081791 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120081792 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120081793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081796 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120081797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120081801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120081802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120081804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120081805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120081822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120081866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-05-31 | 2021-11-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-11-20 | OH
120081867 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-08-11 | 2025-11-20 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-29 | OH
120081869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-06-05 | 2025-11-20 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-11-20 | OH
120081906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081910 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120081911 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120081912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120081922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120081944 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120081990 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-03-20 | 2021-02-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120081996 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-03-20 | 2021-02-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120081998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082003 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120082009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082017 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082025 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-11-20 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120082046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082096 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120082160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120082178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
120082231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082234 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
120082238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120082270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082446 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120082447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082451 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082454 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-24 | 2020-11-21 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
120082455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-24 | 2020-11-21 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
120082456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-03-30 | OH
120082457 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-21 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-07-03 | OH
120082459 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
120082461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082462 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120082463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120082473 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082483 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2021-11-10 | OH
120082497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082503 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-10-20 | 2020-11-21 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025 | 2020-10-20 | OH
120082514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082531 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082550 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082552 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082555 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082562 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082563 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120082564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082566 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-13 | 2020-11-21 | 2021-08-31 | 2021-04-13 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-10-13 | OH
120082581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-21 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
120082599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-09 | 2020-11-21 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120082630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2021-04-20 | OH
120082636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082644 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-05 | 2020-11-21 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-30 | OH
120082652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082659 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-05 | 2020-11-21 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120082670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082673 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Overloaded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082699 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120082704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-19 | 2020-11-21 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-10-19 | OH
120082713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120082716 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120082717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120082718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082720 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082734 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120082751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082760 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-21 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120082761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082768 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2021-03-21 | 2021-02-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120082772 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120082774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082800 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082803 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120082804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2021-03-30 | OH
120082807 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120082808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082823 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120082824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082857 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120082858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120082859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120082871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120082881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025 | 2020-11-19 | OH
120082882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120082884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120082886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120082887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120082900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082930 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120082937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120082950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120082986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120082991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082994 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120082995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120082999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083000 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120083001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120083003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083007 | EC | Exp | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120083008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120083030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083061 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-21 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120083077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2022-06-03 | 2021-11-21 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-11-21 | OH
120083089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083092 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120083093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120083098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120083099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083102 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-17 | 2020-11-21 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-09-17 | OH
120083167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083202 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120083204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083209 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083210 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-01-31 | OH
120083211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120083214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083250 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-04-19 | OH
120083251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-10-24 | 2020-11-21 |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-10-24 | OH
120083274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083277 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120083278 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120083280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120083288 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-21 |  | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120083292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083301 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083305 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120083306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120083309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-07 | 2020-11-21 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120083333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120083336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083348 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-21 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120083353 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083401 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083404 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120083408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120083456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120083474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083509 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120083530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120083536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120083555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120083578 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120083580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083586 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120083588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083636 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120083638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083644 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120083645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083751 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2021-05-20 | 2021-02-21 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120083752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2021-05-20 | 2021-02-21 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120083761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120083767 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120083774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083778 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083782 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120083802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120083823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120083824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083860 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120083916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-21 | OH
120083922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083925 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120083940 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Overloaded | Test | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120083970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120083977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120083994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120083999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084085 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-22 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120084086 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-11-22 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2021-09-24 | OH
120084087 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-10 | 2020-11-22 | 2021-04-10 | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120084089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-11-22 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
120084093 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-03-21 | OH
120084101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120084142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120084210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084215 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120084242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084279 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120084305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120084317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084330 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120084394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084396 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084398 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120084420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120084426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-04-28 | OH
120084637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120084675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120084754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-05 | OH
120084774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-02-24 | OH
120084779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120084780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120084781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120084841 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120084864 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120084866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120084868 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120084869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120084900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120084902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120084909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-18 | 2020-11-23 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120084921 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084929 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120084948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-10-02 | 2021-05-23 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120084950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-25 | OH
120084966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120084986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085006 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-11-23 | OH
120085025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120085044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085145 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085204 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Decayed/Rotten | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120085255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085278 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-11-23 | 2022-04-16 | 2021-05-02 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-11-02 | OH
120085305 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085431 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2021-07-25 | OH
120085435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-11-23 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-09-23 | OH
120085562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120085569 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120085592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085594 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120085600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085608 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-24 | 2021-02-23 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120085632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085635 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120085636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120085637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-23 | OH
120085639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085657 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120085667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085681 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120085687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085735 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120085737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085838 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-07-23 | OH
120085931 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120085936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120085939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085953 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-03 | 2020-11-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120085960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120085992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120085993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120086048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086070 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086123 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2021-11-16 | OH
120086130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086167 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120086170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086171 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086172 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-15 | 2020-12-02 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120086214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086216 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-10-14 | OH
120086221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086223 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086227 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086231 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2021-04-07 | OH
120086234 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086239 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086240 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086249 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086270 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120086278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120086282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086288 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086308 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120086312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120086318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-12 | 2020-11-23 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120086390 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086393 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086396 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086447 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120086458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-03-08 | OH
120086459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-04 | OH
120086502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086510 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120086514 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-11-23 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120086518 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120086530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086611 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120086616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120086641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120086657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120086658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120086659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120086662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120086667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120086668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120086684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-23 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120086691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120086696 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120086703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086705 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120086711 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120086737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-20 | OH
120086748 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120086789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-11-23 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-07-09 | OH
120086798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086819 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120086924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-01-04 | OH
120086931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086941 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120086945 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-17 | 2020-11-23 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-07-09 | OH
120086950 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120086962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120086964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120086996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-02-10 | OH
120087020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087065 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-23 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120087067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-11-23 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-02-02 | OH
120087068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-09-03 | 2020-11-23 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-03-22 | OH
120087073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087095 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-05-03 | OH
120087150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
120087152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-04 | 2020-11-23 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-01-23 | OH
120087153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-23 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120087155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-09 | 2020-11-23 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120087157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-29 | 2020-11-23 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120087158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-10-29 | 2020-11-23 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120087172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087182 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087262 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-11-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
120087267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087269 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120087271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-11-05 | OH
120087298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120087333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-22 | 2020-11-23 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-09-22 | OH
120087336 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-10 | OH
120087338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087345 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087376 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120087389 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120087391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120087396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120087397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120087399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120087412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install CL Pole | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-03-02 | OH
120087421 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087428 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087544 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120087552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120087568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-11-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
120087572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-11-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
120087573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-09-09 | 2020-11-23 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
120087574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-11-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
120087576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-12 | 2020-11-23 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-02-02 | OH
120087578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-01 | 2020-11-23 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120087606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087613 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120087614 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120087656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120087701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-15 | 2020-11-23 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120087725 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120087747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2021-04-23 | 2021-02-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120087761 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120087767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120087840 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120087846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120087849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120087943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120087946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120087990 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120087991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120087992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120087995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120088082 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120088083 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120088124 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120088128 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120088327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088329 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088371 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088372 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120088563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-22 | OH
120088596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 2022-04-24 | 2021-05-19 | 2022-04-24 | 2022 | 2021-07-13 | OH
120088624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2021-06-11 | OH
120088822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088926 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120088938 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120088943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120088945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120088950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088953 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088954 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120088964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120088995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120088997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120089030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120089031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089044 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120089064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-09-24 | OH
120089122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120089128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089158 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120089159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089216 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120089288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089429 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-18 | OH
120089460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089468 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089514 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120089551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120089552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089575 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120089576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089599 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089610 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2022-05-14 | 2021-05-23 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-11-23 | OH
120089620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089635 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120089636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089638 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-03 | OH
120089640 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120089641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-08-02 | OH
120089646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089652 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120089655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120089677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-24 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120089694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120089699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-20 | 2020-11-24 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120089722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089754 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2022-05-14 | 2021-05-23 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-11-23 | OH
120089787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2022-05-14 | 2021-05-23 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-11-23 | OH
120089798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089799 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120089812 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120089814 | EC | Exp | Zone 1 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Dig-in | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120089825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089842 | EC | Exp | Zone 1 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120089866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089911 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120089914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089915 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089922 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120089960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089963 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089970 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089979 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089989 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120089991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120089992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120090008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-24 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120090015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-02-23 | OH
120090018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-21 | 2020-11-24 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120090032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090036 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090041 | EC | Exp | Zone 1 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-02-26 | OH
120090083 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090114 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120090119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120090124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090167 | EC | Cap | TIER 2 | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120090168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-24 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120090257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090349 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090370 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120090373 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090375 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120090379 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120090386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120090396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120090433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120090434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-10-28 | OH
120090524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120090547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120090581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120090633 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120090635 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120090692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120090698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120090784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090787 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120090817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120090818 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120090820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120090878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090879 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120090891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120090895 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120090912 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120090916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120090919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120090960 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120091006 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091067 | EC | Exp | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091087 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120091104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2022-10-03 | 2021-11-24 | 2022-10-03 | 2022 | 2020-11-24 | OH
120091113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120091175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120091183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120091216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120091217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120091240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120091272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091275 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-24 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120091298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120091326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120091417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091436 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-24 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-01-17 | OH
120091443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120091448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120091498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120091499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120092959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120093972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120093973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094412 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120094413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094431 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120094436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094437 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120094438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120094742 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120094744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120094883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120094887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120094982 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120094988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120094989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120095331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-21 | 2020-11-25 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120095337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095348 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120095352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120095357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-04-19 | OH
120095373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-22 | OH
120095377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Installed in Error | Relocate | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-01 | OH
120095382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095386 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120095387 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120095388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120095476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095575 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095580 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120095581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095789 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120095790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120095793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095857 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120095862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120095923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095929 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-17 | OH
120095957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095972 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120095975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120095980 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-11-25 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-03-26 | OH
120096001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096022 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120096125 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120096126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096128 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120096129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096145 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2021-04-19 | OH
120096148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120096149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120096226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096296 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120096336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096422 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096459 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-06-02 | 2021-11-25 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-11-25 | OH
120096522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096551 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-02-14 | OH
120096552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120096559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120096594 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096646 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120096731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-18 | OH
120096765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096793 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120096798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120096800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096801 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-06 | 2020-11-25 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
120096803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096804 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2021-03-02 | OH
120096812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096860 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096911 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120096938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120096952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120096987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120096990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-05 | OH
120096991 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-22 | OH
120096993 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120096996 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-21 | 2020-11-25 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-05-24 | OH
120097006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097063 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120097065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097067 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120097152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097164 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120097170 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120097190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097204 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-11-25 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120097233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097324 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120097325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097344 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-27 | OH
120097377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-03 | OH
120097391 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2021-03-23 | OH
120097403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2021-01-06 | OH
120097405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097411 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120097412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2021-01-07 | OH
120097415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120097435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097445 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097552 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-03-05 | OH
120097609 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097615 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120097617 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120097619 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120097650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097651 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120097663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120097693 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120097708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097796 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-25 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120097808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097849 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120097858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120097872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120097901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120097923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120097927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120097974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120097986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097991 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120097994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120097997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120097998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120098033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120098042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120098062 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120098065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120098111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120098115 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-10-27 | 2020-11-25 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-10-27 | OH
120098292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120098693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120098698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120099441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120099442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120099443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120099446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120099460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120099467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120099469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120099490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120099492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120099500 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120099502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120099503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120099505 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120099507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100757 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120100785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120100786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100792 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100839 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120100840 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100847 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120100853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120100858 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120100910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-26 | OH
120100911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120103378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105363 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120105369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120105690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105725 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-27 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
120105732 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120105739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120105756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Flashed | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120105806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105842 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105848 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120105874 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120105876 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-06-30 | 2021-01-27 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-03 | OH
120105877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120105879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105893 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120105894 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120105899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120105922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120105924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120105925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120105927 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-27 | OH
120105928 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120105930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120105935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120105937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120105952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120105974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120105976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120105979 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106010 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106013 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120106144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106145 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-27 | 2020-11-28 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120106184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120106188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106189 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120106193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120106200 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120106214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120106231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-11-28 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
120106251 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-11 | OH
120106252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106258 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120106259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106270 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106274 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106279 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106294 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106299 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120106311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120106321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120106323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120106341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106374 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106376 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-19 | OH
120106377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120106378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120106379 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120106430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2021-11-05 | OH
120106487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120106533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-29 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120106563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025 | 2020-11-29 | OH
120106580 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025 | 2020-11-29 | OH
120106581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120106587 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-29 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-02-20 | OH
120106606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-29 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120106610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2021-09-08 | OH
120106616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025 | 2020-11-29 | OH
120106640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2021-07-15 | OH
120106646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120106647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120106648 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120106660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120106666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025 | 2020-11-29 | OH
120106667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120106683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021 | 2021-11-01 | OH
120106689 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120106710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-29 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120106712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-29 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120106716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-29 | OH
120106718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120106721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-11-29 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120106739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-29 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120106741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120106742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120106743 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120106744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120106748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-22 | 2020-11-29 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120106751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120106752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-29 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120106760 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120106763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-22 | 2020-11-29 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-11-22 | OH
120106863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120106927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-10 | 2020-11-30 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120106956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-06-28 | OH
120106981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120107024 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-01-05 | OH
120107057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107085 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107129 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120107154 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-10-06 | OH
120107169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107201 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120107218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107224 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-29 | 2020-11-30 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120107257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-11-30 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120107263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-24 | 2020-11-30 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120107283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107300 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120107303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107304 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120107305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-11-30 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120107322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-11-30 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-30 | OH
120107358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107451 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-11-30 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120107455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120107477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-30 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120107480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107514 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120107516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107529 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120107570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-11-30 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120107571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-30 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120107575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-17 | 2020-11-30 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120107587 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-10 | 2020-11-30 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120107596 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120107599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120107670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107753 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-08-06 | 2020-11-30 | 2021-05-31 | 2020-08-06 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-26 | OH
120107754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-08-06 | 2020-11-30 | 2021-05-31 | 2020-08-06 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-26 | OH
120107786 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107840 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120107842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120107851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-30 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120107853 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107873 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107887 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120107889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120107916 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-30 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120107924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107958 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120107984 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-01-22 | OH
120107985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120107994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108013 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-19 | 2020-11-30 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120108014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108017 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108019 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120108054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108066 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120108089 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120108095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-04-23 | OH
120108182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-01-21 | OH
120108224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-03-26 | OH
120108235 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108237 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108250 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108269 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120108271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108272 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108274 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120108275 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-10-13 | OH
120108309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-08-17 | OH
120108310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120108311 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-23 | 2020-11-30 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120108331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108348 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120108349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-09-06 | 2020-11-30 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120108366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-07-28 | OH
120108441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108465 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120108466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108489 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-08-31 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-07-31 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-30 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120108532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-11-30 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-28 | OH
120108549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-01-07 | OH
120108562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-25 | OH
120108600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-11-30 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2020-11-17 | OH
120108612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-30 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120108614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-17 | 2020-11-30 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120108617 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120108625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120108638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120108651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-02-16 | OH
120108672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108774 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108822 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108835 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108916 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108927 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120108975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120108982 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120108984 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120108985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120108989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109008 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-10-10 | 2020-11-30 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025 | 2020-10-10 | OH
120109021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109029 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120109030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120109063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109172 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120109176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109195 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109248 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120109252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109267 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2021-03-03 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120109268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-11-30 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120109294 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120109298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-25 | 2020-11-30 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120109310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120109313 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120109342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-05-13 | OH
120109459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-23 | OH
120109533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109547 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120109549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109554 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120109555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109572 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109612 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120109620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109627 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109644 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109646 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-09-13 | 2020-11-30 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
120109661 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-03-27 | OH
120109662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109669 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120109718 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120109733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109752 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109780 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120109788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120109810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-03-08 | OH
120109854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120109858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 2020-12-21 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120109898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109929 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
120109930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120109931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109937 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-23 | OH
120109950 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
120109955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120109974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120109999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120110090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110095 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-11-30 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120110296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110297 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120110347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110349 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110352 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120110353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110356 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-03-24 | OH
120110555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120110557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110637 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110669 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-04-01 | 2020-12-21 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-06-04 | OH
120110757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120110934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120110954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120110978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120110999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111016 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120111019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-01 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120111027 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120111047 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120111048 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120111049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120111068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120111080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120111081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120111082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120111083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120111085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120111086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120111088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120111092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120111093 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120111094 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120111095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120111097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120111098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120111100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120111102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-12-01 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
120111128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120111161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-05 | OH
120111227 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-07 | OH
120111232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111353 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120111355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120111358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-06-30 | OH
120111361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120111418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120111475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111512 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120111530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120111533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111545 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120111547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120111642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111647 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-11-04 | 2020-12-22 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-09-20 | OH
120111649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-10 | 2020-12-01 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-05-25 | OH
120111703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120111719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111758 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120111844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-12-01 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120111847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-12-01 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120111857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111867 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120111869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120111914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-01 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120111935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2022-04-07 | 2021-11-11 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-11-11 | OH
120111942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-03 | 2020-12-01 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120111952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120111967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-12-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
120111971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-08-07 | 2020-12-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
120111975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-03 | 2020-12-01 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-04-06 | OH
120111981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120111997 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120111999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112043 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112066 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120112115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112120 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2022-07-21 | 2021-11-24 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-11-24 | OH
120112135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2022-07-25 | 2021-11-11 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-11-11 | OH
120112151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120112159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112174 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120112175 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112184 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112193 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112211 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120112214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120112221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120112222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112228 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120112250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-11-27 | OH
120112256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120112257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-11-27 | OH
120112264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-03-19 | OH
120112280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 2020-12-22 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120112303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112319 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120112343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2022-05-21 | 2021-12-01 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-12-01 | OH
120112362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112369 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-01 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120112400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112423 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112426 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-10-01 | OH
120112456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2021-07-23 | OH
120112473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112528 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112582 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-28 | OH
120112587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112602 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120112605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112611 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-10-31 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-10-31 | OH
120112617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-29 | 2020-12-01 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
120112620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112625 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-25 | 2020-12-01 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120112628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112649 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120112650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112656 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-12 | 2020-12-01 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-01-09 | OH
120112669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112674 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112702 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120112707 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112709 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-12 | 2020-12-01 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-01-09 | OH
120112729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120112738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120112739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120112754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120112791 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-01 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120112794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-12-01 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120112825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112828 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-12-01 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120112830 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112834 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-01 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-10-13 | OH
120112836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112838 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-26 | OH
120112864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112868 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-07-28 | OH
120112869 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120112880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112888 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112910 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120112911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112937 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112954 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120112955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120112958 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-07-29 | OH
120112971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120112990 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-01 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-10-13 | OH
120112993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120112994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Bonding Broken | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120113030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113031 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120113034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-03-18 | OH
120113049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120113052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-31 | OH
120113086 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113163 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113183 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-09-09 | 2021-12-01 | 2021-09-09 | 2021 | 2021-10-18 | OH
120113187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113193 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-16 | 2020-12-01 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120113201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113202 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120113207 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120113208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113219 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120113230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120113279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120113280 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120113281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-18 | OH
120113296 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-06 | OH
120113298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120113309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113330 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120113331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120113373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113376 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120113377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113408 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120113435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120113500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120113504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113508 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120113572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120113636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-01 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120113637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113659 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120113661 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120113706 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120113708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-01 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120113777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120113862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-07-31 | 2020-12-01 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-16 | OH
120113868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-12-01 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120113882 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120113890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-12-01 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-26 | OH
120113915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120113971 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-01 |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022 | 2020-11-19 | OH
120113983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-11 | OH
120113994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120114012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114114 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-15 | OH
120114131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-12-01 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-23 | OH
120114159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-19 | OH
120114169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-12-01 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-23 | OH
120114170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114273 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-28 | OH
120114278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-12-01 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120114293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114302 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120114303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120114329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120114342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114346 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120114362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114373 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-12-15 | 2020-12-22 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120114379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2020-12-22 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120114423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120114426 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120114462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-02-15 | 2020-12-22 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120114584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120114713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120114714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120114720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120114747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120114767 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120114796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120114815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-26 | OH
120114843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120114849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120114874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120114925 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120114927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120115081 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120115085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120115113 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120116649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120116663 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120116761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120116762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-12-02 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120116764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-11-23 | 2020-12-02 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120116765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120116768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120116769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120116777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120116779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-02 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120116790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-12-02 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120116791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025 | 2020-11-24 | OH
120116793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-02 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120116794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120116795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120116796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120116798 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120116799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-23 | 2020-12-02 |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025 | 2020-11-23 | OH
120116801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120116802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120116803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025 | 2020-11-25 | OH
120116804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120116805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120116806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120116848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-01-08 | OH
120116858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120116870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120116887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-01-05 | OH
120116903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120116906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120116910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-01-08 | OH
120116911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120116912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120116913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120116914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-12-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120116915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-12-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120116987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120116991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120116996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120116997 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120116999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120117000 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120117001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120117002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120117004 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120117028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 2020-12-23 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-22 | OH
120117052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117058 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-12-16 | 2020-12-23 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117060 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120117064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120117094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-01-23 | OH
120117095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120117098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-26 | OH
120117099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-26 | OH
120117100 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-02-05 | 2020-12-23 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120117103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120117135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120117136 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120117137 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120117139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120117174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117185 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120117189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120117212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120117213 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120117215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120117221 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-05-28 | OH
120117222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117240 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120117256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Other | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 2020-12-23 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-11-02 | OH
120117289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-11-17 | OH
120117304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117325 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-12-02 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120117355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-29 | OH
120117365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120117373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120117374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120117375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-12-02 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120117377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-02 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120117378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-22 | 2020-12-02 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120117401 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-10 | OH
120117414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-06 | OH
120117420 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120117421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-02-27 | OH
120117425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117433 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120117450 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120117455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-09-15 | 2020-12-23 | 2022-09-15 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120117471 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120117473 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-10-15 | 2020-12-23 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117485 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-11-30 | 2020-12-02 | 2020-08-19 | 2024-11-30 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120117495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117554 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-11-30 | 2020-12-02 | 2020-08-19 | 2024-11-30 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120117557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117580 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-11-30 | 2020-12-02 | 2020-08-19 | 2024-11-30 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120117581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117737 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120117746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117768 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117772 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120117798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117840 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120117851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117866 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2021-04-28 | 2021-02-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120117867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120117930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2021-03-18 | OH
120117940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120117943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120117980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120117984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-02 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120118002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-02 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120118004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-02 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-01-21 | OH
120118032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120118057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-12-02 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120118080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120118131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-04-13 | 2021-12-02 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120118152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-08-24 | OH
120118211 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120118268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Installed in Error | Relocate | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120118320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118333 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-05-14 | 2020-12-02 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2021-01-08 | OH
120118338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118353 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-02 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120118354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118360 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120118363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118387 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118392 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120118395 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
120118396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118440 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 2021-08-10 | 2021-11-13 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-10-04 | OH
120118444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-09-01 | OH
120118454 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-02 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120118491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118496 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118585 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120118613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-12-02 | 2021-12-03 | 2021-05-20 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120118643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-10-06 | 2021-12-02 | 2022-10-06 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120118651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118680 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118711 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120118729 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118736 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120118737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120118738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120118739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118746 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120118752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-09-06 | 2021-05-31 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118791 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120118793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118794 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120118795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120118796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120118797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120118798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120118799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120118803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120118804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120118805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120118806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120118808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118832 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120118835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120118868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-10-17 | 2020-12-02 |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
120118899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-16 | OH
120118921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118925 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-08-30 | 2021-12-02 | 2021-08-30 | 2021 | 2021-08-03 | OH
120118926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118927 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118945 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120118948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-29 | 2020-12-02 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
120118964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120118969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-05-31 | 2021-12-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120118983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2021-03-18 | OH
120118990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120118992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120118999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120119043 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120119063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-26 | 2020-12-02 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025 | 2020-11-26 | OH
120119071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120119136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119164 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120119165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119205 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120119288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120119310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-17 | OH
120119372 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-06 | 2020-12-02 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-11-06 | OH
120119375 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120119388 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120119392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119427 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-03-01 | OH
120119431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120119439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119452 | EC | Exp | TIER 3 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-11-09 | 2020-12-02 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120119453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120119474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120119482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120119509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120119530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-02 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120119532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120119651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120119672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-12-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120119685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120119793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120119846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120119918 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120119941 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120119969 | EC | Exp | Zone 1 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120003 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120120019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120099 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-20 | 2020-12-02 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120120132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-28 | OH
120120147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120191 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-06 | OH
120120235 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2021-02-19 | OH
120120242 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-02-05 | 2020-12-23 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120120288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2021-04-04 | OH
120120387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-11-13 | 2020-12-02 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120120400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2021-05-14 | OH
120120410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120120434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120460 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120120467 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120526 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-04-02 | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120120545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2022-07-12 | 2021-12-02 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-12-02 | OH
120120607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-20 | OH
120120631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120120635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120120637 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-02-20 | OH
120120638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120120643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120120653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2021-04-18 | OH
120120660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120662 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120120663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120120664 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120120666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120669 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120670 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120120683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120120703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120705 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120120791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120793 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120120796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120120880 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120120952 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120120964 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120120973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120120976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-03 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120121731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2020-12-23 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120121734 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120121743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121776 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120121827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120121828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-10-22 | OH
120121833 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120121855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120121882 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-01 | 2020-12-03 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-04-12 | OH
120121911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120121912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120121918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120121922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120121925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120121928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120121955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120121977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120121978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120121990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120121991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120121996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120121997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120121998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120121999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122014 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122027 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120122037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122039 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120122048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122233 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122267 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120122268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120122394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120122462 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-19 | OH
120122471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120122517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120122603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120122609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-04 | OH
120122650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120122675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122687 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122702 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120122708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-03 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120122796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122799 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-03 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120122827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-03 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120122828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-03 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-11-21 | OH
120122833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-28 | 2020-12-03 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120122838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-28 | 2020-12-03 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120122850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-03 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025 | 2020-11-21 | OH
120122852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-19 | 2020-12-03 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120122861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-11-27 | 2020-12-03 |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-25 | OH
120122891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-28 | 2020-12-03 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120122892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120122921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122928 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120122968 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-11-22 | 2020-12-03 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120122993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120122998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120123041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-04-05 | OH
120123044 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123045 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123056 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123063 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120123079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123165 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120123168 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120123169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120123323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123330 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120123333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123360 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-02-20 | OH
120123369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123385 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120123420 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123468 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123470 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-03 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120123479 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-24 | 2020-12-03 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120123482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123485 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120123510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123571 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120123583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120123621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-24 | OH
120123635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120123671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123686 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120123687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123777 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120123778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120123927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120123955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120123971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120123977 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-03 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120124005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124014 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-06-07 | 2021-12-03 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-12-03 | OH
120124022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124029 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120124030 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-08-21 | 2021-06-03 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-07-30 | OH
120124038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124103 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120124119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124126 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120124129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120124155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120124165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-29 | OH
120124204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120124266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-03-18 | OH
120124317 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124369 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124372 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120124379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124392 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124396 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124430 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120124605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-10 | 2020-12-03 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-23 | OH
120124640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124644 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124666 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124726 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124728 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-02 | OH
120124737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120124790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-03 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120124794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-03 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120124800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-02 | OH
120124804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-01 | OH
120124806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-07-26 | 2021-12-03 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-12-03 | OH
120124808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-01 | OH
120124815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-20 | 2020-12-03 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
120124872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124877 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-03 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-11-23 | OH
120124939 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-03-20 | 2020-12-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2021-03-03 | OH
120124962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120124963 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120124965 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120124967 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120124968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120124973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120124979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120124984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
120124987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
120124989 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-01 | OH
120125006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120125034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-16 | OH
120125050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-19 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-05 | OH
120125052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-19 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-17 | OH
120125061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125064 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125082 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125089 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125104 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120125105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125129 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2021-11-06 | 2021-12-02 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-08-20 | OH
120125142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-31 | OH
120125201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125202 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120125204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125205 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120125291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125351 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-09-08 | 2020-12-03 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-08 | OH
120125452 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125492 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125516 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-09-13 | 2020-12-03 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
120125569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125792 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-06-01 | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120125793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125819 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120125854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125859 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-03-01 | OH
120125860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120125864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125868 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120125879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-19 | OH
120125920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120125921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120125922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120125924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120125925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120125926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-30 | OH
120125929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120125930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120125931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120125932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120125933 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120125935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120125936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120125939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120125940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120125941 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120125942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120125943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120125945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120125946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120125947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120125948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120125949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120125960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120125962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025 | 2020-11-30 | OH
120125963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120125964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-01 | 2020-12-03 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120126000 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120126005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-04 | OH
120126006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120126023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126052 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126097 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-19 | OH
120126288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126359 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-05-03 | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120126410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120126476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120126671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120126676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120126726 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126781 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-05-03 | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120126782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120126785 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120126915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126970 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120126981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120126984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120127835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127942 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120127955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-11-11 | OH
120127978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120127982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120128013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120128014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128037 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128089 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-11-03 | 2020-12-04 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-01-07 | OH
120128098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-03 | 2020-12-04 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-01-07 | OH
120128123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-23 | OH
120128135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-04 | 2022-07-17 | 2021-11-12 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-11-12 | OH
120128158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-12-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-02-24 | OH
120128196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-04 | 2020-12-04 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120128213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-12-04 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-24 | OH
120128262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2022-06-17 | 2021-12-04 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-12-04 | OH
120128274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128276 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Recloser/Sectionalizer | Burnt | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120128349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128380 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120128386 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128392 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128527 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-04 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120128560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128564 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-05-13 | OH
120128572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-10-21 | 2020-12-04 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
120128580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128581 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-17 | 2020-12-04 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-24 | OH
120128586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128650 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120128670 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120128692 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120128693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120128710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-12-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120128721 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128741 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120128785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128832 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120128860 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-03 | 2020-12-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120128863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-12-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120128897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128941 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-11 | 2020-12-04 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120128943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120128977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120128996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129044 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-12 | 2020-12-04 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120129052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120129059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120129142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120129144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129160 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120129180 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-05-13 | 2020-12-04 | 2021-05-11 | 2021-12-04 | 2021-05-11 | 2021 | 2019-05-13 | OH
120129210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120129212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120129217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129223 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-12 | 2020-12-04 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-10-12 | OH
120129228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-04 | 2020-12-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120129230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-07 | OH
120129239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120129277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120129294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129297 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-05 | OH
120129303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129327 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129382 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129527 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120129557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129706 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120129708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120129712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-04 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120129716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129720 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120129723 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120129725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129741 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-03-09 | OH
120129802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120129818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-04 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120129845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129895 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-27 | 2020-12-04 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120129902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120129962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120129975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120129977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130004 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130016 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130170 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130176 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130211 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-10-27 | 2020-12-04 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120130215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130243 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-10-01 | 2021-03-04 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-08-05 | OH
120130247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130253 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-05-19 | OH
120130261 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-07-09 | 2021-04-04 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-23 | OH
120130292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130376 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-04 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120130479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-24 | OH
120130515 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120130534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120130547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130568 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130632 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-26 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-30 | OH
120130642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-01-18 | OH
120130655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-11-05 | OH
120130665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-04-04 | OH
120130754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120130758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120130768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120130782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120130783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120130784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130789 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130801 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120130805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120130815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120130817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130838 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120130860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120130886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-04 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2020-12-01 | OH
120130940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120130960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-05-03 | OH
120130961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120130965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120130990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2021-04-01 | OH
120130995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2022-07-13 | 2025-12-04 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-12-04 | OH
120130997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131039 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120131061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131149 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-03-20 | OH
120131334 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120131355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131400 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-09-02 | OH
120131479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120131490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120131556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025 | 2020-12-03 | OH
120131559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120131587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120131634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-04 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120131728 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
120131783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120131877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-04 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120131914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120131916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131919 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131941 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120131990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120131991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120132242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120132254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132455 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120132459 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120132491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120132497 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120132679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120132775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120132819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-05 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120133073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-05 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120133077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-05 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120133079 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-05 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120133109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120133243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133252 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133379 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-13 | 2020-12-05 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120133450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120133478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133519 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133525 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133532 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2021-10-28 | 2021-12-05 | 2021-10-28 | 2021 | 2021-10-20 | OH
120133561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-13 | 2020-12-05 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120133615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-16 | 2020-12-05 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120133617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-05 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120133618 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-05 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120133620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133632 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133638 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2021-03-24 | OH
120133664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133667 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133673 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133674 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133692 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133702 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133722 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133767 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133773 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133786 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133799 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133824 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133827 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133841 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120133909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133912 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-03 | 2020-12-05 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120133954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120133960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120133973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120133974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120133977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-05 | 2022-03-30 | 2021-11-17 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-11-17 | OH
120134017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-05 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120134018 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-05 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120134027 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-04-21 | OH
120134029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-05 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120134077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134138 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120134143 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134158 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134164 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134172 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134207 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134213 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120134217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134300 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134304 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134384 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-05 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120134386 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-05 | 2022-07-20 | 2021-11-18 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-11-18 | OH
120134396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2021-03-26 | OH
120134407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2022-06-15 | 2025-12-04 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-12-04 | OH
120134443 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134452 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120134453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-05 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120134483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-05 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120134520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134521 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120134529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134548 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120134549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134551 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134558 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-05 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134608 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120134609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120134652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120134682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120134683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025 | 2020-12-06 | OH
120134726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-10-26 | 2020-12-06 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-10-26 | OH
120134762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134779 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134783 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120134784 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120134800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025 | 2020-12-06 | OH
120134805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-12-06 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-11-14 | OH
120134806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-12-06 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120134807 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-06 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120134815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120134856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-12-31 | 2020-12-27 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120134892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Bonding Broken | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120134913 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Bonding Broken | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135114 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120135116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120135141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120135142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-06 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120135144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120135152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-06 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120135170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135215 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135258 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120135294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120135342 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120135377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-28 | 2020-12-07 |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-11-28 | OH
120135400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
120135403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-09-27 | OH
120135412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135415 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-04-01 | OH
120135476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120135548 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
120135549 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-31 | OH
120135570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-16 | OH
120135674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135685 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135691 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120135720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120135746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135918 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120135963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120135977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120135991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-02-11 | OH
120136000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136029 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-06 | 2020-12-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-09-08 | OH
120136154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-07 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120136227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120136233 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136269 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-07 | OH
120136296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136307 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120136332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136342 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120136409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136434 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120136437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136462 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136534 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120136535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136538 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136558 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136734 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136793 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136814 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-07 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120136890 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120136894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2021-09-24 | OH
120136895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-06-12 | OH
120136897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136935 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136936 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-11-22 | 2021-12-07 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136958 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-12-10 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136966 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-04-06 | OH
120136973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120136977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120136992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Patrol | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120136994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-07 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120137012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137016 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120137034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-09-17 | 2021-12-07 | 2022-09-17 | 2022 | 2020-12-07 | OH
120137043 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137067 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-24 | 2020-12-07 | 2022-04-13 | 2021-03-24 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-09-24 | OH
120137102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2021-09-23 | OH
120137105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137107 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137130 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137138 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120137139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137163 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137202 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120137207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137219 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120137250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137254 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120137255 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120137256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137351 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120137352 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120137358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137395 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-10-27 | 2021-04-07 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-11-01 | OH
120137411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-07 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120137415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120137540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-02-01 | OH
120137583 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137651 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2021-06-26 | 2021-05-30 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-16 | OH
120137667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-07 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120137709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-03-29 | OH
120137716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-07 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120137735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-23 | 2020-12-07 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120137770 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120137796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137797 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137818 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120137831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-07 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120137836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-05 | OH
120137863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-27 | OH
120137868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120137870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-09-09 | 2021-06-07 | 2022-09-09 | 2022 | 2020-12-07 | OH
120137881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137898 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120137900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-29 | 2020-12-07 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-11-29 | OH
120137931 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120137937 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120137956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120137980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-07 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120138024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138027 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120138029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138094 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138150 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120138171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-25 | 2020-12-07 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120138193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138196 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138233 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2021-05-03 | OH
120138245 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-25 | 2020-12-07 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120138290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120138292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138430 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120138497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-20 | OH
120138510 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120138544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-07 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-08 | OH
120138565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120138591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2021-03-22 | OH
120138592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120138594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138600 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120138607 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022 | 2020-12-07 | OH
120138608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-06-25 | OH
120138617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138692 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138787 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120138788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120138812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-08-06 | OH
120138831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120138908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120138946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138951 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025 | 2020-12-05 | OH
120138952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2021-10-22 | OH
120138953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120138955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120138956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120138957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120138959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120138971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139042 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139043 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139060 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139061 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139136 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-01-03 | OH
120139176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-08-12 | 2021-04-07 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-12-07 | OH
120139185 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Obstructed | Other | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139202 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120139232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139234 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139235 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-04-21 | OH
120139347 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-24 | OH
120139405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139522 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120139524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139568 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120139590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120139606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120139607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2021-04-10 | OH
120139611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-05-17 | OH
120139669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-03 | 2020-12-08 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120139916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120139919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120139953 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120139954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120139955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120139958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120139964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-07 | OH
120140009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120140028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-18 | 2020-12-08 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-08-15 | OH
120140047 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2021-07-30 | OH
120140052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-01-13 | OH
120140053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-24 | OH
120140072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140153 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140184 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-16 | 2020-12-08 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120140220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120140261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140313 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-07-13 | 2021-04-08 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-07 | OH
120140316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2022-09-13 | 2021-12-08 | 2022-09-13 | 2022 | 2020-12-08 | OH
120140347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120140414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2022-09-13 | 2021-12-08 | 2022-09-13 | 2022 | 2020-12-08 | OH
120140492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120140498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-12-08 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120140532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-03 | 2020-12-08 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120140551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120140561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-11-12 | 2021-06-08 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140606 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-12-08 | 2022-08-02 | 2021-11-05 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-11-05 | OH
120140609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-03 | 2020-12-08 |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-11-03 | OH
120140614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-12-08 |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120140616 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-08 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120140628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140637 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-27 | 2020-12-08 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
120140641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140661 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-12-08 | 2022-07-27 | 2021-11-05 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-11-05 | OH
120140677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-12-08 | 2022-07-27 | 2021-11-05 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-11-05 | OH
120140685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120140715 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 2021-12-08 | 2022-01-13 | 2022 | 2020-12-08 | OH
120140716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120140736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120140741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120140830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120140832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120140852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120140905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2021-06-10 | OH
120140907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140917 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120140923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-08 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
120140931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120140961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120140963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120140986 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120141015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141016 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-08 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120141045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-17 | OH
120141047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-08 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120141048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-08 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120141049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-01-05 | OH
120141066 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120141068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141115 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-03-11 | 2021-02-08 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-02-27 | OH
120141118 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141133 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-04 | 2020-12-08 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-05-18 | OH
120141150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-08 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120141152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-12-08 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120141153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-02 | OH
120141172 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-12-10 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120141226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141241 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-01 | 2020-12-08 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120141255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-08 | OH
120141330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141401 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-12-08 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120141415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-08 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-06 | OH
120141513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-10-22 | OH
120141516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141534 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141536 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120141547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120141557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141628 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-09-22 | 2021-12-08 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-09-07 | OH
120141629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141739 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-28 | 2020-12-08 | 2021-12-16 | 2019-10-25 | 2021-12-16 | 2021 | 2021-10-07 | OH
120141750 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024 | 2020-12-08 | OH
120141751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141752 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-28 | OH
120141785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141846 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120141852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141855 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141873 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-28 | 2020-12-08 | 2021-10-07 | 2019-10-25 | 2021-10-07 | 2021 | 2019-04-28 | OH
120141881 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120141882 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120141887 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141936 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-16 | 2020-12-08 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120141940 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141948 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120141952 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120141975 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120141977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142053 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-12-08 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120142104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142164 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-30 | 2020-12-08 | 2021-12-16 | 2019-10-27 | 2021-12-16 | 2021 | 2019-04-30 | OH
120142178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142186 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120142215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142246 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120142276 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120142293 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-04-14 | OH
120142314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142318 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-04-05 | OH
120142371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120142449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142605 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120142608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120142664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-02 | 2020-12-08 | 2022-05-26 | 2021-05-02 | 2022-05-26 | 2022 | 2021-06-02 | OH
120142712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120142822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120142938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-22 | OH
120142960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120142971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120142991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120143009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120143053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120143219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-10-23 | 2020-12-08 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
120143410 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120143566 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-12-28 | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120143690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120143693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120143699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143743 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Patrol | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120143766 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120143815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120143828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120143860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120143863 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120143864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120144088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-08 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
120144089 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120144201 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120144469 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120144496 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120144497 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120144498 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120144499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144645 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120144686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120144734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120144737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120144777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120144819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120144820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120144835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-10 | OH
120144838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120144879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120144881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120144889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120144897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120144905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120144909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120144965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144989 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120144990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-02-10 | OH
120144992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120144994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-12-09 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-02-10 | OH
120145131 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-20 | 2020-12-09 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-02 | OH
120145153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-20 | 2020-12-09 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-02 | OH
120145156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-20 | 2020-12-09 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-19 | OH
120145167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120145191 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120145278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120145279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120145301 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120145303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120145304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120145309 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-10-12 | 2020-12-09 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-03-30 | OH
120145412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145415 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2021-05-14 | OH
120145523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145545 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-12-09 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
120145810 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-07 | 2020-12-09 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
120145906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120145942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120145945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120145955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120145956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120145957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120145959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120146042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120146482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-08 | 2020-12-09 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
120146613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120146620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-12-09 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120146635 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-12-09 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
120146636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120146768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-12-09 | 2022-04-22 | 2021-08-21 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-08-21 | OH
120146830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146832 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120146880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120146889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120146928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120146981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-12-09 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120147016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147035 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120147039 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120147042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120147047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-04 | OH
120147115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147128 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120147180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147209 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120147212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120147231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-12-09 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120147242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120147252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120147293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120147296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120147301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025 | 2020-12-07 | OH
120147302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120147304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147307 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-02-02 | OH
120147308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147311 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147364 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120147420 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2021-09-03 | OH
120147422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120147483 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120147487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147489 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120147574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120147587 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-05-03 | OH
120147588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120147614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-06 | OH
120147638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-09-16 | 2020-12-09 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-01-26 | OH
120147674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-09-16 | 2020-12-09 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-01-26 | OH
120147681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147698 | EC | Exp | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-16 | 2020-12-09 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-01-26 | OH
120147711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120147715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120147721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-30 | 2020-12-09 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-01 | OH
120147772 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-10-30 | 2020-12-09 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-01 | OH
120147773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-09 | OH
120147775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-09 | OH
120147779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120147786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120147801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2022-05-18 | 2021-06-09 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-12-09 | OH
120147804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120147831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120147870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147871 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147878 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-20 | 2020-12-09 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-11-20 | OH
120147883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120147904 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-05-03 | OH
120147908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120147910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120147911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-12-09 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2021-03-31 | OH
120147912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-10-09 | 2020-12-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-09 | OH
120147913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-10-09 | 2020-12-09 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-01-09 | OH
120147920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120147956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-09-04 | 2020-12-09 |  | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-03-28 | OH
120148003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-30 | 2020-12-09 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
120148004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-12-09 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
120148038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-09 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-03-28 | OH
120148084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120148086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-13 | 2020-12-09 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
120148087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120148122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120148180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148190 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148199 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120148220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-09 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-03-28 | OH
120148273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148291 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-04 | 2020-12-09 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025 | 2020-12-04 | OH
120148304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120148312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Other | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-09 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-03-28 | OH
120148377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120148418 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120148419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148550 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120148620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148627 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120148628 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120148660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-09-01 | 2020-12-30 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-06-29 | OH
120148722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120148754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120148765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-09 | OH
120148840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-01 | OH
120148860 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-12-09 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
120148864 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-16 | 2020-12-09 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-17 | OH
120148870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120148873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120148876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120148880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120148886 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-11-12 | 2020-12-09 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120148887 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-05 | 2020-12-09 | 2022-04-13 | 2021-05-05 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-11-05 | OH
120148888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148889 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120148900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148901 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120148922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120148992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120149053 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120149055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120149079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149080 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-07 | 2020-12-09 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-05-06 | OH
120149095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149099 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-11-08 | OH
120149116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120149427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120149428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120149429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120149476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120149482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-03-24 | OH
120149483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120149484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120149485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120149490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120149491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120149595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149668 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-09 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120149703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-23 | OH
120149711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120149816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120149838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120149851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-09 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120149919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120149972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120150030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120150055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120150075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120150076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
120150077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
120150079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
120150094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
120150211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-09 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
120150263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150267 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120150323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150474 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120150476 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120150549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150657 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120150743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120150799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
120150815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-03 | 2020-12-09 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-16 | OH
120150835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-09 | 2020-12-09 |  | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019 | 2019-05-09 | OH
120150845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120150901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120150931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120150936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120150969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120152737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120153992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120157766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120157767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Other | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120157825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120159015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120159024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120159134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120159155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120159166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120159176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-12-02 | 2020-12-10 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120159215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-24 | OH
120159239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120159276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120159287 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120159293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120159925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-10 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120160269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160342 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120160343 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-02 | 2020-12-10 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025 | 2020-12-02 | OH
120160382 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120160473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160570 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-02-06 | OH
120160572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160597 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160630 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120160635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160645 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120160661 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120160664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160695 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-20 | 2020-12-10 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025 | 2020-11-20 | OH
120160705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120160709 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120160754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120160763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120160777 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120160818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120160845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120160862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160895 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-30 | 2020-12-10 | 2021-05-21 | 2021-10-30 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-06 | OH
120160897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
120160913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120160922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120160983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160993 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120160998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161019 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161051 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161080 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120161142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2021-04-04 | OH
120161144 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161159 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-05-14 | OH
120161169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-10 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120161237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-03 | 2020-12-10 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120161245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120161294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-10 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120161332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120161342 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-11-19 | 2021-12-10 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-11-17 | OH
120161346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-09 | OH
120161357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-09 | OH
120161364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2021-10-12 | OH
120161438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-09 | 2020-12-10 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-11-09 | OH
120161552 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161576 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120161616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025 | 2020-12-09 | OH
120161656 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-05-10 | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120161657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161669 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120161685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120161718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161722 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120161757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161849 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161854 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120161855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161859 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120161878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
120161884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-08 | OH
120161921 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-10 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120161926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120161930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120161977 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120162015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162017 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120162038 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120162057 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120162102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120162131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-24 | OH
120162149 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120162210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162315 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162385 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120162400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120162403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-26 | OH
120162669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162737 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-12-10 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-11-02 | OH
120162813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-12 | OH
120162821 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-21 | 2020-12-10 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-10-21 | OH
120162927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120162930 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-05-17 | 2021-02-10 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120162947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120162963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162976 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120162988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163038 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120163081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163090 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120163096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120163102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120163114 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120163117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120163223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120163226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120163234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120163249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120163388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-10-20 | OH
120163406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120163509 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120163578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120163586 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120163599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120163693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120163711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-14 | 2020-12-10 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120163960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120163962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120163965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120164702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Other | 2020-12-01 | 2020-12-11 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120164711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120164789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-03-30 | OH
120164804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025 | 2020-12-10 | OH
120164811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120164880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120164881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120164883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-14 | OH
120164884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-14 | OH
120165014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120165018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-11 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120165067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120165113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-11 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120165115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120165118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-11 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120165153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120165167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-11 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120165169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-11-07 | 2020-12-11 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120165202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120165240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120165302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120165823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120169129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120169180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120170303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120170307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120170518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120171290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120171291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120171302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-11 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120172289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-11-04 | 2020-12-11 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-04 | OH
120173920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120174533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120174931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120175997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176705 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120176706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-11 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120176724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2021-12-19 | 2021-12-02 | 2021-12-19 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120176734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120176762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176763 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120176780 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120176785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120176786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120176840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176862 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2026-04-25 | 2025-12-11 | 2026-04-25 | 2026 | 2020-12-11 | OH
120176865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120176907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120176932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176946 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-05 | 2020-12-11 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-05 | OH
120176952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120176996 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177010 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120177037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
120177103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177117 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-08 | 2020-12-11 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120177181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 2022-06-13 | 2021-11-02 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-11-02 | OH
120177185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-08 | 2020-12-11 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120177275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-04 | 2020-12-11 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-04-01 | OH
120177278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-04 | 2020-12-11 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
120177285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120177298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177301 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120177309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120177348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120177380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177390 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
120177408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120177414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177418 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120177428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-09-15 | OH
120177446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-08-14 | OH
120177471 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120177477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-06 | OH
120177511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177544 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120177549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120177592 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120177594 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120177596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177597 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177598 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120177599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-10-12 | OH
120177666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120177669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120177710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120177797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120177808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120177857 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2022-04-06 | 2021-12-11 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-12-11 | OH
120177867 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120177955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120177986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-22 | OH
120177994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178007 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-01-19 | OH
120178024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120178029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120178052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-06-30 | OH
120178069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178105 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120178224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178238 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120178247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-28 | OH
120178261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178295 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
120178317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-08-10 | OH
120178321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120178323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120178392 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178532 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-03-30 | OH
120178537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
120178671 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 2021-06-15 | 2021-11-09 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-24 | OH
120178673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
120178700 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-08-24 | OH
120178701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120178707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178708 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-03-28 | OH
120178747 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-11 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
120178760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-12-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-02-27 | OH
120178761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-12-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-02-27 | OH
120178764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-12-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-02-27 | OH
120178766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-12-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-02-27 | OH
120178768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-12-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-02-27 | OH
120178821 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2021-06-15 | 2021-12-09 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
120178842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120178847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120178902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120178903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120178912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120178969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120179001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120179003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120183784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120184250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188893 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120188895 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120188914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025 | 2020-12-11 | OH
120188930 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120188937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120188979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2021-10-20 | OH
120189096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189137 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189138 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120189150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120189151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120189155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120189190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120189304 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120189350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189374 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-12 | 2021-06-15 | 2021-12-09 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-21 | OH
120189421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120189445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120189448 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120189450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189459 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189464 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-12 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120189513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189523 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120189526 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189527 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2021-05-12 | OH
120189530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2021-03-15 | OH
120189600 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189608 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120189609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189641 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189642 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2021-10-14 | 2021-12-12 | 2021-10-14 | 2021 | 2021-08-13 | OH
120189647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189652 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120189657 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120189658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189678 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120189692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-12 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2021-06-02 | OH
120189701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-12-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120189710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120189713 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120189714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120189715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120189723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120189726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-11-27 | OH
120189729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120189780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-10 | 2020-12-12 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120189782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2021-04-29 | 2021-01-02 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-01-03 | OH
120189811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120189841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120189846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-12 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120189891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120189933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120189940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120189981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120189983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2021-02-11 | OH
120189986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120189994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-11-13 | 2021-12-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190033 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190034 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120190035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120190050 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120190060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190061 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 2021-10-20 | 2021-12-11 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-09-03 | OH
120190064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-13 | OH
120190066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-13 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2021-09-03 | OH
120190068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190090 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120190112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190117 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190135 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2021-02-27 | OH
120190140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120190145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190165 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190183 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025 | 2020-12-13 | OH
120190184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190186 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190191 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025 | 2020-12-13 | OH
120190197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-13 | OH
120190205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190214 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190241 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190242 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190247 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190258 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120190290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190298 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190320 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190327 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2021-05-13 | 2021-03-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-05-11 | OH
120190360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190362 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120190389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Flashed | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190470 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190515 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120190517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-13 | 2020-12-14 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025 | 2020-12-13 | OH
120190522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-05-11 | OH
120190551 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120190557 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120190581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120190590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-29 | 2020-12-14 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-09-29 | OH
120190619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190671 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120190690 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-14 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-05-03 | OH
120190731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120190796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-14 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190851 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-14 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-05-03 | OH
120190864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-14 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120190935 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120190946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120190972 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120190973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-16 | 2020-12-14 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
120190976 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191134 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-14 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025 | 2021-04-05 | OH
120191161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-14 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-12-13 | OH
120191215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120191221 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120191223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-13 | 2020-12-14 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-11-13 | OH
120191243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2021-06-05 | OH
120191270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-07 | 2020-12-14 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120191281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-14 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120191296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191315 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120191318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191338 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120191340 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120191343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191354 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120191362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120191391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120191399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120191440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120191442 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-02-21 | OH
120191445 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-14 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-08-06 | OH
120191483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191502 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2022-05-12 | 2021-11-23 | 2022-05-12 | 2022 | 2021-07-14 | OH
120191510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-14 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120191518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120191547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191571 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-12-14 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120191579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-12-13 | 2021-06-14 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-21 | 2020-12-14 |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021 | 2021-07-19 | OH
120191695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-14 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120191733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120191803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120191804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120191974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-02-03 | OH
120192005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-08 | 2020-12-14 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120192012 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120192030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-10 | 2020-12-14 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120192074 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | 2021-03-14 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120192076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192127 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-14 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120192132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120192136 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120192153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120192162 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-14 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2020-12-08 | OH
120192199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192206 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120192230 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120192310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192357 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120192376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120192392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-09-22 | OH
120192419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120192457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2021-09-10 | OH
120192538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-15 | 2020-12-14 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
120192550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120192555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
120192580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120192672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120192673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120192729 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2021-05-28 | OH
120192733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120192782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120192790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Guarding Missing | Install | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120192847 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-07 | 2020-12-14 | 2022-07-13 | 2021-11-07 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-11-07 | OH
120192849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120192860 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-14 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025 | 2021-05-03 | OH
120192945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-12-14 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120192969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120192972 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120192995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-14 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120192997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120193015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-12-14 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120193016 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-14 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120193019 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-09-15 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-08-30 | OH
120193065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120193078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120193174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120196649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120198903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120198967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120199132 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-09-16 | 2021-04-14 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-08-26 | OH
120199136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120199608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120199851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120200465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120200492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120201143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120201147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-12-14 | OH
120201149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120201157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120201270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120201330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120201336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-05-31 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-20 | OH
120202558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120203850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203859 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120203875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120203876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203886 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120203984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120203997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120204109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-12 | 2020-12-15 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025 | 2020-12-12 | OH
120204127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-12-15 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120204128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-18 | 2020-12-15 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120204129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-18 | 2020-12-15 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120204147 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-15 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120204170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120204173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-12-15 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-12 | OH
120204201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-12-15 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-02-12 | OH
120204265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120204268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120204278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-10-02 | 2020-12-15 |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
120204279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120204312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120204315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120204343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2022-03-25 | 2021-05-31 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-12-14 | OH
120204376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-03 | 2020-12-15 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-05-07 | OH
120204481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120204542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120204546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-18 | 2020-12-15 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-11-18 | OH
120204602 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120204656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-02 | OH
120204710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-08 | 2020-12-15 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120204750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120204754 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-30 | 2020-12-15 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-08-31 | OH
120204756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204757 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204803 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2021-03-08 | 2020-12-15 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120204876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-12-15 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120204877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-19 | 2020-12-15 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120204884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120204918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120204935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120204971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120204978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-23 | 2020-12-15 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-11-23 | OH
120205008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-10-10 | OH
120205012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120205061 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205089 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205093 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-15 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120205102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-08 | 2020-12-15 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120205104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-15 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2020-12-08 | OH
120205120 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-13 | OH
120205122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120205145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-05-11 | OH
120205147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205195 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-05-11 | OH
120205202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-05-11 | OH
120205205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-15 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120205313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2021-01-05 | OH
120205342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-15 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120205388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120205427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120205437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120205452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-15 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120205457 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205472 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120205494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120205545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-15 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120205552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120205575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205577 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-04-17 | 2021-01-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120205583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-09-10 | 2020-12-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
120205624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205640 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2022-07-23 | 2021-12-09 | 2022-07-23 | 2022 | 2020-12-09 | OH
120205724 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-04-09 | OH
120205842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-08-31 | OH
120205846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120205880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2021-10-13 | OH
120205895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 2022-06-16 | 2021-06-23 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-11-23 | OH
120205901 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205903 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120205996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120206004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120206016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120206017 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-05-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-02-21 | OH
120206018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120206019 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120206031 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120206034 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120206035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120206041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120206044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120206147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120206176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 2021-05-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-09 | OH
120206189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120206211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120206213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120206215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120206564 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-15 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120206590 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-15 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-03-12 | OH
120206797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-12-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-11-24 | OH
120206873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120206947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120207169 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-15 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120207200 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120207263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120207269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-06-24 | OH
120207354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120207582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120207585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120207873 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-01-31 | OH
120208063 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-18 | 2021-06-15 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-12-15 | OH
120208068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120208514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120208520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120208617 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-07-28 | 2021-06-15 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-12-15 | OH
120208743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120209630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120209919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120209971 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Overloaded | Test | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120209972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120209975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120209976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-08 | OH
120210000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210021 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-21 | OH
120210044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-17 | OH
120210117 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120210151 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120210154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210157 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210239 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120210333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210462 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120210595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-01-22 | OH
120210823 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-07 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-06 | OH
120210828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-09 | 2020-12-16 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021 | 2021-07-22 | OH
120210883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120210898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120210940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120210943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120210949 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120210960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120210961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120210962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120210965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120210966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120211025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-12-16 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120211038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-16 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120211040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2025-12-16 | 2021-12-16 | 2025-12-16 | 2025 | 2020-12-16 | OH
120211087 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2022-01-06 | 2021-06-16 | 2022-01-06 | 2022 | 2020-12-16 | OH
120211168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120211188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-21 | OH
120211222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025 | 2020-12-16 | OH
120211255 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-16 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-16 | OH
120211257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120211266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-27 | OH
120211294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211325 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-09-15 | OH
120211355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120211382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120211420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211458 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-12-16 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
120211462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120211485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120211528 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-16 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120211560 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2021-03-24 | OH
120211564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211577 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120211584 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120211608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120211625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-16 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-11-30 | OH
120211687 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120211713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120211784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2022-06-16 | 2021-06-16 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-12-16 | OH
120211936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120211964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120211968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120211979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120212048 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212054 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212056 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120212080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120212081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120212082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-16 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120212086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120212089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120212102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120212131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120212140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212148 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025 | 2020-12-16 | OH
120212151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
120212210 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120212227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-25 | 2020-12-16 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-09-13 | OH
120212232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212244 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120212258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-09-12 | 2020-12-16 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-09-12 | OH
120212262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120212357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212358 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-05 | 2020-12-16 |  | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-12-05 | OH
120212411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-16 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120212413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-16 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
120212433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 2022-10-05 | 2021-12-11 | 2022-10-05 | 2022 | 2020-12-11 | OH
120212451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120212453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-03-17 | 2020-12-16 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
120212459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2021-01-10 | OH
120212561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120212644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120212645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-25 | OH
120212646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120212658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120213241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120213242 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120213357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120215349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120215629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120215705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215707 | EC | Cap | TIER 2 | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120215708 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215709 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215771 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120215777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120215779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120215813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120215828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-16 | 2020-12-16 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120215864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-07 | 2020-12-16 |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-11-07 | OH
120215923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-10 | 2020-12-16 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120215926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-12-16 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
120215927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-10-30 | 2020-12-16 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
120215936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120215939 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216021 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120216125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120216220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120216222 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216227 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216245 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-17 |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120216440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025 | 2020-12-16 | OH
120216441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120216471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120216491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-17 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120216528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120216534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-10-08 | OH
120216549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-17 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120216553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120216554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2022-07-03 | 2021-12-15 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-12-15 | OH
120216556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120216599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120216605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-12 | 2020-12-17 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120216606 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-10 | OH
120216609 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120216640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120216646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216650 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216657 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120216716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216797 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-08-25 | 2021-06-17 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-09-22 | OH
120216814 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-17 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120216824 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2021-04-21 | 2021-01-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120216825 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-08-29 | 2021-04-17 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-04 | OH
120216829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-08-07 | OH
120216839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-02 | OH
120216844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025 | 2020-12-17 | OH
120216853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120216857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-30 | 2020-12-17 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-09-03 | OH
120216864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216873 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-10-13 | OH
120216878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-13 | 2020-12-17 | 2021-03-15 | 2021-01-03 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-02-03 | OH
120216903 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120216964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120216982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
120217000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217072 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120217080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217122 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217127 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025 | 2020-12-17 | OH
120217150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-17 |  | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120217163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-08-12 | 2021-12-17 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-12-17 | OH
120217182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-12-17 | 2021-06-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120217211 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-17 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120217222 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120217337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120217382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217438 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
120217479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217548 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-17 |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120217567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-24 | 2020-12-17 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120217614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120217617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217638 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217640 | EC | Cap | TIER 3 | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-02-06 | OH
120217641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-09-17 | 2021-06-17 | 2022-09-17 | 2022 | 2020-12-17 | OH
120217649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217663 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217667 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025 | 2020-12-17 | OH
120217772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-11-14 | 2020-12-17 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120217774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120217834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120217910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120217925 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-12-17 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2021-07-22 | OH
120217929 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-20 | 2020-12-17 |  | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2021-07-22 | OH
120217931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-17 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120217941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-11-23 | 2020-12-17 |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-07-09 | OH
120217967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120217968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-17 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120217969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120217987 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120217999 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025 | 2020-12-17 | OH
120218009 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-17 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120218038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218080 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-16 | OH
120218097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120218111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2021-05-13 | OH
120218120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120218185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-04-25 | 2020-12-24 | 2022-04-25 | 2022 | 2020-12-17 | OH
120218199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218220 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-08 | 2020-12-17 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-02-27 | OH
120218243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120218308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120218317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2021-01-07 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-28 | OH
120218343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-30 | 2020-12-17 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-08-30 | OH
120218354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-10 | 2020-12-17 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2021-08-26 | OH
120218490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120218494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-22 | OH
120218518 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120218525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218528 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120218603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218750 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120218763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-08 | 2020-12-17 |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120218945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120218946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-17 | 2021-01-07 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120218997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120219000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120219002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120219005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120219175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219212 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2021-11-18 | 2021-12-11 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120219904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120219906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-10-21 | OH
120220644 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2021-04-12 | OH
120220675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120220692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-03-18 | 2021-06-17 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-03-28 | OH
120220702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220704 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025 | 2020-12-18 | OH
120220705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220736 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120220738 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120220743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2021-04-12 | OH
120220766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120220827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220869 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025 | 2020-12-18 | OH
120220893 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120220911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120220982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120221019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120221036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120221048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120221114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-12-18 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120221120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221123 | EC | Exp | TIER 3 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120221182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221274 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025 | 2020-12-18 | OH
120221279 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2021-06-25 | 2021-12-15 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-10 | OH
120221333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120221352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120221384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-18 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120221398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120221418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-18 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120221439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-18 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120221471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120221503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-18 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120221512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120221516 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-14 | 2020-12-18 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-05-28 | OH
120221562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120221566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120221600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221728 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120221742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120221751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-27 | OH
120221754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120221757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221791 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120221812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-13 | OH
120221821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221839 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-10-01 | OH
120221858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221872 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-10-07 | OH
120221875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221890 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025 | 2020-12-18 | OH
120221928 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120221950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120222019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-11-16 | 2020-12-18 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021 | 2021-07-15 | OH
120222036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
120222084 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2022-05-19 | 2021-12-18 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-12-18 | OH
120222085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2022-04-09 | 2021-06-18 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-12-18 | OH
120222114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-10 | 2020-12-18 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120222138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120222162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-11-13 | 2020-12-18 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120222180 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120222187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120222200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2022-04-09 | 2021-06-18 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-12-18 | OH
120222307 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-03-15 | OH
120222309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222324 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-18 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-03-27 | OH
120222327 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-09-30 | 2020-12-18 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120222350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2022-04-09 | 2021-06-18 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-12-18 | OH
120222370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-03-12 | OH
120222391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120222397 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-12 | 2020-12-18 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-12 | OH
120222431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120222434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222543 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-02-15 | OH
120222545 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222585 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120222653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120222664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-19 | OH
120222780 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120222793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-19 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
120222794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-19 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-08-14 | OH
120222930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120222932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222995 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-06-17 | 2021-03-19 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-06 | OH
120222998 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120222999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120223020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-05-31 | 2021-06-19 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223046 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223078 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223121 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025 | 2020-12-19 | OH
120223141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2021-11-18 | OH
120223211 | EC | Exp | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-19 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120223231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Repair | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2021-06-14 | OH
120223281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223286 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-05-28 | 2021-01-09 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-10 | OH
120223290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223292 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2021-01-23 | 2021-01-09 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120223322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2021-06-14 | OH
120223363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120223394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-20 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120223416 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-19 | 2020-12-20 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-24 | OH
120223430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223440 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-19 | 2020-12-20 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2021-06-10 | OH
120223504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223548 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-05-20 | 2021-02-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120223550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-20 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223564 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120223573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223600 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-19 | 2020-12-20 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2021-06-10 | OH
120223620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223625 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223881 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120223882 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-02-28 | OH
120223883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120223886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120223887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223907 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223909 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120223992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-05-18 | OH
120224013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-02-20 | OH
120224029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-21 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-20 | OH
120224031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-20 | 2020-12-21 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120224034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-18 | 2020-12-21 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
120224143 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 2021-08-08 | 2021-12-04 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-09-07 | OH
120224147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-21 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120224295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2021-05-10 | OH
120224435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120224488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120224522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120224992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120225047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120225088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225136 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025 | 2020-12-21 | OH
120225172 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-12-14 | OH
120225259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120225301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-06-01 | OH
120225373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120225377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120225424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225429 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120225434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-21 | OH
120225460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120225464 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120225479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-19 | 2020-12-21 |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021 | 2020-12-19 | OH
120225485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120225488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120225496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225507 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-22 | OH
120225522 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-09-07 | OH
120225531 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225554 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120225572 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025 | 2020-12-21 | OH
120225575 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225577 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120225602 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120225631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120225643 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120225658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225681 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120225691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225743 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-16 | OH
120225764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120225779 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-21 | 2021-03-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120225781 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
120225801 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120225803 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-09-03 | OH
120225830 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-16 | OH
120225842 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120225843 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120225847 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-20 | OH
120225863 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120225864 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120225899 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-21 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120225919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120225933 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120225939 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025 | 2020-12-21 | OH
120225961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120225984 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120225993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226011 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
120226012 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120226015 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
120226047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226072 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120226081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226083 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120226088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226123 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120226144 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-26 | 2021-12-21 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
120226148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226160 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120226163 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120226165 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-06-21 | 2021-03-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-04-27 | OH
120226167 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120226182 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120226254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025 | 2020-12-21 | OH
120226323 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-12-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-25 | OH
120226349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-03-01 | OH
120226351 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-14 | OH
120226381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-04-09 | OH
120226527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2021-02-16 | OH
120226542 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-08-17 | 2021-03-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120226601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120226886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120226984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-12-22 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120227256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-06 | 2020-12-22 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-01-14 | OH
120227269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120227351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120227384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-11-18 | 2020-12-22 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-19 | OH
120227386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-22 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120227388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-13 | 2020-12-22 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120227389 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-07 | 2020-12-22 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-12-07 | OH
120227429 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
120227440 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025 | 2021-06-26 | OH
120227448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-11 | OH
120227487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-12-01 | 2020-12-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-11 | OH
120227549 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120227555 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-04-22 | 2021-01-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120227594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Replace | 2020-11-30 | 2020-12-22 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120227640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-04-21 | OH
120227641 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023 | 2020-12-22 | OH
120227644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120227648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227660 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120227680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-22 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-12-10 | OH
120227710 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-11-04 | 2021-01-12 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-09-08 | OH
120227711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-22 | OH
120227719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227724 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120227729 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-02-12 | OH
120227763 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227764 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227793 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120227796 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120227859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-16 | 2020-12-22 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120227873 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-09-30 | 2020-12-22 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-09-30 | OH
120227880 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227898 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120227917 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
120227941 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120227942 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-22 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120227945 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120227950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120227959 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-22 | OH
120227974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2021-07-22 | OH
120227975 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
120227977 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-29 | OH
120227980 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
120227983 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120227987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228000 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120228009 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120228016 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120228019 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120228030 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120228035 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120228040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228041 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120228049 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120228071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228080 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-19 | OH
120228087 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120228089 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120228101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120228104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228105 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120228106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228108 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2021-04-06 | OH
120228109 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120228134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2022-05-12 | 2021-06-22 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-12-22 | OH
120228162 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-22 | OH
120228163 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-22 | OH
120228180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120228183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120228184 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120228185 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120228186 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-02 | OH
120228187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 2021-03-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-07 | OH
120228189 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120228228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228261 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-05-29 | 2021-03-22 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120228263 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 2021-03-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120228264 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 2021-03-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120228265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-05-29 | 2021-03-22 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120228266 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-20 | OH
120228267 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228268 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228291 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-03-04 | OH
120228297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Other | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228331 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120228334 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228335 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120228341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-04-05 | OH
120228367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228424 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-08 | OH
120228428 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-22 | OH
120228430 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120228431 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120228440 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228456 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-14 | OH
120228458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228461 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228465 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-08 | OH
120228468 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120228501 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-10-22 | 2020-12-22 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-11 | OH
120228555 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228556 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228557 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-14 | OH
120228558 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-08-17 | 2021-03-22 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
120228586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-22 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120228598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120228604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120228611 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
120228681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120228689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120228720 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228731 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-17 | 2021-01-12 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228776 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-15 | 2020-12-22 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-19 | OH
120228807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228861 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120228867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120228880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120228881 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-11 | 2020-12-22 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120228923 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2024-06-15 | 2021-06-22 | 2024-06-15 | 2024 | 2020-12-22 | OH
120229069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2021-01-25 | OH
120229231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229239 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120229312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229314 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-11-08 | 2020-12-22 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120229315 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229316 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120229318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-11-13 | 2021-06-22 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229710 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120229976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120229996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-28 | 2020-12-23 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2021-01-04 | OH
120229997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-28 | 2020-12-23 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2019-09-30 | OH
120229998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-28 | 2020-12-23 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2019-09-30 | OH
120230020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-24 | OH
120230082 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-01 | 2020-12-23 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-01 | OH
120230085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230092 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-21 | 2020-12-23 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120230155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-12-02 | 2020-12-23 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120230188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120230195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
120230227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-24 | OH
120230287 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025 | 2020-12-23 | OH
120230288 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-03-10 | OH
120230321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230431 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 2021-05-14 | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-24 | OH
120230469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120230485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230554 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-08-17 | 2021-03-23 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
120230559 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-08-17 | 2021-03-23 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-20 | OH
120230587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230622 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-08-17 | 2021-03-23 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-17 | OH
120230625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230628 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-08-17 | 2021-03-23 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-20 | OH
120230629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-24 | OH
120230636 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-08-17 | 2021-03-23 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-19 | OH
120230650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-22 | OH
120230668 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-03-05 | OH
120230673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-19 | 2020-12-23 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120230690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-20 | OH
120230695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120230712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120230715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230742 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120230751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120230833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120230849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120230875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-10-05 | 2020-12-23 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-02-25 | OH
120231107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120231109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120231117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120231157 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231170 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120231172 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120231183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-11-16 | 2020-12-23 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-04-20 | OH
120231212 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120231271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-23 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120231272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-12-04 | 2020-12-23 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
120231275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-17 | 2020-12-23 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120231277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-15 | 2020-12-23 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120231362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231389 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120231395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-02 | OH
120231418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-13 | OH
120231433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-23 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120231480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-12 | OH
120231503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120231506 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120231522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-02 | OH
120231536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120231546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-15 | OH
120231586 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-30 | OH
120231649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-25 | OH
120231874 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-06-19 | 2021-03-23 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-18 | OH
120231876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231877 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120231883 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120231934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
120231942 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025 | 2020-12-23 | OH
120231994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-29 | OH
120232034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-04 | OH
120232091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120232139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232185 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120232206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232240 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232262 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232278 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-01-17 | OH
120232307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120232414 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-10-19 | 2021-04-23 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-10-16 | OH
120232415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120232568 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-24 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120232569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120232655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120232657 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-24 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120232660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-22 | 2020-12-24 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120232721 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-24 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-01-19 | OH
120232735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-09-06 | 2020-12-24 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-01-22 | OH
120232737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-09-06 | 2020-12-24 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-02-11 | OH
120232752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-22 | OH
120232780 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025 | 2020-12-24 | OH
120232791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-24 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120232792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-12-08 | 2020-12-24 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-08 | OH
120232799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-09 | 2020-12-24 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120232805 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232807 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120232835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120232850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-09 | 2020-12-24 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-02-06 | OH
120232851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-07 | 2020-12-24 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-06 | OH
120232853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-24 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-06 | OH
120232858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-09 | OH
120232859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120232880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120232921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-03 | 2020-12-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-01-16 | OH
120232923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-07 | 2020-12-24 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-05 | OH
120232928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120232961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 2022-01-31 | 2021-06-16 | 2022-01-31 | 2022 | 2020-12-16 | OH
120232963 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 2022-01-31 | 2021-06-16 | 2022-01-31 | 2022 | 2020-12-16 | OH
120232966 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-08-17 | 2021-06-24 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-24 | OH
120232972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-11-25 | OH
120232991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120232992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120232996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120233003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-25 | 2020-12-24 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-11-25 | OH
120233062 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-12-12 | 2021-06-24 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120233103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-24 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-11-19 | OH
120233109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-24 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120233168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-24 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120233181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-10 | 2020-12-24 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120233234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120233268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233323 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233329 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-12 | 2020-12-24 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-12 | OH
120233332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120233336 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120233341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120233356 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120233376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2021-03-19 | OH
120233467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-01-12 | OH
120233468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120233510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120233512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233513 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2021-10-21 | OH
120233517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2026-04-02 | 2021-06-24 | 2026-04-02 | 2026 | 2021-09-30 | OH
120233550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120233571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120233576 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120233577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120233578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120233590 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120233592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-05-06 | 2021-01-15 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120234065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120234279 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234405 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234410 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234411 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234413 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234423 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234443 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2021-01-29 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120234448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234453 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234455 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120234480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-25 | OH
120234483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234496 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120234497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120234498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234593 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120234594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234617 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234655 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120234656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234702 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-02 | OH
120234717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120234726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234728 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-11-22 | 2020-12-26 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-22 | OH
120234760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234761 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234771 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-11-24 | 2021-03-26 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234772 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-11-24 | 2021-03-26 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234773 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-11-24 | 2021-03-26 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234774 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-11-24 | 2021-03-26 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234775 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-11-24 | 2021-03-26 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234776 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-11-24 | 2021-03-26 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-12-26 | OH
120234823 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234870 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120234875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234877 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234950 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234951 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120234975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234977 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120234982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120234985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120235038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-27 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-12-27 | OH
120235070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Clean | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120235074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120235081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235083 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235085 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-12 | 2020-12-28 |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120235148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-21 | 2020-12-28 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-12-21 | OH
120235157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235195 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120235197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-27 | 2020-12-28 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120235228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235244 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120235248 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120235252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-28 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
120235259 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-22 | 2020-12-28 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120235288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235351 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-05-21 | 2021-03-28 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-15 | OH
120235383 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120235398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235400 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120235403 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120235409 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-10-11 | OH
120235456 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-18 | OH
120235486 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120235500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235507 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-03-03 | OH
120235509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235511 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025 | 2021-03-08 | OH
120235525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235526 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120235528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235545 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235551 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120235600 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120235607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120235645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-14 | OH
120235652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-29 | OH
120235682 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235702 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-09-13 | OH
120235795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120235887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120235889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Bonding Broken | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235909 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-07-29 | 2021-06-28 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-21 | OH
120235920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2021-04-20 | OH
120235968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120235989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-26 | 2020-12-28 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025 | 2020-12-26 | OH
120236035 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120236040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236070 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236084 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120236112 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236118 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236120 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-01 | OH
120236128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-10 | OH
120236151 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-08 | OH
120236154 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236166 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236170 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236175 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-01-11 | OH
120236200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-06-19 | OH
120236263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120236275 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025 | 2020-12-28 | OH
120236279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025 | 2020-12-28 | OH
120236292 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025 | 2020-12-28 | OH
120236311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120236314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-16 | OH
120236344 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236402 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236418 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236495 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236500 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236509 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120236539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-16 | OH
120236599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236676 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120236687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-05-14 | OH
120236759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-20 | 2020-12-28 |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
120236767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120236811 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236816 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120236821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120236984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237211 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120237212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237347 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-29 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
120237459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-29 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120237502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120237543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120237545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-16 | 2020-12-29 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-12-16 | OH
120237548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237550 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120237581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120237608 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-03 | 2020-12-29 | 2021-09-08 | 2021-06-03 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-12-03 | OH
120237612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120237646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-05-25 | OH
120237726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120237742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-12-24 | OH
120237869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-03-19 | OH
120237872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-06 | 2020-12-29 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-12-06 | OH
120237914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Burnt | Install | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120237948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120237966 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120237973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-10-18 | OH
120238028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-05-25 | OH
120238035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-12-22 | OH
120238050 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-31 | OH
120238057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238061 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-05-25 | OH
120238094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238134 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120238137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120238139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120238176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120238202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238210 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2022-06-26 | 2021-06-29 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-12-29 | OH
120238213 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120238232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-18 | 2020-12-29 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021 | 2021-05-03 | OH
120238237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238250 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-02 | OH
120238298 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-29 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-09-16 | OH
120238340 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-20 | OH
120238353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238356 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238376 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238410 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-06-23 | 2021-12-29 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-01 | OH
120238417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238434 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238471 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2021-02-09 | OH
120238475 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238479 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238535 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-07-10 | OH
120238568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120238573 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-08 | OH
120238635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238677 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-29 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-12-23 | OH
120238732 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2021-01-18 | OH
120238746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120238863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238866 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238916 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-26 | OH
120238971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120238975 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120238985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239051 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120239072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239097 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239099 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-18 | 2020-12-29 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-06-23 | OH
120239112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120239202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-11-10 | 2020-12-29 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
120239204 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120239206 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-29 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025 | 2020-12-15 | OH
120239208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120239280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239282 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120239286 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-26 | 2020-12-29 |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 2025 | 2020-10-26 | OH
120239289 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-10-23 | 2020-12-29 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025 | 2020-10-23 | OH
120239331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239333 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239411 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-11-13 | 2020-12-29 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025 | 2020-11-13 | OH
120239416 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120239486 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240003 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240228 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-16 | 2020-12-29 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025 | 2020-12-16 | OH
120240236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240294 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240296 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120240310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240313 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-10-01 | OH
120240318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240483 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120240484 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120240656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120240673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-11 | 2020-12-30 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-11 | OH
120240680 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025 | 2020-12-29 | OH
120240688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120240713 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240784 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120240786 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120240788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120240789 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120240799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120240821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120240860 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120240861 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120240902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120240939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Do Not Use | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-03-11 | OH
120240978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241199 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241217 | EC | Cap | TIER 2 | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120241256 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025 | 2020-12-30 | OH
120241265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241338 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-15 | 2020-12-30 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-02-22 | OH
120241356 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120241407 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025 | 2020-12-30 | OH
120241457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-10 | OH
120241462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241540 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241561 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025 | 2020-12-30 | OH
120241590 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-24 | 2020-12-30 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-02-08 | OH
120241616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-28 | OH
120241631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-06 | 2021-01-20 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120241661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-02-23 | OH
120241674 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-01-21 | OH
120241786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-03 | OH
120241829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120241952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120241953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-08 | OH
120242034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120242036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120242038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-30 | OH
120242039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-15 | OH
120242046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242050 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-23 | 2020-12-30 |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021 | 2021-03-31 | OH
120242073 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 2021-03-30 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-09 | OH
120242075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-29 | OH
120242132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120242135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-14 | OH
120242139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242172 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-12-30 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
120242178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021 | 2021-03-25 | OH
120242368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242415 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-02-13 | OH
120242420 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025 | 2020-12-30 | OH
120242453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242596 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-01-15 | OH
120242597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-01 | OH
120242598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-02-18 | OH
120242697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242731 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025 | 2020-12-30 | OH
120242735 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-17 | 2020-12-30 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120242737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-30 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120242739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-19 | 2020-12-30 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-11-19 | OH
120242753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120242951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120242953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242954 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242955 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120242958 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120243062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
120243098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-23 | OH
120243111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Broken/Damaged | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-17 | OH
120243156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-12-17 | 2020-12-31 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-12-17 | OH
120243235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-10 | OH
120243293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-12-30 | OH
120243304 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243319 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-11-12 | 2020-12-31 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-11-12 | OH
120243336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
120243355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-22 | 2021-01-21 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-01-06 | OH
120243457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2025-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-02 | 2020-12-31 |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-12-02 | OH
120243494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243521 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243541 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243546 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243592 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243628 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025 | 2020-12-31 | OH
120243665 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025 | 2020-12-31 | OH
120243672 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025 | 2020-12-31 | OH
120243689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-01-07 | OH
120243710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-15 | 2020-12-31 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
120243766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-05 | OH
120243814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243824 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-02-26 | OH
120243827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243829 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
120243843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-11 | OH
120243865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120243997 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-02-27 | OH
120244046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244094 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244116 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-02-03 | OH
120244147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-10-30 | 2020-12-31 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-30 | OH
120244159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-04-19 | OH
120244160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-11-17 | OH
120244202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120244236 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-03-01 | OH
120244435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244503 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-12-04 | 2020-12-31 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-04 | OH
120244511 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244520 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244547 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-11-04 | OH
120244553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-09 | OH
120244555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-17 | OH
120244560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-04 | OH
120244569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244763 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-01-16 | OH
120244764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120244765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120245061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120245063 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120245072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
120245191 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2021-01-04 | 2020-12-31 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-02-04 | OH
120245496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120245734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120245736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120245737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120245738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120246370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-31 | OH
120246375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120246377 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-28 | OH
120246378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120247020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH
120247021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-01 | OH