119105830 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-22 | 2020-06-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119105836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-22 | 2020-06-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119105838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119105839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119105843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119105844 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105848 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119105866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119105868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105871 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105875 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-06-04 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119105877 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-06-04 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119105878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119105879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105884 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105900 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119105903 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105904 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105908 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119105931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119105940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105943 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119105944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105948 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105949 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2026-05-01 | 2025-06-04 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-06-04 | OH
119105950 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105953 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119105957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105958 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105964 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119105972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119105984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105991 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105995 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105996 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119105998 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-06-04 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119105999 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-06-04 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119106020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119106027 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106031 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106032 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119106037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119106038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106042 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106044 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119106072 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-04 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119106080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119106085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106090 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119106097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-04 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119106098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119106099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-04 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119106121 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119106123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106137 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119106158 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106166 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119106193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106200 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119106203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106204 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119106206 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106208 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106210 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119106213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-11-27 | 2020-12-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119106219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106246 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119106248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106254 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119106264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119106265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106266 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119106269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106294 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119106306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-04 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119106313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119106314 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106315 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106324 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119106328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119106336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106342 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-21 | 2021-06-04 | 2022-05-21 | 2022 | 2021-05-22 | OH
119106352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119106362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119106364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119106366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119106369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106377 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119106389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119106390 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119106392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119106398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106402 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119106405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106406 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106407 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106409 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106414 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106447 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106448 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119106460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106461 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-31 | 2021-06-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-30 | OH
119106481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119106507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119106520 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119106521 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-01 | 2021-06-04 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119106527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106528 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-27 | 2020-12-04 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119106531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-06-04 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119106535 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119106565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119106571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119106581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119106613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-08 | 2020-12-04 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119106614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-11-27 | 2020-12-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119106616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119106617 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106620 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106621 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106623 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119106624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106625 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-03-26 | 2021-06-04 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119106640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119106643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106650 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119106653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119106671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119106678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106679 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106691 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106694 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106698 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119106699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-26 | 2020-12-04 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106700 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119106704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106710 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2026-05-26 | 2020-12-04 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-06-04 | OH
119106711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-26 | 2020-12-04 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-26 | 2020-12-04 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106716 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106718 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106719 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119106724 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119106725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106729 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106730 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-13 | OH
119106758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119106759 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119106800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119106807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106808 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119106809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106810 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119106817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-04-06 | 2021-06-04 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119106818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-12-03 | 2021-06-04 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119106823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119106833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119106837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106839 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106845 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106872 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106874 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119106878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106891 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119106892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106898 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-02-02 | 2020-12-04 | 2022-02-02 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119106899 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106913 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119106968 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119106987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119106989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-02 | 2020-12-04 | 2022-05-02 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119107006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107010 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107020 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119107021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119107024 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2026-05-02 | 2025-06-04 | 2026-05-02 | 2026 | 2020-06-04 | OH
119107043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107045 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119107048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107051 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119107052 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107057 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119107065 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119107067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107080 | EC | Exp | TIER 2 | F | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2024-03-08 | 2021-06-04 | 2024-03-08 | 2024 | 2020-06-04 | OH
119107084 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119107085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-15 | 2020-12-04 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119107086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107087 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119107115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107129 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107130 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119107136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-11-26 | OH
119107183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119107185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119107200 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107202 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119107205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119107212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119107216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119107218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119107219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107230 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107237 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119107238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119107256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107259 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119107263 | EC | Exp | TIER 2 | H | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107264 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107266 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119107280 | EC | Pole | Non-HFTD | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119107293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119107334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107338 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119107342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119107350 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-10-14 | 2025-06-04 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119107353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107378 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107379 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119107412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107416 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119107417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119107429 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107454 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107471 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-09-01 | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119107481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107485 | EC | Cap | Non-HFTD | H | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107486 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119107502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119107503 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119107530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119107531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-23 | 2020-12-04 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2026-05-22 | 2025-06-04 | 2026-05-22 | 2026 | 2020-06-04 | OH
119107535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-21 | 2020-12-04 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119107536 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119107553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107559 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-11-06 | OH
119107563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-06-04 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119107565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-21 | 2021-06-04 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119107569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107573 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119107596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-11-27 | 2020-12-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119107599 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119107629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119107657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107680 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107681 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107684 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107685 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107687 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107689 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107694 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107695 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119107696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2025-06-04 | 2021-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107734 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-14 | 2020-12-04 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119107753 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119107754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107763 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119107766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119107811 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119107818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107861 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119107887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119107903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119107935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119107937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119107942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107945 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119107946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107947 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107967 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119107980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119107982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119107986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119108031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108063 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108065 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119108090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119108091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119108092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-31 | 2020-12-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119108093 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119108124 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119108127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108128 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108164 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-08-06 | 2021-06-04 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119108256 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108257 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-11-10 | 2021-06-04 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119108324 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108325 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119108364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119108385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-08-31 | 2021-06-04 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108388 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119108389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119108481 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119108638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-06-04 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119108707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119108726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119108749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119108780 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108781 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119108784 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119108785 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119108796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119108803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119108808 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108809 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119108812 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119108815 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119108817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-25 | 2020-12-04 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119108819 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108913 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-06-04 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119108936 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108937 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108950 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108967 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-30 | 2020-06-04 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119108972 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119108973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119108975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119108976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119108977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119108978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119108979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109064 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119109087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119109089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119109101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109180 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109181 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119109242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119109268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109306 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119109307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109337 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119109353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119109377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109410 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119109460 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119109467 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-09-30 | 2020-12-04 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119109471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119109473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109474 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119109475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109480 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109481 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119109483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109486 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109487 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109489 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109520 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109525 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119109580 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119109581 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119109582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109583 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119109584 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109586 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119109603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119109606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110036 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119110273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110276 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110277 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119110278 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119110300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119110301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119110323 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110328 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119110341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119110376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119110377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119110380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110384 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110385 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119110392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110393 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110397 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119110415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119110417 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119110418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110441 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119110473 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110481 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119110505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110508 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119110520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119110521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119110522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119110523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119110524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110526 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119110528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119110534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110537 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110538 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110539 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110585 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119110607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119110612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119110619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110640 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119110643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110647 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119110648 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119110669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-06-05 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119110670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119110673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110674 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119110675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110680 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110681 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110683 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110684 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119110687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110688 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119110692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119110693 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110694 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119110695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2022-05-31 | 2021-06-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119110696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119110697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119110699 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119110703 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119110704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110707 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119110708 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2026-05-06 | 2020-12-05 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-06-05 | OH
119110711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-02 | 2020-12-05 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-08-31 | OH
119110712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110717 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119110719 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119110720 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119110721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119110723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-08 | OH
119110724 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110742 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119110743 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119110744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110745 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119110748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110753 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110755 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110756 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110757 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119110770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110772 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110776 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119110778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119110789 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110805 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119110806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110807 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119110810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110811 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110814 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110815 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119110820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119110822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119110827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119110830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110832 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-28 | 2020-12-05 | 2022-06-28 | 2022 | 2021-07-29 | OH
119110834 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110835 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119110837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110839 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119110854 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119110855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119110857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119110859 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119110863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119110868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119110875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110882 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119110885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119110886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-09-16 | OH
119110910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-09 | 2025-06-05 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119110911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110915 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119110916 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119110919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119110930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119110943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119110947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119110948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119110966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119110969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119110984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119110989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111016 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111017 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111027 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119111030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111035 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119111039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119111054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119111071 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119111101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111104 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111106 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119111107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111111 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119111116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111124 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119111126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119111141 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119111148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111168 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111170 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119111171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111172 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119111179 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111185 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111210 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119111216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119111218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119111264 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119111269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119111278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111282 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111288 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119111289 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119111290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111291 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119111293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111300 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111301 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-17 | 2020-12-05 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119111304 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-09-29 | OH
119111308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119111309 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119111321 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111323 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119111326 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111335 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119111350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111351 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111354 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119111356 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119111357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111359 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119111362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111367 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119111368 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119111369 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119111380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119111382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111393 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119111398 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119111400 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119111401 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119111402 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119111403 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119111404 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119111409 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111414 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111417 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111435 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119111442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119111447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119111472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111494 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-07 | 2020-06-05 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119111497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119111499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-07 | 2020-06-05 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119111502 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119111503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119111505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111509 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119111512 | EC | Exp | Non-HFTD | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111513 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119111518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119111543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119111550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111555 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119111557 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119111566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119111568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111572 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-06-05 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119111576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-06-05 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119111579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119111599 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111614 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119111615 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119111616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111618 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119111619 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119111659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119111666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119111679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2021-11-09 | OH
119111700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119111706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119111710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 2022-03-26 | 2021-05-13 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119111716 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111719 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119111730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119111732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111734 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111737 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119111738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111740 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111742 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111743 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111749 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-31 | 2021-06-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119111755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119111756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119111757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119111760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119111762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119111784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111787 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119111789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-03-31 | 2021-06-05 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119111814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-06-05 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119111817 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-19 | 2020-06-05 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119111820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119111822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111827 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-08-07 | 2021-06-05 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119111829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-06 | 2020-12-05 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111876 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2019-03-19 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119111900 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111905 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-19 | 2020-06-05 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119111908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119111930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111932 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111934 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111935 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-19 | 2020-06-05 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119111937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119111939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111942 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-04-29 | 2021-06-05 | 2022-04-29 | 2022 | 2021-08-14 | OH
119111944 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119111945 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119111946 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111947 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119111954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111955 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119111963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119111969 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119111970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119111971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119111973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119111974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119111975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119111981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119111986 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119111991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-05 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119111993 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 2020-12-05 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-05 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119111995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119111998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112000 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119112002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119112004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119112007 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-08-06 | 2021-06-05 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119112008 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-07-01 | 2020-12-05 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119112041 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119112046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 2020-12-05 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119112050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119112052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112058 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119112073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112076 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112077 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119112097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119112100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119112104 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112105 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119112114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119112117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119112120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119112122 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119112123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119112126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119112128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112162 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119112166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112180 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119112184 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112188 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119112189 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119112191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119112194 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112198 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119112199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112200 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112201 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119112202 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112203 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119112204 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-18 | 2020-12-05 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119112206 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-09-05 | 2021-06-05 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119112207 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112223 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119112228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112261 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112265 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119112268 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119112292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112299 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119112329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119112339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119112357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112378 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119112407 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112428 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119112454 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119112459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-08 | 2021-06-05 | 2021-11-08 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112475 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-20 | 2021-06-05 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119112503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119112504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119112508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112520 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119112528 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119112545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112549 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112560 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119112617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-03-29 | 2020-12-05 | 2022-03-29 | 2022 | 2021-06-25 | OH
119112619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119112620 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119112622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119112623 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-07-17 | 2020-12-05 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119112627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112628 | EC | Exp | Non-HFTD | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119112650 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-03-21 | OH
119112651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112655 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119112664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-06-05 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119112665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119112666 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-06-05 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119112669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112702 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119112728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119112778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-22 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119112779 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112782 | EC | Exp | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-09-03 | 2020-12-05 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119112791 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119112793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-06 | 2021-06-05 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112799 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-22 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119112803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119112824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-17 | 2021-06-05 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119112829 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119112846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119112852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119112860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119112933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-09-28 | OH
119112935 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119112951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119112954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119112960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119112965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119112968 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119112976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119112980 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119112981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119112983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119112988 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-12-08 | OH
119112989 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119112995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119112998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119113029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119113030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119113031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-06-05 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119113032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113034 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-06-05 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119113035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-06-05 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119113039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119113040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119113042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113047 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113103 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-09-14 | OH
119113104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119113113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119113117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113120 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113122 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-25 | 2020-12-05 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113125 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119113127 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113129 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113144 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-03-20 | 2021-06-05 | 2022-03-20 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119113146 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119113173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113176 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-12 | 2021-06-05 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113195 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119113212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-05 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119113214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-05 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119113237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119113239 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-05 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119113271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119113281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-31 | 2020-12-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-16 | OH
119113287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113288 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113291 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119113293 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119113296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113300 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113320 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119113321 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113324 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113326 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113328 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113330 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119113331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113334 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119113336 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-05 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119113337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-05 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119113338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113340 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-12-01 | 2025-06-05 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113361 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119113370 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119113376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119113399 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119113412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119113413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119113421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113422 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-09-17 | 2021-06-02 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119113427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119113457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113510 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-09-17 | 2021-06-02 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119113512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113514 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119113515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119113516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-06-05 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119113521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-31 | 2021-06-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113580 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-07-17 | 2020-12-05 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119113581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119113582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113589 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119113618 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119113619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119113640 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119113642 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119113650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119113652 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119113672 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-08-11 | 2021-06-05 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119113673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119113677 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-06-05 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119113678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119113690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-06 | 2021-02-05 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113699 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119113705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113706 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119113707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119113708 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113732 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119113734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113736 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113738 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119113739 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113741 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 2025-06-05 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-30 | 2021-02-05 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113748 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119113749 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119113751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 2020-12-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119113754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119113756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119113758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-05 | 2021-06-05 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119113766 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113774 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119113776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119113779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2026-05-06 | 2025-06-05 | 2026-05-06 | 2026 | 2021-05-06 | OH
119113790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119113798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113799 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119113830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113832 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119113835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119113837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-06 | 2021-06-05 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113851 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119113857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119113859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119113862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119113866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119113883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-02-17 | 2020-12-05 | 2022-02-17 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119113886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113889 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113890 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119113896 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119113898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119113911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119113914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119113915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119113918 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113919 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119113946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113947 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119113948 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119113949 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113951 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119113954 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119113955 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119113957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113958 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-09-19 | 2020-09-05 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119113960 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119113967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113983 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119113985 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119113986 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119113987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119113988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119113989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-11-30 | 2021-06-02 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119114002 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119114005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119114006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119114007 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114008 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119114031 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119114034 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-11-30 | 2021-06-02 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119114041 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114043 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119114044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119114048 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119114049 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114054 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114075 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119114102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114107 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119114108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119114109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119114111 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119114117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114119 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119114131 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114133 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-31 | 2021-06-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119114139 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119114142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119114143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119114148 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114149 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114181 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114182 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119114183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119114187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119114231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114232 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114234 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119114252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114254 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119114262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114264 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114268 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114272 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114273 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114274 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119114276 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114277 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114279 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114280 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-07-21 | 2021-06-05 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119114281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114282 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-01 | 2020-12-05 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119114285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-09-02 | 2020-12-05 | 2022-09-02 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119114286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114290 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114291 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2026-05-01 | 2025-06-05 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-06-05 | OH
119114294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114299 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114300 | EC | Exp | TIER 2 | H | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114330 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119114331 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119114332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114334 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114335 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-07-23 | 2025-06-05 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119114336 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114337 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114338 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114346 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119114347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114349 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114354 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119114400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119114401 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119114403 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114404 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114405 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119114406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119114408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119114410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119114411 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114412 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119114413 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119114420 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119114422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114425 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119114426 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114427 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119114429 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119114467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119114468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119114480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119114488 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119114495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119114496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114499 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114522 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119114542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119114548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119114588 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119114589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114597 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119114600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119114603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114621 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114622 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114623 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119114625 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119114630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119114635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114715 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 2020-12-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119114722 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119114723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-05-27 | 2021-06-05 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119114724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119114727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119114729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114731 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119114735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119114741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119114857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-15 | 2020-12-05 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119114866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119114867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114907 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119114911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114912 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119114915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119114922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119114930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119114938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119115076 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119115083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115162 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119115163 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119115165 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119115166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-04-05 | 2021-06-05 | 2022-04-05 | 2022 | 2021-09-07 | OH
119115167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119115168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115169 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-06-17 | 2021-06-05 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119115172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115182 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115242 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115394 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119115396 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115398 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119115399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119115472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119115473 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119115474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119115475 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119115476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119115477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119115478 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119115488 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119115505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115530 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115539 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119115567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119115568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119115569 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-10-02 | OH
119115740 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119115741 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119115751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119115752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119115754 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119115759 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119115765 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119115780 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119115782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115784 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119115984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119115985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119115989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119116044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119116052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119116054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116057 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119116058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119116130 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116131 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119116143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-06 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119116144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-06 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119116145 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-06 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119116146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116147 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119116148 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119116149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119116160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116162 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116163 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116166 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116167 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116169 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119116170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119116171 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119116172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2022-04-30 | 2021-06-05 | 2022-04-30 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119116179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119116181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119116185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116201 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119116202 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116204 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116206 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119116208 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116209 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119116213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119116214 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119116216 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119116217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119116230 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119116231 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119116233 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119116234 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119116235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-06 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119116238 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119116239 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2021-09-28 | 2020-12-05 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116240 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119116242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116243 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119116245 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2026-05-06 | 2025-06-06 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-06-06 | OH
119116246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119116248 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119116254 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116255 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116256 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-06 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119116257 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119116260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119116269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116292 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116293 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116300 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119116301 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119116307 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119116308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116309 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119116324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116325 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119116330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119116334 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116335 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119116336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119116352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116354 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2026-05-06 | 2025-06-06 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-06-06 | OH
119116355 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116356 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119116357 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119116359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119116370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119116372 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119116379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116383 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119116385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119116386 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119116402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116412 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119116414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119116416 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116421 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116423 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119116424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-18 | 2020-12-06 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-18 | 2020-12-06 | 2022-05-18 | 2022 | 2021-05-21 | OH
119116428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119116430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119116432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119116435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119116439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119116445 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119116448 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119116460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119116461 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119116462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119116465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119116469 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2021-06-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116496 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116498 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116502 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119116505 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119116506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119116509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119116511 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116514 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119116517 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-02-05 | 2021-06-06 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116525 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119116528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-03-29 | 2020-12-06 | 2022-03-29 | 2022 | 2021-06-16 | OH
119116533 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119116536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119116538 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2025-10-14 | 2025-06-06 | 2025-10-14 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116542 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116550 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119116556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116558 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119116559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116577 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119116578 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119116581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119116583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119116584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116586 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119116593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116601 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119116602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116604 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119116611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116613 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-12-31 | 2021-06-06 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116654 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116655 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119116656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119116657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119116691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116704 | EC | Cap | TIER 2 | E | Capacitor | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119116707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119116710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116711 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116712 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119116718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119116720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119116722 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116723 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116725 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119116742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119116743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-12-15 | 2020-12-06 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119116745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119116748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119116749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116750 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119116755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116757 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119116760 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119116762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119116764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-06-09 | 2021-06-06 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116765 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116766 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116810 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119116812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116814 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116818 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119116821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119116822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119116825 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119116828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116830 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116834 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119116835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-11-18 | 2021-06-06 | 2022-11-18 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119116837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119116844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-17 | 2020-12-06 | 2021-11-17 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119116847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116850 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116851 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116853 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116857 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116870 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-01-12 | 2021-06-06 | 2022-01-12 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119116872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119116875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116879 | EC | Pole | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2025-06-06 | 2021-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116882 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119116886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119116887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119116888 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119116894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119116896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-09-27 | OH
119116910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119116911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-09-25 | 2020-12-06 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116913 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119116914 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119116916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119116921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116922 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119116923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119116925 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119116928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119116929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119116930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116933 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119116944 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-03 | 2020-12-06 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119116948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119116952 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119116958 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119116960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119116963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119116967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119116980 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119116981 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119116985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119116989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117010 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119117014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119117015 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119117017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117022 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119117024 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119117031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119117032 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117042 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119117083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119117085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119117087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119117090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119117096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117097 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117098 | EC | Cap | TIER 3 | B | Molding | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119117099 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-10-14 | 2020-12-06 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117100 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119117108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117109 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117112 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117113 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119117146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119117150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119117151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-10-21 | 2021-06-06 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117156 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119117159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119117176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117181 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119117182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117188 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117189 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119117192 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119117193 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117196 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119117197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117200 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117203 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117211 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119117212 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-10-11 | OH
119117217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119117222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117225 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119117230 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119117238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119117244 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119117245 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119117247 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119117250 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117253 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117257 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119117258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119117259 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119117271 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119117275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117280 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119117282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-03-19 | 2021-06-06 | 2022-03-19 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119117284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119117285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117287 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117289 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119117292 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117293 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117294 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117296 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119117302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119117308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117329 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119117345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117346 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117347 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117362 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117365 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117368 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117375 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117376 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117379 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117401 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119117403 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119117406 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119117416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119117417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119117418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119117421 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117422 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117426 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-06 | 2020-12-06 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117442 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119117445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119117448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119117450 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117454 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119117457 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117459 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-09-12 | 2021-06-06 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119117460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119117462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117463 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117464 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117465 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119117467 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117469 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-22 | OH
119117484 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119117486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117488 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119117497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117502 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117508 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119117512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119117514 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119117515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119117517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119117521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-12-12 | 2021-06-06 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117523 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117525 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-09-11 | 2021-06-06 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119117527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117540 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119117544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117545 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2026-04-30 | 2021-06-06 | 2026-04-30 | 2026 | 2020-06-06 | OH
119117546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117549 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119117553 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119117555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-10-05 | OH
119117576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119117578 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-09-13 | OH
119117579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117580 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117587 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119117590 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119117591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119117595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119117598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119117599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117601 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-09-14 | 2025-06-06 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119117603 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119117605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119117607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117609 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117610 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119117618 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119117625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119117631 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119117637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117638 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117639 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117646 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117647 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117648 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117652 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117653 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119117662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119117666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117669 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119117670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119117672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-04-03 | 2021-06-06 | 2022-04-03 | 2022 | 2021-08-13 | OH
119117676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119117677 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119117678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119117681 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119117682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117683 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119117710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119117712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117718 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119117723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117725 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-09-10 | 2021-06-06 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119117726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119117740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119117750 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117753 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117757 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119117792 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117815 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117816 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119117831 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-03-12 | 2021-06-06 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119117834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117836 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117837 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119117853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119117855 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119117858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119117874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119117877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119117882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117886 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-03 | 2020-12-06 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117887 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117889 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119117914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117923 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-06-19 | 2020-12-06 | 2022-06-19 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117924 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119117928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-04-04 | 2021-06-06 | 2022-04-04 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119117933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117936 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-06-24 | 2021-06-06 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119117937 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117940 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117941 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119117942 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119117944 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117945 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-12-31 | 2020-12-06 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117946 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119117947 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119117951 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-01-30 | OH
119117952 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119117954 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117957 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119117959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119117979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119117980 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119117984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-08-04 | 2021-06-06 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117990 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-09-27 | 2020-12-06 | 2021-09-27 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-08-04 | 2021-06-06 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119117993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117995 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117996 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119117999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-08-04 | 2021-06-06 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119118004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119118005 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119118008 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118009 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119118010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119118011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119118012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119118013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118015 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-10-29 | OH
119118022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-03-26 | 2021-06-06 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-08-04 | 2021-06-06 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119118044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119118045 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119118046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118051 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119118053 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118056 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119118060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118074 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118080 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119118123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119118124 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119118130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118131 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-05-31 | 2021-06-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118135 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119118151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119118153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119118157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119118158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119118161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119118163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119118164 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119118168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118180 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118181 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119118182 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118185 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119118194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119118195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119118196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119118197 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119118198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119118202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119118203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119118205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119118208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119118210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119118211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118227 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119118229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119118232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119118234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119118235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118237 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-11-27 | 2020-12-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119118238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119118242 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119118244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119118246 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-22 | OH
119118247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119118249 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-04-22 | OH
119118250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119118251 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119118252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119118255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118257 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119118280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2021-05-31 | 2021-06-06 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118303 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119118304 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118306 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2022-04-27 | 2020-12-06 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-06-06 | OH
119118307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119118309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118319 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118320 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118326 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119118327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118329 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119118350 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118351 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118354 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118356 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118359 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119118378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119118380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119118381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119118384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118387 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119118389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119118391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119118392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119118395 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119118400 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119118421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118452 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118475 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119118498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118499 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118500 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119118510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119118513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119118515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118519 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118629 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119118640 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118641 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119118662 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119118663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118666 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118669 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119118678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119118690 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119118692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119118700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119118701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119118704 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119118706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119118708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118709 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119118736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118740 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119118741 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118743 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119118745 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119118747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118754 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2023-03-08 | 2021-06-06 | 2023-03-08 | 2023 | 2021-08-10 | OH
119118755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119118756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119118759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119118765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119118784 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119118788 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119118793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119118819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119118840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119118842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118843 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119118845 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-10-23 | OH
119118848 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119118856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118897 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2022-03-05 | 2021-06-07 | 2022-03-05 | 2022 | 2020-06-07 | OH
119118898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119118921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118922 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119118929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119118970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118971 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118981 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119118982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119118986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119118988 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119119001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119119009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119119021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119025 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-07 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119119027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119119029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119054 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-06-07 | 2021-08-04 | 2021-04-08 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119119055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119119060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119061 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119063 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119069 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119119100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119119104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119119105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119119109 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119119123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-06-07 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
119119127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-06-07 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
119119156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-06-07 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
119119170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119119171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119119176 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119119182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-07 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119119185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-06-07 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
119119187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-06-07 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
119119200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119201 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119203 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119206 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-06-07 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
119119247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119119248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119119260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119265 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119119300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119119301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119304 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119308 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119357 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119119363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119119364 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119119365 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119119367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119119369 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119119391 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119394 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119119434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119119441 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119119442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119119443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119444 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119119446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119119447 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025 | 2020-06-07 | OH
119119448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119119449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119119450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119453 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Dirty | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119119462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119119468 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119119490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119514 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119119515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119119538 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119119581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119583 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-12-14 | 2020-12-05 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119119584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119585 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119119586 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119119587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119119588 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119119589 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119119590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 2022-02-28 | 2021-06-04 | 2022-02-28 | 2022 | 2021-08-02 | OH
119119591 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119119592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119595 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119119596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-08 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119119597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119119598 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119119599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119119601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119119603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119119604 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119119641 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119119643 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119119647 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119119662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119119664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119119665 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119119666 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025 | 2020-06-06 | OH
119119690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-09-03 | 2021-06-08 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119694 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119119695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119119696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119697 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119119699 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119119730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119733 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2020-12-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119735 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119736 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119119738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119119739 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119119820 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2021-11-27 | 2021-06-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119119821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2021-11-27 | 2020-12-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119119823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-15 | 2020-12-08 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119119874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119119881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119884 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119119888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119119921 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119119925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119980 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119119989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119119993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119119997 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-03 | 2020-12-08 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119119998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119119999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119120031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120032 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119120036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120039 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-03-13 | OH
119120050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119120052 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2026-04-13 | 2020-12-08 | 2026-04-13 | 2026 | 2020-06-08 | OH
119120054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120058 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119120060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120066 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119120074 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119120080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119120082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119120083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120089 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120105 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-11 | 2025-06-08 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119120159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-11 | 2020-06-08 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119120173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120177 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120196 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119120199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120203 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2022-04-28 | 2020-12-31 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119120236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120245 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-11 | 2020-06-08 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119120251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120255 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119120260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120264 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120270 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120272 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119120273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120277 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2024-06-08 | 2021-06-08 | 2024-06-08 | 2024 | 2020-06-08 | OH
119120279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119120307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119120322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120323 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120326 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-11 | 2025-06-08 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119120332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119120337 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-23 | 2021-06-08 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119120359 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120370 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-09-12 | 2021-04-08 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119120371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119120372 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120391 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-14 | 2020-12-08 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-08-06 | OH
119120392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119120393 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120426 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119120429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119120481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-07-09 | 2021-06-08 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119120484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120486 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119120852 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119120853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-07-21 | 2021-06-08 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119120855 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119120856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119120857 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119120859 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119121023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119121024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119121029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119121151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119121300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119121307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119121470 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119121471 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119121472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119121475 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119121476 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119121732 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119121734 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119121738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119121745 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119121746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119121747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119121749 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119121947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119121950 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119121951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119121954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119121955 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119121957 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-12 | 2021-06-08 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119121958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119121989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119121990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119121992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119121993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119121994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119121997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119122002 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122006 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122023 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122026 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-13 | 2020-12-08 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119122027 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122028 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119122029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119122047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119122060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122066 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119122068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119122069 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119122080 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119122084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122088 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2020-12-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122089 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122101 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2026-04-16 | 2025-06-08 | 2026-04-16 | 2026 | 2020-06-08 | OH
119122104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122105 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-06-08 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
119122121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122122 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119122126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122128 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-11-11 | 2021-06-08 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122132 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119122161 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119122162 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-09-11 | 2021-06-08 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119122163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122164 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119122169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119122176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119122178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119122180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119122184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119122189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122201 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119122202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119122205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119122206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119122220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119122227 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122228 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122252 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119122254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122257 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-17 | 2021-06-08 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119122258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119122259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122262 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Floater | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122268 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122284 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119122291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119122293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122312 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Floater | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119122314 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122318 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119122352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122353 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119122356 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119122358 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122361 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122363 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119122364 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119122368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119122372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119122374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119122375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122401 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122411 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119122412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122413 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119122417 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119122423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119122428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119122435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119122450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122452 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119122454 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119122459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119122475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122478 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122480 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119122481 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122485 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2026-04-16 | 2025-06-08 | 2026-04-16 | 2026 | 2020-06-08 | OH
119122532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122534 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119122536 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-09-30 | 2021-06-08 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119122538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122544 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119122557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119122568 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119122570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-04-30 | 2020-12-08 | 2022-04-30 | 2022 | 2021-08-27 | OH
119122573 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122577 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119122578 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119122579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122597 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119122617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122619 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122640 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119122641 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119122643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-15 | 2020-12-08 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119122647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122649 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119122692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119122701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122704 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119122705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119122709 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119122711 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122718 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119122754 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119122755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119122770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122771 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122777 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119122779 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119122802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119122803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119122805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122807 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119122824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122828 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119122831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119122840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122842 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119122844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122846 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-27 | 2020-06-08 |  | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2019 | 2020-06-08 | OH
119122892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119122895 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-11-27 | 2020-12-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119122896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122910 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-01-29 | OH
119122911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122913 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122914 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122919 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119122922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119122929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119122942 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119122944 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119122946 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119122947 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119122949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119122981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119122982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119122983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119122987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119123006 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123031 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119123036 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119123044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123064 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119123082 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-03-10 | OH
119123084 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119123086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119123097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123120 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119123122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123124 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119123131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-17 | 2020-12-08 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119123135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123138 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119123151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119123154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119123156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123172 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119123179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119123180 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119123181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119123182 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119123184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119123185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119123186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119123187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119123188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123193 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119123199 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119123200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-29 | OH
119123201 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-09-22 | 2020-12-08 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123209 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123220 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119123221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123223 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119123234 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119123239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119123241 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123252 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-03-03 | 2020-12-08 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119123253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-03 | 2020-12-08 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119123259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119123263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119123266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123268 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119123274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119123281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119123286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123322 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-03-03 | 2021-06-08 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119123325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119123355 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119123358 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123359 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123360 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119123361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119123362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123369 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123396 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119123397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123432 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119123434 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119123436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123443 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-11-12 | 2021-06-08 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119123447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123466 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119123476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119123501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119123504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119123520 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123521 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123522 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123526 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119123527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123528 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119123529 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119123545 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119123546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123564 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-06-08 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119123573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123577 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123592 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119123595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123603 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119123605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-24 | 2020-12-08 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119123608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119123614 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123618 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-11-27 | 2020-12-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123623 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123624 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123628 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123640 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119123645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123646 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119123649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119123659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-11-17 | OH
119123670 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119123671 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123678 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119123679 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119123694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119123710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123715 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119123730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119123732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123735 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119123737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119123756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-13 | 2020-06-08 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119123759 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123793 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119123795 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119123797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119123799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123801 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119123804 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123807 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119123808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123820 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119123822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119123828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119123840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123845 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123847 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119123849 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119123870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119123876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123920 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119123923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119123925 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119123926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123957 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-06-08 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-02-21 | OH
119123964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123974 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123979 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119123981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119123995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119123996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124015 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119124016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119124017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124019 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119124041 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119124046 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124048 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119124056 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119124057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119124110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2020-12-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119124162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124163 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-27 | OH
119124173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119124188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124213 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124270 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119124273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-10-13 | OH
119124281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119124312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119124313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119124314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119124316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119124322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119124323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119124324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124325 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124326 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119124328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119124329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119124330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119124333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119124334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-08 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119124363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119124366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119124382 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119124385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124393 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119124394 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119124452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119124463 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119124465 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124491 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119124497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124503 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119124550 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119124560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124574 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124613 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119124616 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119124624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119124625 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124628 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119124642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119124648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124652 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119124653 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124654 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119124655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119124656 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124658 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119124662 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119124663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-08 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119124682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119124687 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119124704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119124724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119124741 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124744 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119124749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124773 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119124791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124792 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124796 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119124797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119124798 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119124821 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119124822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119124823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119124824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119124831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119124832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124834 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119124835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119124836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119124837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119124838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119124839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119124843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124954 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124958 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-06-15 | 2021-06-08 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119124963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119124964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119124965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119124966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124967 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119124972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119124975 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124978 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-11-12 | OH
119124979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119124980 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119124981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124982 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119124984 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119125021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125028 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125030 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125031 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125032 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125033 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125035 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125036 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125037 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125039 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119125041 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119125048 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119125065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119125078 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-11 | 2020-06-08 | 2021-08-17 | 2020-08-09 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119125100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119125118 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-11 | 2020-06-08 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119125131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119125133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125152 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119125153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125155 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-08-21 | 2020-12-08 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119125156 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119125159 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119125190 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119125191 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119125193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119125225 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-18 | OH
119125226 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119125227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-04 | 2021-06-08 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125275 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119125276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119125277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119125278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119125290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119125292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119125295 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-01-30 | OH
119125314 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119125315 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119125318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125319 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125350 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125352 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125358 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119125359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125375 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119125378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125379 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119125380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125422 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125426 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125429 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125434 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-02-04 | 2021-06-08 | 2022-02-04 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125435 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119125437 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-08-04 | 2021-06-08 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125447 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119125473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119125474 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119125475 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119125476 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-01 | 2025-06-08 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125477 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2026-05-04 | 2025-06-08 | 2026-05-04 | 2026 | 2020-06-08 | OH
119125478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125480 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-05-03 | 2020-06-08 |  | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2019 | 2021-08-16 | OH
119125493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125522 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125523 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125524 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125526 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125527 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119125541 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119125542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119125548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119125563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119125569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119125572 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119125577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-04-16 | 2021-06-08 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119125579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119125600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119125603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119125640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119125641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119125642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119125643 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119125646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119125650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-04-16 | 2021-06-08 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-04-16 | 2021-06-08 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119125682 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125686 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119125691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125695 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119125700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-07-09 | 2020-12-08 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125750 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119125752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119125778 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119125779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125786 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2021-11-18 | 2021-06-05 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119125803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125804 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119125806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119125807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119125812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119125818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-18 | 2020-12-08 | 2022-05-18 | 2022 | 2021-07-05 | OH
119125819 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125820 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-08 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119125826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119125840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119125841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125844 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119125845 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-11-27 | 2020-12-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125847 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125848 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-08-18 | 2020-12-08 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119125879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-06-08 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119125882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2022-07-27 | 2020-12-05 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119125890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125891 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119125901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125903 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-04-23 | OH
119125905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119125906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119125908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119125909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119125921 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119125924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-05-01 | 2020-12-08 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119125926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119125929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125932 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119125934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119125935 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119125937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-06 | 2020-06-08 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119125939 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119125940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119125941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125944 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119125945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119125947 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119125952 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119125956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119125959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119125970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119125972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119125977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119125978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119126012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-09-28 | OH
119126013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119126014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119126015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119126025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126026 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119126028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119126029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119126030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119126032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119126041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126045 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-08-03 | 2021-06-08 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119126048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119126055 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-07 | 2020-06-08 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119126062 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126063 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126087 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119126088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126089 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119126150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119126153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119126155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119126157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119126160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119126161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119126166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119126171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119126173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119126174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119126175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119126178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119126181 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119126243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119126249 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126276 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126279 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119126307 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126380 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126382 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119126383 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126385 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119126386 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119126387 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126388 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119126389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-05-11 | 2020-12-08 | 2022-05-11 | 2022 | 2021-06-02 | OH
119126390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119126392 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119126395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2022-01-31 | 2021-06-05 | 2022-01-31 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119126396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119126398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119126411 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119126412 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119126413 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119126414 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119126415 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119126417 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2026-05-11 | 2025-06-08 | 2026-05-11 | 2026 | 2020-06-08 | OH
119126418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119126432 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119126433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119126434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119126439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126450 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119126452 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119126453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119126456 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126457 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2020-06-05 | OH
119126458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119126467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126485 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126486 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119126508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119126515 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119126524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126529 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119126564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119126570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-05-31 | 2020-09-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119126578 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119126608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-10-13 | OH
119126611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119126612 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126614 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119126616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119126618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119126630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-12-03 | 2021-06-08 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119126639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-12-03 | 2021-06-08 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119126650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126653 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126654 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126655 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119126680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126682 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126683 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-12-03 | 2021-06-08 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119126685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126689 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119126690 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119126693 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119126695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-28 | 2021-06-09 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119126699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119126720 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119126721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126747 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126749 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126753 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119126755 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2025-06-09 | 2020-11-07 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119126782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119126783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126785 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119126787 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-08-25 | 2025-06-09 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119126789 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119126802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126804 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119126817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119126823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-28 | 2021-06-09 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-07-28 | OH
119126854 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119126860 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119126863 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119126866 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119126869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119126902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119126908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119126923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126925 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119126926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126929 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-09-06 | OH
119126951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-06-24 | 2020-12-09 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119126966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119126967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119126991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126992 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119126994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119126995 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119126996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119127001 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-12-12 | 2020-12-09 | 2021-12-12 | 2021 | 2021-11-06 | OH
119127005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119127026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119127040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127041 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119127043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-11-27 | 2020-12-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127052 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119127054 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119127056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119127074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-04-16 | 2021-06-09 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127078 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127079 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-06-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119127088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119127098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119127099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-09 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119127100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-28 | 2021-06-09 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-01 | 2025-06-09 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119127120 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127126 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119127150 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119127153 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119127159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127160 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119127164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119127165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127166 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-03-21 | OH
119127168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119127173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119127174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119127185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119127200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119127205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119127207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119127213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127215 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119127216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119127217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119127218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119127224 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119127251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127259 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119127270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-09 | 2021-09-26 | 2020-12-06 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119127276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119127277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119127279 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119127284 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127316 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119127341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-24 | 2020-12-09 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127368 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127370 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119127371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119127376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127380 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127392 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-06-09 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119127423 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119127426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119127436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-09 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119127437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119127465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119127466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-02 | OH
119127469 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119127477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-09 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119127481 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-06-17 | 2021-06-09 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127487 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127510 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127514 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119127515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127527 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119127528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-09 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119127531 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-09 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119127542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127547 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127549 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127550 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127553 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119127554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119127558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119127559 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119127562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127564 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119127567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119127569 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119127570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-08-13 | 2021-06-09 | 2022-08-13 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127572 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119127574 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119127575 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119127578 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-04-27 | 2025-06-09 | 2026-04-27 | 2026 | 2020-06-09 | OH
119127584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119127590 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127600 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119127604 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119127606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127608 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119127612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127622 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119127661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-04-30 | 2021-06-09 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119127669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-09 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119127701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127707 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127708 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119127715 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119127717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119127718 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119127719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119127722 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119127723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119127730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119127732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119127733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127737 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119127738 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119127740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119127750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127752 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119127755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119127756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119127771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127775 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119127776 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119127777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119127780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119127782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119127783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119127787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119127791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119127797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119127832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119127836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127839 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-09-01 | OH
119127853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119127859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119127874 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-09-23 | OH
119127875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127876 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127897 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119127902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127907 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127908 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119127911 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119127915 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119127916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-05-01 | 2025-06-09 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-06-09 | OH
119127917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127944 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119127946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119127963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119127968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119127970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-05-01 | 2025-06-09 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-06-09 | OH
119127972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119127973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119127975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119127981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119127982 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119127984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119127986 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119127987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119128005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119128015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119128016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-05-20 | 2020-12-09 | 2026-05-20 | 2026 | 2020-06-09 | OH
119128017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-05-20 | 2020-12-09 | 2026-05-20 | 2026 | 2021-07-26 | OH
119128018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-11 | 2020-12-09 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128030 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128035 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128036 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119128038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119128039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119128048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119128049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119128050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119128051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-07-16 | 2020-12-09 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128080 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-04-27 | 2025-06-09 | 2026-04-27 | 2026 | 2020-06-09 | OH
119128083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128085 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128087 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119128088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128093 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119128096 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128097 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119128099 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128120 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119128126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128127 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119128138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 2022-07-09 | 2020-12-01 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119128186 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-09 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119128195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128200 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128203 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119128205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-12-30 | 2020-12-09 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119128207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119128230 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119128236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128239 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119128246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119128251 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-06-12 | 2021-06-09 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119128287 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119128310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119128317 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128320 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119128322 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-03-26 | 2021-06-09 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119128363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-07-31 | 2020-12-09 | 2022-07-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119128366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119128369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119128386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128392 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128396 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119128398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128423 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128443 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128471 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119128503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119128542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119128615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128631 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128632 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119128634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128642 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2025-06-09 | 2021-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128646 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119128649 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119128650 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119128657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119128662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-18 | 2020-06-09 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128671 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128672 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119128674 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119128675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128676 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128691 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-22 | 2025-06-09 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128711 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128736 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119128751 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119128753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-08-11 | 2020-12-09 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119128758 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119128759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119128763 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119128764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128771 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-08-21 | 2020-12-09 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-11-21 | 2020-12-09 | 2021-11-21 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119128790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128798 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119128799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119128851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119128860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-05-31 | 2020-12-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128871 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119128875 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128877 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119128893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119128895 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119128900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119128929 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119128954 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119128955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119128960 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119128965 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119128966 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-14 | OH
119129001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129002 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129003 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119129005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119129026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119129034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119129035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129043 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119129056 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129089 | EC | Cap | TIER 3 | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119129100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129107 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-02-14 | OH
119129109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129115 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119129121 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119129122 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119129123 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119129124 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119129126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119129127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119129129 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-12 | 2020-12-09 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119129141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129153 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119129170 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119129171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129172 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129173 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129178 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119129190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129191 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129202 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119129230 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129265 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119129280 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119129281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119129283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-04-02 | 2025-06-09 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119129308 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119129366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119129367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119129394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2020-12-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129398 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119129399 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-01-07 | 2020-12-09 | 2022-01-07 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119129405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129443 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-06-09 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119129451 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119129460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-22 | 2020-12-09 | 2022-05-22 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119129468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129470 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119129471 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119129478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129491 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129496 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119129509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119129514 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-04-19 | 2020-12-09 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119129520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129521 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119129522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119129526 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2025-06-09 | 2021-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119129542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119129554 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119129566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119129586 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-06-09 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119129600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119129602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129603 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119129606 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119129607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129614 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119129641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129647 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119129648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119129649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119129659 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119129667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119129690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119129710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119129711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119129716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119129718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119129723 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-03-03 | OH
119129726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119129727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119129733 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129739 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119129756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119129758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119129771 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129774 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119129775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119129779 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119129781 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119129820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119129821 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119129825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-11-05 | OH
119129826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119129834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119129839 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129840 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-12 | 2020-06-09 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119129860 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129861 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129862 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129864 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-02-22 | OH
119129866 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129871 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119129878 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-08-11 | 2025-06-09 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129879 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119129903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119129922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-03-10 | OH
119129925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119129933 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-02-15 | OH
119129934 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2020-12-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119129966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119129971 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119129975 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119129978 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119129992 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119129997 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119130022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130027 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-06-09 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119130042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119130045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119130048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-30 | 2020-06-09 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119130050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130052 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-01-19 | OH
119130053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130057 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119130075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119130078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130082 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119130091 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130096 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119130099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-11-27 | 2020-12-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130112 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130118 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130142 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119130153 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130154 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130155 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-09-30 | 2020-12-09 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130157 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130163 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-06-09 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025 | 2020-03-10 | OH
119130239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-09 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119130241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130242 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-09 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119130272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130300 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119130301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119130304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119130306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119130310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-09 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119130312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-06-09 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119130319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119130321 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119130323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119130325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130333 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-03 | 2020-06-09 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119130346 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119130348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130354 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-11-30 | 2020-12-09 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119130358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119130360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130361 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130368 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130369 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-08-11 | 2020-12-09 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119130380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130381 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119130385 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130401 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119130402 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130428 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119130431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130432 | EC | Cap | Zone 1 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-09 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119130434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130455 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119130460 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119130474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130518 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130519 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119130520 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119130522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119130527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-09 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
119130534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130550 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130551 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119130569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-17 | 2020-12-09 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119130608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119130619 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119130639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119130659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119130672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119130678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-06-09 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119130680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130681 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119130708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130715 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119130728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119130729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119130732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119130733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119130734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119130735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-06-14 | 2021-06-09 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119130738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130739 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119130741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119130744 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130746 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119130760 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119130767 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-04-24 | 2021-06-09 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119130768 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-03-27 | 2021-06-09 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119130769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119130771 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-06-09 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130775 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-09 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130780 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119130781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119130787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119130791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130798 | EC | Exp | TIER 2 | H | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-09 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119130802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-09 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119130805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-09 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119130806 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-06-09 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119130808 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-09 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119130811 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-27 | OH
119130812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119130813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119130816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119130826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130827 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130829 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-30 | 2020-06-09 |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018 | 2018-01-30 | OH
119130840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-11-27 | 2020-12-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130843 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130844 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119130849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119130852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119130855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130859 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130860 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130861 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119130882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119130884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130887 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119130910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130911 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130922 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119130923 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119130925 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130926 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130981 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119130982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130984 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119130993 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119130996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119130997 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119131000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-31 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119131002 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119131005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131007 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131032 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119131033 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131038 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-05-15 | 2025-06-09 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119131039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119131046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119131088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119131097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131100 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119131102 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131104 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119131125 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119131126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119131128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131129 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119131140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119131141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119131142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119131144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119131146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131152 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131153 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-07-10 | 2020-12-09 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119131154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119131155 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119131172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131174 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119131175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131177 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131178 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131190 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131194 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131197 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119131198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119131206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119131213 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119131220 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119131222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131224 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131227 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131228 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119131231 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119131232 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119131238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131260 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119131261 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119131263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131264 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119131265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119131266 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119131268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119131286 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119131290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131296 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2026-05-04 | 2025-06-09 | 2026-05-04 | 2026 | 2020-06-09 | OH
119131297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131301 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119131304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119131310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131315 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131316 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119131334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131337 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119131350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131353 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131355 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-03-21 | OH
119131359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119131362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131382 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-09 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119131385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131390 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119131420 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131426 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119131434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131471 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119131480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119131481 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119131482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119131484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2023-06-09 | 2021-06-09 | 2023-06-09 | 2023 | 2020-06-09 | OH
119131487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-09 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119131500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119131505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131509 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131525 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119131683 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119131710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131714 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119131718 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-11-08 | OH
119131805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119131852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131863 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119131865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119131884 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119131888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119131912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119131917 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132008 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132020 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119132024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119132026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119132036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119132041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132042 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119132050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132051 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119132060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132086 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132093 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119132099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132100 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119132102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119132103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119132105 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132108 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119132109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119132110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119132112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119132113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119132117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119132122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132129 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-09 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119132142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132143 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119132144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132147 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119132152 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132156 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-11-12 | OH
119132158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132160 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119132161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119132167 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-10-27 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132180 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132189 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119132198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132336 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119132339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119132399 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132460 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132461 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132462 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2022-07-31 | 2021-06-09 | 2022-07-31 | 2022 | 2021-08-20 | OH
119132466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119132468 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132502 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119132503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119132569 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119132578 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119132600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119132622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119132716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119132779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119132840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119132846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119139901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119139906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-09-18 | OH
119139908 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119139912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119139915 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119139916 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119139930 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119139934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139935 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119139936 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119139938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119139939 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119139960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119139966 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-07-17 | 2021-06-10 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119139969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119139971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119139972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139973 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119139974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119139975 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119139978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119139979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119140031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2021-11-03 | 2020-12-09 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119140044 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119140045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119140046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119140053 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119140058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119140059 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119140071 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119140075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140091 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119140093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119140110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119140119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2026-05-06 | 2025-06-10 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-06-10 | OH
119140142 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2020-12-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119140146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119140173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119140174 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140177 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119140178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140197 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119140209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119140232 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140233 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-08 | OH
119140234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2022-06-07 | 2020-12-09 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119140251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140252 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140254 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-09-03 | 2021-06-10 | 2022-09-03 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140255 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140256 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119140291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2020-12-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140364 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119140386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119140404 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119140409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119140410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-06-11 | 2025-06-10 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119140415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140417 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-05-31 | 2020-12-10 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119140418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2020-12-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140450 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140455 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140456 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140457 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119140474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119140479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119140480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119140482 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119140484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119140486 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119140488 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2020-12-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2020-12-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119140511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-12-31 | 2021-06-10 | 2022-12-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140519 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119140557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-06-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119140560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140568 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119140569 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119140574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140582 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140585 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119140588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140589 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119140602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119140603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140604 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119140605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119140608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140611 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119140633 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119140639 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119140660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119140667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119140668 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119140670 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119140672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119140677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140678 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-10 |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021 | 2020-06-07 | OH
119140722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119140727 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119140728 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119140748 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119140756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119140757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119140759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119140772 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140773 | EC | Exp | TIER 3 | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2026-03-31 | 2020-12-08 | 2026-03-31 | 2026 | 2021-10-13 | OH
119140774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119140776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119140777 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119140778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140780 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-04-16 | 2020-12-10 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140784 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119140785 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119140786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119140787 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119140791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119140792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119140797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119140798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119140800 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119140801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119140802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119140803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119140807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119140808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119140817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140820 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140828 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119140831 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-08-16 | 2020-12-10 | 2022-08-16 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140840 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119140842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140844 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140845 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119140847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140861 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119140866 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-07-08 | 2021-06-10 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119140875 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119140876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119140877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119140881 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119140882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119140886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119140887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119140889 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140912 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119140919 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119140921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140925 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140942 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140943 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119140947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119140948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119140949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119140960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119140962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140964 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119140966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119140971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-08-09 | 2020-12-10 | 2022-08-09 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119140972 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119140973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119140974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119140976 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119140981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119140982 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119140983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140989 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119140990 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-06-29 | 2021-06-10 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119140991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119140994 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119140995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119140997 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119141001 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119141003 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-10 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119141007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-10 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119141010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119141016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-11-03 | OH
119141018 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119141019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119141029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141031 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141035 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119141037 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119141038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119141060 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119141062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119141064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141067 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141068 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119141084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119141089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119141091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119141096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2022-05-12 | 2020-12-09 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119141097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-13 | 2020-12-10 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141098 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119141102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119141104 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119141109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-10-09 | OH
119141111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119141112 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119141113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119141114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119141116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119141117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119141118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119141121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119141122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119141123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119141142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141144 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119141148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2021-10-08 | 2020-12-09 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119141159 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119141162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119141168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141187 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119141191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119141194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141195 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119141196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-10-02 | OH
119141199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119141210 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141215 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119141216 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141217 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119141220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141225 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-10-11 | OH
119141230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141232 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119141233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141234 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119141236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2021-06-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119141239 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141256 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119141257 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119141276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119141280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119141282 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141283 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119141291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141325 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141326 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141344 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119141359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-04-08 | 2020-12-10 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119141366 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141368 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119141370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141376 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141380 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141381 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119141382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119141383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141386 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119141411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119141420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119141421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141442 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141444 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141445 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141459 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119141462 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119141468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141475 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119141477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141482 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-21 | 2021-06-10 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141485 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141486 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141504 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119141508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119141521 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119141524 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141525 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141526 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141529 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141533 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119141552 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119141555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141561 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119141563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141566 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119141575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141591 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119141592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119141593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119141594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141596 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119141598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119141602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119141621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119141628 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-10 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119141653 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119141662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119141674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119141676 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141682 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141683 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119141684 | EC | Cap | TIER 3 | F | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-04-20 | 2025-06-10 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119141686 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141689 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-03-29 | 2025-06-10 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119141700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141702 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141704 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119141707 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119141708 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119141720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119141731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119141732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119141743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119141744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141745 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141746 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141748 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141777 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119141790 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-14 | 2020-12-10 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141798 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119141824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119141830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119141831 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119141845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119141848 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119141853 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119141890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119141917 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141919 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119141935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141936 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119141939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141941 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141944 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119141945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119141949 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119141954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119141962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119141968 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119141978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-06-10 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119141985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119141987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119141988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-10-02 | OH
119142020 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142023 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142034 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119142035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119142036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119142062 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142081 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119142101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142109 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119142121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142131 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119142135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119142136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142138 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119142151 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142168 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119142180 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142184 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119142212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119142218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119142220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119142225 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-10-05 | OH
119142227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119142228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142229 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119142235 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119142250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142252 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119142255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119142256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-10-03 | OH
119142274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142277 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119142280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142288 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119142292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119142297 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119142298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142299 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142308 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142321 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119142326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-12-01 | 2020-12-10 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142338 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142342 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-10-02 | OH
119142345 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142353 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119142356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142380 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142381 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142386 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-09 | OH
119142388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142401 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119142404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142407 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142420 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-09-24 | 2021-06-10 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119142426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-06-17 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 2022 | 2021-07-28 | OH
119142434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142440 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119142448 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119142450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142453 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119142454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142460 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2026-05-04 | 2025-06-10 | 2026-05-04 | 2026 | 2020-06-10 | OH
119142461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2020-12-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119142465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119142473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142482 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142484 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142486 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119142503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142512 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119142517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142520 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-03-26 | 2021-06-10 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119142523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142547 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119142555 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142559 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119142563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119142564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2026-03-29 | 2025-06-10 | 2026-03-29 | 2026 | 2020-06-10 | OH
119142566 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142568 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142569 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119142595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142610 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119142618 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142642 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119142645 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119142649 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119142655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119142661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-01-08 | 2020-12-10 | 2022-01-08 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119142662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119142664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142666 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119142667 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142668 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142670 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-10 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119142700 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119142701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119142702 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119142705 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119142706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142707 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119142710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142711 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119142718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119142719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119142741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119142744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119142752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142756 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119142759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142772 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119142773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142776 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142777 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119142778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142799 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119142827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119142838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119142845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142849 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119142853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142862 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142865 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142866 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-27 | 2021-06-10 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119142870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142878 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142900 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119142923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142924 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142926 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119142927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119142928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119142932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119142937 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142939 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142940 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119142941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142949 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119142952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142953 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142957 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119142958 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142969 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-08-14 | 2020-12-10 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119142973 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119142978 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119142985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119142992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119142996 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119142998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119142999 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119143020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143022 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143025 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143073 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-27 | OH
119143074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119143076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119143078 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-14 | 2020-12-10 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119143079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143095 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119143097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143098 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143100 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119143103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143144 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-16 | 2020-12-10 | 2021-10-16 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119143146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143148 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2020-12-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143161 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119143183 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143195 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119143199 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119143229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119143230 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-06-17 | 2020-12-10 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119143237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119143240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143246 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119143248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119143273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119143276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143302 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143326 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119143355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119143363 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119143364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143391 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143392 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119143395 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143396 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119143422 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119143424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-12 | 2020-12-10 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119143427 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143428 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143452 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119143454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-01-08 | 2021-06-10 | 2022-01-08 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119143472 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143473 | EC | Exp | TIER 2 | H | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119143477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143491 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143500 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119143501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143502 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143505 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143507 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119143508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143520 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119143523 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119143574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119143576 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119143580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119143581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119143583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119143589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119143611 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119143613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143614 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143619 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119143646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119143672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2022-03-26 | 2021-06-09 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119143673 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119143674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119143675 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119143676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119143691 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119143720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119143721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119143724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-05-31 | 2020-12-10 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143741 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119143749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-01-28 | 2020-06-10 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-01-28 | OH
119143760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143768 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-08-09 | 2020-12-10 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119143778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119143792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119143810 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119143821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143824 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143826 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143827 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119143849 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143860 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-11-01 | OH
119143863 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143867 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119143868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119143901 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119143908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119143930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119143931 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119143933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143934 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119143936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119143963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-01-13 | 2020-06-10 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
119143980 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143981 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119143985 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119143988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-27 | OH
119143990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-03-27 | OH
119143991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119143992 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119143993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119143994 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119143995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119144004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-04-20 | 2021-06-10 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144016 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144020 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119144021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144023 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144027 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144028 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119144041 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-11-27 | 2020-12-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119144047 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144052 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144053 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-14 | 2020-12-10 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144059 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119144070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119144071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144072 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119144074 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144077 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119144100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144105 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119144120 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-06-23 | 2020-12-10 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119144121 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119144123 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119144124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119144129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119144144 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119144146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144147 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119144148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119144160 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144161 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144163 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119144165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-18 | 2020-12-10 | 2022-05-18 | 2022 | 2021-07-26 | OH
119144166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-19 | 2020-12-10 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-10-18 | 2021-06-10 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119144181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119144186 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2021-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144191 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-08 | OH
119144192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119144193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119144195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119144197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144199 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144210 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119144215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119144216 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144219 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119144229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119144238 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119144251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119144252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119144254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119144256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144270 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119144272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119144286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144291 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144294 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119144295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144297 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144298 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144299 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119144323 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144324 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119144325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2021-06-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-09 | OH
119144326 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119144327 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-21 | 2020-12-10 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119144329 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119144361 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119144383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144390 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119144391 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119144392 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144398 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144408 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119144412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144413 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144414 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144415 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119144416 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119144417 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119144418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119144419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119144441 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119144444 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144445 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119144446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119144447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119144448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119144449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119144451 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119144452 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119144453 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119144454 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119144455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119144456 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119144458 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119144459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119144461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119144462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119144463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119144465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119144467 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119144469 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119144470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2022-05-06 | 2020-12-08 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-06-08 | OH
119144474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144477 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144480 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144503 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119144505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119144507 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119144508 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144516 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144543 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119144544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-06-27 | 2021-06-10 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144545 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2025-06-10 | 2021-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144546 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119144547 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144549 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-06-27 | 2021-06-10 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144550 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119144555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119144557 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144558 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144564 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119144565 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119144566 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144567 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144569 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-19 | 2025-06-10 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144570 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119144571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144572 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119144573 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119144574 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119144576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119144577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-03-31 | 2021-06-10 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144581 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119144585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119144586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-07-06 | 2020-12-10 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119144593 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119144596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119144597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119144601 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119144602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144603 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119144604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119144605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144606 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119144607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119144614 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119144615 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144616 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144619 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-06-10 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
119144636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-02 | 2020-06-10 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
119144637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-02 | 2020-06-10 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
119144638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-02 | 2020-06-10 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
119144640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119144643 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-04-03 | OH
119144646 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144647 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144648 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144667 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-01-03 | OH
119144669 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144675 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119144676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119144677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119144678 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2020-12-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119144705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144706 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119144710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2022-05-31 | 2020-12-10 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119144712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-11-02 | OH
119144713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119144714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144715 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119144716 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119144719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144787 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-26 | OH
119144788 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144792 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119144793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144795 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144796 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119144798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144810 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119144811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119144814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119144815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119144843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144849 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119144867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119144887 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-09-28 | 2021-06-10 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119144911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119144937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119144938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119144939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119145008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119145043 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119145060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145062 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119145066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119145564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119145566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145584 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119145586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145589 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119145590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145591 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119145593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119145595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119145596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145597 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145598 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119145599 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119145600 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119145602 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2026-05-17 | 2025-06-10 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-06-10 | OH
119145603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-11 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119145609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145613 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-07-20 | 2025-06-10 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119145615 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119145616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119145618 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119145660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119145661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145666 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119145705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145712 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119145718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145719 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-11-14 | OH
119145791 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119145795 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119145796 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119145798 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119145803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119145804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-06-11 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119145811 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119145812 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119145813 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119145814 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145815 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-10-12 | 2021-02-11 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145820 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145822 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145823 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119145824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2022-06-22 | 2021-06-09 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-06-09 | OH
119145825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145826 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-02-17 | OH
119145827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145828 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119145830 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145832 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119145837 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119145849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-04-16 | 2025-06-11 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119145864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119145866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119145867 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145873 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-04-14 | 2021-06-11 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119145874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145877 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145881 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119145888 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-11 | OH
119145900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119145905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119145910 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119145913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119145917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119145920 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119145928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119145931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-10-12 | 2020-12-11 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119145933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-10-11 | 2020-12-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119145957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-11 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119145960 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119145963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119145965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119145972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119145977 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119145989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146004 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119146007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146009 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119146011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-12-10 | 2020-12-11 | 2021-12-10 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146044 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-06-13 | 2021-03-11 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119146046 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119146047 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119146077 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119146079 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119146086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146089 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119146090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146094 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119146098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146101 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119146107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146108 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119146111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119146131 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119146143 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146147 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119146149 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119146169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119146174 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-11 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119146180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146181 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119146182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119146187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146188 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119146189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146202 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146203 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146206 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119146207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-31 | 2020-12-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146220 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146227 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-08-11 | 2021-06-11 | 2022-08-11 | 2022 | 2021-07-03 | OH
119146243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146244 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119146245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-03-27 | 2021-06-11 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146249 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146251 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119146254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146270 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-07-09 | 2021-06-11 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146272 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-11-01 | OH
119146275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119146286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-09-08 | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-11 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119146301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119146310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119146351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119146355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119146369 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-06-11 | 2021-07-27 | 2020-09-30 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119146370 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-07-23 | 2020-12-10 | 2022-07-23 | 2022 | 2021-08-20 | OH
119146371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119146375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119146377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-03-27 | 2021-06-11 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146383 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119146387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146403 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119146408 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146411 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146414 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119146415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2026-05-06 | 2025-06-11 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-06-11 | OH
119146419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146433 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119146434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119146437 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119146439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-11 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119146452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119146455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119146456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146458 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146459 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146486 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-10-04 | 2020-12-11 | 2021-10-04 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119146492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146493 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119146494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119146501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119146503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119146504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146521 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119146525 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119146537 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119146538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119146543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119146562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146574 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146581 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119146592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146596 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119146597 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-11-04 | 2020-12-11 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146599 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-03-29 | 2021-06-10 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119146602 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119146607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119146613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119146615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119146617 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146643 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119146648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119146649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2026-05-06 | 2025-06-11 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-06-11 | OH
119146665 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119146668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119146716 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146724 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119146741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119146772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146798 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-13 | 2020-12-11 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119146836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119146838 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119146839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119146846 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-09-18 | 2021-06-11 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146849 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146884 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119146887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119146888 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146901 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-04-19 | 2021-06-11 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146904 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119146905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146906 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119146907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146908 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119146911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119146912 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-27 | 2021-06-11 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-27 | 2021-06-11 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119146915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146935 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119146938 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-08-24 | 2020-12-11 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119146940 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119146941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119146943 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119146945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119146947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119146972 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119146980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119147005 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147019 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147022 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147025 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119147043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119147046 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147054 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147058 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119147086 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119147094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147098 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119147101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147102 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119147104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119147109 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147134 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119147136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119147153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119147157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119147160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147161 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119147163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147165 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-04-19 | 2021-06-11 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119147167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147207 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147216 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119147240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147244 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119147246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147250 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119147257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119147261 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-17 | 2020-12-11 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119147263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147265 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147266 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119147267 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119147268 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119147280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119147287 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119147288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119147293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147297 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119147310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147315 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119147316 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147319 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119147325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119147342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147349 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119147351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119147355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119147358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119147380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119147381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119147384 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119147391 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119147394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147396 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119147398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-09-28 | OH
119147404 | EC | Exp | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119147409 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119147424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147426 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119147427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119147451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147454 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-15 | 2020-12-11 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119147455 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119147499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119147507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-03-27 | 2021-06-11 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119147508 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147525 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119147532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119147537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-31 | 2021-06-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119147541 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119147542 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119147548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147564 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119147574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147577 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-11 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119147591 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147595 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2025-06-10 | 2021-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119147596 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119147610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119147616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119147650 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119147670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119147675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147678 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147679 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147685 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119147700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119147702 | EC | Cap | TIER 3 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119147718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119147725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119147728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119147760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119147762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119147763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147764 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147766 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119147767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119147769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2021-10-10 | 2021-06-10 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119147780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119147781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147782 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147791 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119147796 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119147811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119147812 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147813 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119147817 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147821 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147822 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119147823 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119147824 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147825 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147826 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147831 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119147832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147833 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119147834 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119147837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119147838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119147842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119147843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147863 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147865 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119147868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119147869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119147890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119147892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119147894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119147895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119147898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147902 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119147904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119147907 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119147908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119147930 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119147952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119147955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119147957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147958 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119147959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119147970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119147975 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147976 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119147978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147990 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-04-21 | 2020-12-10 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119147991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119147992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119147993 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119147994 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119147996 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-10-27 | 2021-06-11 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119147999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119148019 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119148020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148025 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119148027 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119148028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148039 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119148052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148053 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-10-09 | OH
119148056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148057 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-11 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119148062 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148064 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148067 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119148069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148071 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119148072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148076 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148094 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119148095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119148096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119148097 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119148099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148100 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119148103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119148106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148107 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148108 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119148109 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119148111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119148115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119148119 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119148149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119148157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148158 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148170 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119148171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148186 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148200 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119148201 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148203 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119148205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119148212 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119148222 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148223 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148224 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148229 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148249 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119148252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119148257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119148258 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-10-09 | OH
119148280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-12-14 | 2020-12-11 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119148289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119148307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-07-27 | 2021-06-10 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119148308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148310 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148311 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148312 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119148313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148316 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119148318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148319 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148332 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148335 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-06-25 | 2021-06-10 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119148336 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148343 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119148346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148347 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148348 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119148371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119148378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119148411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148412 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119148413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-18 | 2020-12-11 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119148419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119148420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119148423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119148427 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148430 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119148432 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119148437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119148460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148462 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119148466 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119148467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148475 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148476 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119148502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148503 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119148505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119148506 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148507 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-11-16 | OH
119148508 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119148510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119148517 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119148532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119148533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148534 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119148553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119148556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119148570 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148575 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148600 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148601 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119148606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-06-11 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119148608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119148612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119148621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-11 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119148624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119148625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148627 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148661 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119148662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119148696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148698 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148701 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148710 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119148711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119148712 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119148769 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148773 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148778 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119148779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148781 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148832 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148836 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119148838 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119148860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148866 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119148867 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119148868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119148874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-27 | OH
119148876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119148877 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148879 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2021-10-15 | 2020-12-10 | 2021-10-15 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119148901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119148907 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148910 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148911 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119148913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119148918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119148919 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148935 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119148938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148942 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148947 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119148948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148952 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148957 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119148958 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119148971 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119148972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119148979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-11 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119148984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119148986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149011 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-06-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119149013 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-11 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119149032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149034 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119149060 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149065 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149067 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119149068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149072 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-12-30 | 2020-12-11 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-16 | OH
119149076 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-12-30 | 2020-12-11 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149099 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149148 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119149163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119149173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149185 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119149189 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149260 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119149262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119149267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119149282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-31 | 2021-06-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119149287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149308 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119149310 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119149313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119149314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119149315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119149316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119149318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149319 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119149320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119149321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119149326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149329 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149348 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119149349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149365 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119149381 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119149382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149386 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119149389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149421 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-10-07 | 2021-06-11 | 2022-10-07 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119149423 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-11 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119149424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149450 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-11 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119149451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149458 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-11-09 | OH
119149462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149522 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119149527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149549 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-01-02 | OH
119149563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119149584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149587 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149588 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-07-27 | 2021-06-11 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119149589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149597 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149598 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149621 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119149623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119149624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149626 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119149627 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-30 | 2021-06-11 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119149630 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149634 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119149635 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119149637 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-27 | OH
119149668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119149701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149702 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119149703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119149771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119149781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119149783 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149788 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119149796 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119149798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119149824 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149871 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-07-13 | 2020-12-11 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119149872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149873 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149878 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-22 | 2020-12-11 | 2022-06-22 | 2022 | 2021-10-11 | OH
119149879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119149894 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119149907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149924 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119149925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-07-31 | 2020-12-11 | 2022-07-31 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119149943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119149946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119149949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119149962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149969 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119149971 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119149972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150051 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119150053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150055 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119150057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150058 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150073 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119150077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119150090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119150092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119150096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119150097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119150098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119150106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150120 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150122 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150123 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119150127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150133 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-11-03 | OH
119150136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150138 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119150163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150164 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150165 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150167 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150180 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150181 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150182 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119150185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119150187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119150215 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150219 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119150226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-12-31 | 2025-06-11 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-11 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119150242 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119150244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-05 | 2020-06-11 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119150246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119150256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150260 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119150261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150265 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119150268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119150269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119150270 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119150274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-31 | 2021-06-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119150277 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119150278 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119150279 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119150292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150294 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119150295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150299 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119150330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150336 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119150337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119150339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150364 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150367 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119150369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150380 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150381 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119150382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150384 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150385 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150389 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119150392 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150393 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150395 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119150398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119150399 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150410 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150411 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150413 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150414 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150415 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150421 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150422 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150423 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150424 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119150426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119150434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150435 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150451 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119150460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119150463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150468 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119150491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150498 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119150501 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119150503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119150509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-11-15 | 2020-12-11 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150548 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119150557 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150558 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-11-27 | 2020-12-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150566 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150567 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119150570 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150572 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119150575 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150590 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150593 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119150601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150606 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150620 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150621 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150622 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150623 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-03-30 | 2021-06-11 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119150629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119150644 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150645 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119150646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119150660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150661 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119150664 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150667 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119150669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119150672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-06-15 | 2020-12-11 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119150694 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119150695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119150804 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119150878 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119150879 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119150880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119150881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119150882 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119150883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119150884 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119150885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-04 | 2020-12-11 | 2022-05-04 | 2022 | 2021-08-24 | OH
119150886 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150888 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119150890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119150891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119150892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2022-05-04 | 2025-06-11 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119150893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119150895 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150896 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119150897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119151058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119151059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119151082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-11 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119151085 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2022-03-22 | 2021-06-10 | 2022-03-22 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119151086 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119151087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119151088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119151290 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119151291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151294 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119151295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-11 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119151299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119151310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119151315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119151356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-11 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119151580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119151582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119151583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119151584 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119151587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119151588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151602 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119151609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119151654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119151655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119151656 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119151657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119151658 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119151659 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119151670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151671 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119151673 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2025-06-11 | 2021-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119151674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119151677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119151679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119151861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119151863 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119151865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119151868 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119151870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151871 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119151872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119151873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119151874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119151876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119151877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119151878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119152151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119152153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119152154 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119152156 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119152158 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119152527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119152590 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119152593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119152926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119153185 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119153290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119153292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119153296 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119153555 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119153556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119154161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119154162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119154163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119154165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119154167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119154169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119154178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119154179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119154228 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2021-11-12 | 2020-12-09 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119154229 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119155043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119155462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119155467 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119155468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155471 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2021-11-15 | 2020-12-10 | 2021-11-15 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119155472 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155473 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2021-11-29 | 2020-12-11 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119155480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155482 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2021-10-01 | 2020-12-10 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119155483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119155484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119155521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-06 | 2020-06-12 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119155528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2021-06-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-12 | OH
119155550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119155640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119155642 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119155643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119155644 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119155646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155648 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119155663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2022-06-09 | 2021-06-11 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119155705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119155709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119155722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119155723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119155725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119155729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155730 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119155731 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2022-05-12 | 2021-06-10 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-06-10 | OH
119155732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2021-06-10 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119155733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119155734 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119155735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119155736 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155737 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119155738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119155739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119155740 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119155741 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2021-06-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155742 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155744 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2021-06-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-14 | OH
119155746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119155747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119155748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119155749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119155750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2021-06-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155780 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155783 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155785 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155786 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119155787 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155791 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119155793 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155796 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155798 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119155799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119155840 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119155842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119155843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155845 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119155846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119155850 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155851 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119155852 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119155854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119155855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119155881 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119155883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119155885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119155887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119155889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119155891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119155892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155895 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119155897 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119155922 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119155923 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119155926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119155951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155953 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155959 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2020-12-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119155964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119155965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119155967 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119155969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119155986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119155990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119155991 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119155993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119155995 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119155997 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119155998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156094 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119156095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119156099 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119156111 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119156112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119156115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-07-15 | 2021-06-12 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119156134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156162 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156166 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2023-06-12 | 2021-06-12 | 2023-06-12 | 2023 | 2020-06-12 | OH
119156167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156197 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119156198 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-24 | 2020-12-12 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119156210 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119156215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156273 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156279 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-08-08 | 2020-12-12 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119156308 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156312 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119156318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-03-30 | 2021-06-12 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-17 | 2021-06-12 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2022-03-30 | 2021-06-11 | 2022-03-30 | 2022 | 2021-07-13 | OH
119156392 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119156393 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119156394 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2022-03-26 | 2021-06-11 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-11 | OH
119156396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-16 | 2020-12-12 | 2022-04-16 | 2022 | 2021-10-07 | OH
119156398 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119156417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156418 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-15 | 2021-06-12 | 2021-12-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119156419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-06-12 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-11-21 | OH
119156430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156432 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119156434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119156435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119156438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119156461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2020-12-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-03 | 2021-06-12 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156518 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119156519 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119156525 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-06-12 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119156550 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2020-12-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119156554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156559 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119156591 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156648 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119156713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119156717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119156718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119156719 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2021-12-31 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119156770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119156776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119156781 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119156782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119156783 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119156784 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119156786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119156787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119156788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119156792 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156793 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119156796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156797 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119156800 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119156802 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119156803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119156804 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119156805 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119156806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119156807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119156820 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-12 | 2020-12-12 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156821 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119156824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156840 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156842 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156843 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119156848 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119156882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119156883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156905 | EC | Cap | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156906 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156907 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156929 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156940 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-07-29 | 2020-12-12 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119156947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119156972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156975 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119156976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119156977 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-18 | 2025-06-12 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119156981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119156987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119156989 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119157202 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119157206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157207 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119157211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119157216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119157218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119157219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119157220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119157225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-12 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119157290 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119157291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157295 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119157296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157314 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119157315 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119157316 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119157317 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119157318 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119157366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-13 | 2020-06-12 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119157370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119157395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119157398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-12 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119157416 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157417 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2025-06-12 | 2021-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157419 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157430 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119157431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157432 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157433 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119157436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157437 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119157438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119157439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119157450 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119157462 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2025-06-12 | 2021-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157463 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157464 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-17 | 2020-12-12 | 2022-05-17 | 2022 | 2021-11-09 | OH
119157467 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119157511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119157514 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119157540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-18 | 2020-12-12 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157561 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157569 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-21 | OH
119157573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119157578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119157591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119157592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119157595 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119157603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119157609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-14 | 2020-12-12 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119157612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157619 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-25 | OH
119157625 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157626 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119157639 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157643 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119157646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119157670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119157674 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119157676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119157677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157678 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157692 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157694 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119157704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-16 | 2020-12-12 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119157705 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157708 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157713 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-06-12 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2019-12-17 | OH
119157725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119157740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119157743 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157744 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-18 | 2020-12-12 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119157747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119157752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119157758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119157782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119157785 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-17 | 2020-12-12 | 2022-04-17 | 2022 | 2021-08-02 | OH
119157792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-06-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119157793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-06-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119157795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-06-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119157801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157810 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119157812 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119157831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119157836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-17 | 2021-06-12 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119157870 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119157871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119157873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119157881 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119157882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119157885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157890 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-20 | 2020-06-12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-12-20 | OH
119157892 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-20 | 2020-06-12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-12-20 | OH
119157893 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-20 | 2020-06-12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-12-20 | OH
119157897 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-20 | 2020-06-12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-12-20 | OH
119157899 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-20 | 2020-06-12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-12-20 | OH
119157900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157901 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119157902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157907 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157909 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119157913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119157928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119157934 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119157954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157957 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119157963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119157974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119157983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119157992 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-20 | 2020-06-12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-12-20 | OH
119157998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-06-12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119158020 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119158024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-17 | 2020-12-12 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158026 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119158028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158029 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119158033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119158049 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158054 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119158055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119158058 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119158061 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119158066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158109 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119158113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-15 | 2025-06-12 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119158119 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119158131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158132 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119158134 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119158139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-16 | 2021-06-12 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158142 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-06-12 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119158143 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119158147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-12 | 2021-06-12 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119158190 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2025-06-11 | 2021-05-31 | 2025-06-11 | 2025 | 2020-06-11 | OH
119158191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119158194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119158195 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119158198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158203 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119158205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119158207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-14 | 2020-12-12 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-02 | 2020-06-12 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119158211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-02 | 2020-06-12 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119158212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119158213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-29 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119158221 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-04-17 | 2020-12-12 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158224 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119158227 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119158229 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119158242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119158244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119158246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158250 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119158251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119158252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119158255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158283 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119158284 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119158285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119158294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119158317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119158340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158341 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119158342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119158343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158359 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119158360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158362 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119158367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119158374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158379 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158381 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158383 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-15 | 2020-12-12 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158389 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-10-27 | OH
119158410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158411 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119158414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158417 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158427 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158429 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Vault/Manhole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-06-12 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119158443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158447 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158448 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119158449 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158461 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158473 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158475 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2026-05-18 | 2025-06-12 | 2026-05-18 | 2026 | 2020-06-12 | OH
119158477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-06-12 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119158493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119158511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-07-01 | 2021-06-12 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158525 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119158528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158531 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119158533 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119158541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158553 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158558 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-12 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119158570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119158572 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158573 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158575 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158577 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158581 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158582 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-07-16 | 2021-06-12 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119158584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-11-17 | OH
119158585 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119158591 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158592 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158620 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119158627 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119158628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158629 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119158641 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119158647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119158651 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-03 | 2020-12-12 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158652 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-22 | 2021-06-12 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158655 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119158656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158686 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119158697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119158700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158705 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119158726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119158731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119158732 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119158733 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158739 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-06-12 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119158750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119158753 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158754 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119158757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119158759 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158760 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158762 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119158763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119158764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119158772 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158778 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119158783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158786 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-02 | 2021-06-12 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158813 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119158814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119158818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119158831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119158835 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119158836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158837 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119158840 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158841 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119158842 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119158843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119158844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119158849 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119158852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-16 | 2021-06-12 | 2021-12-16 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119158859 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119158872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158879 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119158906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-02 | 2021-06-12 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119158909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119158910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158926 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119158929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119158960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119158970 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119158974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119158976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119158977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119158982 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119158983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119158984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119158988 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119159003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159019 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159024 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119159025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-25 | OH
119159026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-15 | 2020-12-12 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119159036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159037 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159039 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2020-12-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119159047 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119159056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-18 | 2020-12-12 | 2022-05-18 | 2022 | 2021-06-23 | OH
119159078 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-12 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119159097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119159098 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119159102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159103 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2020-12-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119159121 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119159123 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159125 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119159133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119159134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119159153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119159158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-12 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119159170 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159173 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119159177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119159180 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119159183 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159185 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119159188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119159192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159194 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119159198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119159201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119159203 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119159206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119159207 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119159220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159225 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119159228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119159229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119159240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159243 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119159244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119159246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119159252 | EC | Exp | TIER 2 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-22 | 2025-06-12 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119159254 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159262 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159264 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119159267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159269 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159272 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119159276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119159278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159286 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119159289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119159301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119159302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-03 | 2021-06-12 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159340 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-12 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119159397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-12 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119159400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159402 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119159403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159411 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119159422 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119159425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2025-07-12 | 2020-12-12 | 2025-07-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-03-31 | 2020-12-12 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159434 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159439 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159443 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159448 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159457 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-12 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119159465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-06-12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119159467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-06-12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119159473 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2026-05-14 | 2021-06-12 | 2026-05-14 | 2026 | 2020-06-12 | OH
119159475 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159478 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159488 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119159489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-08-03 | 2020-12-12 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159498 | EC | Cap | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119159522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159523 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159524 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119159528 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119159531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119159532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119159534 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119159535 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159539 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119159540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-07-03 | 2021-06-12 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159548 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119159551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159557 | EC | Exp | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-12 | 2025-06-12 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119159575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119159577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119159578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119159579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119159580 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-12 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119159583 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-12 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119159587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-12 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119159593 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119159597 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159598 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-07-31 | 2020-12-12 | 2022-07-31 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119159608 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119159609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2020-12-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159614 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119159618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119159619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119159623 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159651 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119159657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119159658 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2025-06-12 | 2020-12-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159661 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119159666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119159667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159690 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159691 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159694 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119159696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159712 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119159715 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119159717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159720 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119159721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159723 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2025-06-12 | 2020-12-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119159727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159734 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119159737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2021-06-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-28 | OH
119159740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159741 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-12-15 | 2020-12-12 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119159753 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119159762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119159766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-26 | 2020-12-12 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119159781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159791 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119159803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-08-01 | 2020-12-12 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159808 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159824 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119159831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119159832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159836 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-01-11 | 2020-12-12 | 2022-01-11 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119159837 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119159844 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159845 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-03-13 | OH
119159846 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159847 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159860 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119159861 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159862 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159863 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159869 | EC | Exp | TIER 2 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119159880 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119159883 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119159894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159916 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159919 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119159920 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159923 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159925 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-01 | 2020-12-12 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159926 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-11-05 | OH
119159929 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159930 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159931 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119159932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119159937 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119159938 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159951 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159952 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119159953 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-17 | 2021-06-12 | 2022-06-17 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119159954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159956 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119159957 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119159984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159986 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119159988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159992 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119159998 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119159999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119160001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160020 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119160021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119160023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160024 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160026 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119160040 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119160042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119160044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119160071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119160074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119160091 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119160117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160136 | EC | Pole | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160146 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119160170 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119160171 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119160175 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119160246 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119160248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160275 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160276 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-03 | 2020-12-12 | 2022-05-03 | 2022 | 2021-09-15 | OH
119160277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160279 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160280 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160281 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160283 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119160293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119160296 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119160297 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119160298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160311 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2026-06-26 | 2025-06-12 | 2026-06-26 | 2026 | 2020-06-12 | OH
119160312 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160314 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119160315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119160318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119160323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-10 | 2020-12-12 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-27 | 2020-12-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160349 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160352 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160353 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160355 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119160358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160363 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119160364 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119160366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-11 | OH
119160368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-11 | OH
119160390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160391 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119160392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160397 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160398 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160422 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-03-09 | 2021-06-12 | 2022-03-09 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-18 | 2020-12-12 | 2022-05-18 | 2022 | 2021-08-07 | OH
119160427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-18 | 2020-12-12 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-19 | 2020-12-12 | 2022-05-19 | 2022 | 2021-06-23 | OH
119160429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119160435 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160439 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119160472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119160476 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160477 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119160491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119160496 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119160499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-07-01 | 2020-12-12 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160505 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119160523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119160525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160535 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-02 | 2025-06-12 | 2022-05-02 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160574 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119160575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119160576 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119160578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160610 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160611 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160612 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160613 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160622 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-06-29 | 2025-06-12 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160625 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119160626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119160628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119160644 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-31 | 2020-12-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119160649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119160671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119160672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119160676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119160680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-05-06 | 2021-06-12 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119160681 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119160684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119160688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119160721 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119160728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119160729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119160735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160736 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119160738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119160741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119160742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119160743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119160744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119160745 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160747 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119160753 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-06-12 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119160754 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-06-12 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119160756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119160761 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119160762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160763 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119160764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160765 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119160775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160776 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119160777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160780 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119160786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119160806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160844 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119160853 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160862 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160890 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160892 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160913 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119160914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119160915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119160916 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119160917 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160919 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160930 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119160931 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160932 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119160933 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160935 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119160951 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119160953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-11-20 | OH
119160957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119160960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Bonding Broken | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119160980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160992 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-12 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119160993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119160999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161012 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119161029 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161040 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161042 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161048 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161085 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-10-06 | 2020-12-12 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161094 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161096 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161181 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161183 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161187 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-10-21 | OH
119161189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119161228 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119161229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161231 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161232 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-11-16 | 2020-12-12 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161233 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-09-24 | 2020-12-12 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119161234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161239 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161265 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119161290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161294 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119161296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161298 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161303 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119161307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119161309 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161310 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161331 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-11-27 | 2020-12-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161336 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2022-05-31 | 2020-12-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-04-01 | OH
119161338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2022-04-08 | 2020-12-12 | 2022-04-08 | 2022 | 2021-04-01 | OH
119161339 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119161352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161353 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161357 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161359 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119161361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119161364 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119161366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161367 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119161370 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161371 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119161374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119161375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119161376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119161378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119161379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119161380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119161381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2022-05-31 | 2020-12-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-05-25 | OH
119161382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119161383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119161384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119161385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119161386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119161387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119161388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161389 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119161391 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-06-27 | 2020-12-13 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119161395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119161396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119161397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119161398 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161399 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119161413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161414 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161415 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119161416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119161423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161426 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119161427 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119161428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161434 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119161444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161445 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119161463 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119161471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119161480 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119161489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161525 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2021-12-31 | 2021-06-12 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119161526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119161528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119161541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161542 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119161545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161547 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119161550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119161551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119161555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-11-27 | 2020-12-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119161561 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161566 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119161568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161569 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161582 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161584 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119161585 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119161586 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-13 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-06-06 | OH
119161592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161593 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161595 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119161596 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161612 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119161615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119161619 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119161623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161625 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161627 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119161629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119161634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119161635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119161637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119161641 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-04-30 | 2020-12-13 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119161645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161649 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119161670 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161672 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119161673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119161676 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119161677 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119161679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161684 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-10-10 | OH
119161701 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119161702 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119161705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161708 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119161709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119161710 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161712 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161716 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119161718 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161719 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161732 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-07-24 | 2021-03-13 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119161734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161738 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119161739 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119161741 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-01-12 | OH
119161743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119161748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119161749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119161750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119161753 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161755 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161757 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119161758 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161774 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119161792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119161793 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-11-27 | 2020-12-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-10 | 2021-06-13 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119161798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119161799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161805 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161807 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119161809 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119161811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119161812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119161814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161818 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119161820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161827 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119161840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119161843 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-09-18 | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119161844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2022-05-31 | 2021-06-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119161848 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119161849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119161850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119161851 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161853 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119161854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119161861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161868 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119161869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119161882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119161884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161886 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161889 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161906 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161925 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119161926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161930 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119161931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119161934 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119161941 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119161960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119161961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119161962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161963 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161965 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161967 | EC | Exp | TIER 3 | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119161969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161970 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161971 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161976 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119161977 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161984 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161987 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119161991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119161995 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161996 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119161997 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119162003 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119162021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162025 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119162026 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119162028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162042 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119162044 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162045 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162047 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119162051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162056 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119162058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162071 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119162074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119162077 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162084 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119162085 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-06-30 | 2020-12-13 | 2022-06-30 | 2022 | 2021-10-21 | OH
119162091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119162096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162098 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119162104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119162107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162110 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119162111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119162113 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162122 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162125 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119162126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162127 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119162128 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119162130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119162133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119162139 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-20 | 2021-06-13 | 2022-05-20 | 2022 | 2021-07-03 | OH
119162159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119162160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119162166 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119162175 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162180 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119162181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119162188 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119162190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119162207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119162208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119162220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-08-04 | 2021-06-13 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162233 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119162234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119162236 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162240 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162241 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119162245 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119162246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-28 | 2020-12-13 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-07-26 | OH
119162248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119162298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162313 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162314 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119162317 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162319 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119162322 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119162331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119162332 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162336 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162347 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-06-30 | 2021-06-13 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162349 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119162363 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162366 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119162368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119162369 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119162370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162371 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162373 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119162376 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119162378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119162379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119162383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119162385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119162387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119162388 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119162401 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119162402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119162404 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119162405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119162406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162410 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-11-27 | 2020-12-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162412 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162413 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119162419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119162420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-04-16 | 2021-06-13 | 2022-04-16 | 2022 | 2021-11-04 | OH
119162422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119162425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162429 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162441 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119162442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119162447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162449 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162464 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119162466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162467 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162475 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162485 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162500 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162501 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162502 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162503 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119162508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162519 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119162520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119162522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119162541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162542 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162547 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162548 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162551 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119162553 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119162556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119162571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162574 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-10-02 | 2021-06-13 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119162578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162590 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162593 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119162597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119162601 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119162617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119162618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162624 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-04-17 | 2020-12-13 | 2022-04-17 | 2022 | 2021-08-04 | OH
119162625 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-28 | 2020-12-13 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119162627 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119162629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-07-13 | 2020-12-13 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119162638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119162639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119162663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119162664 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119162668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119162669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119162670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-12-15 | 2020-12-13 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119162674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119162675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162678 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162683 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119162689 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162692 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-07-02 | 2021-06-13 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119162695 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119162696 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119162697 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119162698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162702 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119162703 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119162704 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119162705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162707 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-04-03 | 2021-06-13 | 2022-04-03 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119162709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119162710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119162713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119162714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119162719 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-09-16 | 2020-09-13 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162721 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162731 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119162735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162739 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119162742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119162747 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119162749 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119162750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162751 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162753 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119162754 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119162756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119162757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119162758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119162759 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119162771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119162775 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162776 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-09-03 | 2020-12-13 | 2022-09-03 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119162779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119162786 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-10-27 | 2020-12-13 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119162787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119162788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-13 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119162789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-31 | 2021-06-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-06-13 | 2025-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162801 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119162803 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162814 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119162815 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-03 | 2021-06-13 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119162830 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162837 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119162840 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162847 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119162849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119162852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119162853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162854 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162863 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119162867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162875 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162876 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162882 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119162883 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-09-07 | 2020-12-13 | 2022-09-07 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-13 | OH
119162887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119162889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162902 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119162905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-28 | 2020-12-13 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-08-06 | OH
119162906 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162907 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119162909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119162920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-12-18 | 2020-12-13 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162921 | EC | Exp | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162925 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119162928 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162940 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119162945 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119162946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119162958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119162963 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162964 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119162967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162970 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-06-11 | 2025-06-13 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119162971 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119162994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119162996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119162997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-31 | 2020-12-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163011 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163024 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163034 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163035 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119163038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163043 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2021-09-05 | 2020-12-12 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119163046 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-13 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119163081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163083 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119163086 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163092 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163093 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023 | 2020-06-13 | OH
119163094 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163096 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119163102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119163105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163106 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-07-21 | 2020-12-13 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119163108 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163113 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119163117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163119 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119163123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119163126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119163144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119163152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119163178 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163192 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163193 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163198 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119163201 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163206 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119163209 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119163219 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-08-10 | 2020-12-13 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119163221 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119163224 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163225 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119163227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163230 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119163232 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119163235 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119163236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-14 | 2020-12-13 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163237 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163243 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119163250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163252 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119163255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119163262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163264 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-11-05 | OH
119163267 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163268 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119163281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163301 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119163302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163314 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119163318 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163319 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119163322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119163324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119163327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119163328 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119163333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119163338 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119163341 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-10-02 | 2021-06-13 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119163346 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119163349 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119163360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119163361 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119163363 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163364 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163365 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163366 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163367 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119163370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163371 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163372 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119163375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119163376 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119163377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119163379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-11-23 | OH
119163390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-10-06 | OH
119163397 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-07-20 | 2020-12-13 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119163411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163414 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119163416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-12-17 | 2020-12-13 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119163420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-12-17 | 2020-12-13 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119163426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119163427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119163428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119163429 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119163431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119163432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163439 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-08-04 | 2021-06-13 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119163441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119163442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119163443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119163444 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119163445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119163446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119163447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119163448 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119163449 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119163450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119163451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163453 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-02-05 | 2020-12-13 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119163459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119163460 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119163470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119163471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119163472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119163483 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119163494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119163495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119163496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119163497 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119163498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119163499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119163502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163506 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119163512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163514 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119163515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119163516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119163517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119163525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119163528 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119163540 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119163541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119163542 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119163543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119163545 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119163547 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163548 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163551 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119163552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119163554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119163557 | EC | Cap | TIER 3 | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-13 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119163559 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119163572 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163575 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119163576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119163579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119163581 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119163582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163604 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163605 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119163607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119163612 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119163621 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163622 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163624 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119163628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119163629 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163640 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163641 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119163644 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-06-26 | 2021-06-13 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163648 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119163691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119163693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163698 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119163703 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119163732 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119163735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119163736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-05-18 | 2021-06-13 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119163742 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119163743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119163745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119163749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119163750 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163751 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119163754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119163760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119163761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119163762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119163763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119163764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119163779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119163781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163786 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163840 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163842 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163849 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163850 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163851 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163852 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119163854 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163874 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119163882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119163883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163884 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119163890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119163897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163915 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119163922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119163970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163973 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119163992 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119163993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119163995 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119164000 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119164001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164011 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164102 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119164103 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119164104 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119164106 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119164107 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119164108 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119164109 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119164111 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2022-02-08 | 2020-12-13 | 2022-02-08 | 2022 | 2021-08-16 | OH
119164112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119164113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119164114 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2022-02-08 | 2021-06-13 | 2022-02-08 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119164115 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119164119 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164124 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164132 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119164133 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119164135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119164138 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119164139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119164150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164151 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119164152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2021-12-16 | 2020-12-14 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2021-12-16 | 2020-12-13 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164168 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2022-05-19 | 2021-06-14 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-06-14 | OH
119164173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119164178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2022-05-31 | 2021-06-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119164182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119164183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119164184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164185 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2025-06-13 | 2021-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119164190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119164194 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119164196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119164208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119164209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Dirty | Clean | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164221 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2021-08-31 | 2021-06-14 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-11-21 | OH
119164224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119164227 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164228 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119164233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119164234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2022-05-25 | 2020-12-13 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-08-13 | OH
119164237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119164238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2021-10-13 | 2020-12-14 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164255 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119164259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164260 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119164261 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119164262 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-06-14 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119164263 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-29 | 2020-06-14 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119164264 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-29 | 2020-06-14 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119164265 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119164266 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119164271 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164275 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119164276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119164282 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119164283 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119164284 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119164285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119164288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2021-06-23 | 2020-12-14 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119164299 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119164322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119164330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164334 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164336 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164341 | EC | Exp | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119164350 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119164352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119164357 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164358 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164361 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164366 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119164367 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119164368 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164369 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119164370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119164372 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-14 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119164375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119164376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-14 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119164377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119164383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119164384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119164385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-14 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119164391 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164392 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119164393 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119164394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119164395 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119164396 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025 | 2020-06-14 | OH
119164397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119164400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164402 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119164403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119164404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119164406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119164421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119164427 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2021-07-20 | 2020-12-13 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119164429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164435 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164437 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119164438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119164441 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Misaligned | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164445 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164450 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164452 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119164453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2021-12-31 | 2021-06-14 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119164463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119164470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Dirty | Clean | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164481 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119164485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164489 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119164563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119164641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164646 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-14 | OH
119164647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-14 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164834 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119164836 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119164838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119164955 | EC | Cap | TIER 2 | E | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119164958 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119164959 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2021-09-13 | 2020-12-13 | 2021-09-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119164961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119164962 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2025-06-13 | 2021-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164963 | EC | Pole | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2021-05-28 | 2021-06-13 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119164964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119164965 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164966 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119164968 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119164969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119164970 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2025-05-15 | 2021-06-13 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119164972 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119164973 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119164978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119164979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119165003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119165004 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119165010 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119165011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119165016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119165017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119165090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119165093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119165109 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2026-05-19 | 2025-06-13 | 2026-05-19 | 2026 | 2020-06-13 | OH
119165150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119165151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2022-05-19 | 2020-12-13 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-06-13 | OH
119165153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119165154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119165160 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119165161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119165191 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-15 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119165210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165212 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 2021-06-15 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119165218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119165234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-20 | 2020-06-15 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119165242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119165245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-15 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119165247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-15 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2021-03-13 | OH
119165248 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165251 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119165253 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-15 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119165258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-15 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119165292 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165298 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-10-10 | 2021-06-15 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165313 | EC | Cap | TIER 2 | H | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119165319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119165320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165330 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119165332 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165337 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119165339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119165407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165431 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165442 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119165443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165446 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165447 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2020-12-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119165470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119165471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165472 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119165473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119165477 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165479 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119165490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119165495 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-15 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119165520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119165523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165532 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119165534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-08 | 2020-06-15 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
119165550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119165551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119165554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165559 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165563 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119165610 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119165612 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165613 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-27 | 2020-12-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119165619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119165621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165622 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119165623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119165624 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165625 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165630 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119165631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-08-03 | 2020-12-15 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119165632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119165637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119165670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119165671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165672 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119165693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119165694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119165695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-12-16 | 2020-12-15 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119165699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119165701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119165703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119165742 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119165747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-15 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119165770 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119165771 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119165774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165778 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-27 | 2020-12-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119165784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119165787 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119165797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165798 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165805 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165821 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119165823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165828 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119165842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-04-29 | 2021-06-15 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119165843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119165846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119165847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165852 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119165854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2021-06-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119165855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165864 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2020-12-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119165895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119165896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165904 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-12-14 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165920 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165928 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119165932 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-06-15 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119165934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165940 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119165943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-11-08 | OH
119165944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119165945 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119165947 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165948 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165949 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119165960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119165962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119165969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165971 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119165975 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119165981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-15 | 2020-12-15 | 2022-05-15 | 2022 | 2021-06-24 | OH
119165982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119165986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119165989 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166003 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-15 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025 | 2020-06-08 | OH
119166008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-04-27 | 2020-12-15 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119166012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-14 | 2025-06-15 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119166025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-27 | 2021-06-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119166044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119166052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119166057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166062 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119166064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166066 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166068 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119166082 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166083 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166084 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166087 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119166129 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-02 | 2021-06-15 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119166135 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119166142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166147 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119166175 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-06 | 2020-06-15 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119166180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119166181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2020-12-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-07-09 | OH
119166182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119166190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166193 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119166196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166202 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119166203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119166205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166214 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119166216 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119166218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119166219 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-06-21 | 2021-06-15 | 2022-06-21 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119166227 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166228 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166229 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119166230 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119166233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166234 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119166235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166269 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119166271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119166273 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166276 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119166280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2020-12-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166288 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166289 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166311 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119166313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119166314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166315 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166317 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166319 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166325 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119166326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119166340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119166341 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119166347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119166357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-06-15 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119166360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119166362 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119166363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166366 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119166370 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119166372 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166374 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-12-12 | 2020-12-15 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166414 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166415 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119166424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-06-15 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119166435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119166439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119166440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166443 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119166444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119166450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166457 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119166460 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2021-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166463 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119166465 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119166466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119166473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119166479 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119166482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119166483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166487 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-27 | 2020-12-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119166489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119166500 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166505 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119166509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119166510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119166517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119166533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166534 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166560 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166564 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119166574 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-04 | 2021-06-15 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119166585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119166588 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166595 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119166597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119166613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119166615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-11 | 2020-06-15 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119166618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166620 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119166623 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166628 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-07-31 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119166629 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166630 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-02 | 2021-06-15 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166650 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119166656 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119166657 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119166659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119166662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119166686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119166692 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119166693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166694 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119166695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166701 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119166702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119166711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166717 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119166749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119166753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166755 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119166775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119166776 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166778 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119166779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166782 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166784 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119166788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166801 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166805 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166827 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166828 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-01-10 | OH
119166839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119166840 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119166841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119166842 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119166843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119166848 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166850 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166852 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119166853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166855 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166860 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166864 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166868 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119166895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-24 | 2021-06-15 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119166897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166899 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119166900 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166903 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166905 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119166907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-15 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119166915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119166920 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119166921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119166922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119166923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166924 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119166926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119166929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166950 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166958 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166959 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166965 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2020-12-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119166976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119166979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-24 | 2021-06-15 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119166980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119166982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119166983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119166985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119166986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119166988 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119166989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2019-04-26 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119167010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119167017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119167019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119167021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119167029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119167044 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119167045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119167046 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167049 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119167050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167053 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119167054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119167055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119167056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167059 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119167060 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119167065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119167066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167070 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167074 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119167079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119167082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119167084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119167085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119167121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119167122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119167123 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119167124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119167146 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119167148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119167150 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119167152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167155 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119167159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167163 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-15 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119167170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119167171 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167174 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119167179 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119167191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119167193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119167220 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119167221 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119167227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119167229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167231 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119167262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119167263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167265 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167268 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167269 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167270 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167273 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119167275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-29 | 2021-06-15 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119167278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119167293 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119167297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167299 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119167312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119167315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119167316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119167317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167330 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167331 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119167334 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-09-10 | 2020-12-15 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119167335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119167337 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119167339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167350 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119167351 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-27 | 2021-06-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167354 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-01-31 | 2020-12-15 | 2022-01-31 | 2022 | 2021-08-20 | OH
119167355 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-19 | 2020-12-15 | 2022-05-19 | 2022 | 2021-06-23 | OH
119167358 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167361 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119167364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119167367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167377 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167382 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119167384 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-07-17 | 2021-06-15 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119167385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167386 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119167389 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167394 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-15 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119167402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167403 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167404 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167406 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119167410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167413 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-10 | 2020-12-15 | 2022-05-10 | 2022 | 2021-07-08 | OH
119167415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167417 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119167418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119167442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167443 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119167444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167445 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-09-06 | 2021-01-15 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119167467 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-04-09 | 2025-06-15 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119167468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167473 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-06-15 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119167502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119167507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167508 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167509 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119167513 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119167518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-15 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119167524 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119167530 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119167531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119167534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167536 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119167537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167539 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119167551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167553 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119167556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119167557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167558 | EC | Cap | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167559 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119167560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167563 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119167568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119167570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167574 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119167577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119167579 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119167591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167594 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167595 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167605 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119167608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167620 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167621 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167623 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167625 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167627 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119167631 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-28 | 2020-12-15 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119167632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119167633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167634 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167636 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167644 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-15 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119167667 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-06-15 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119167672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119167675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119167676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119167680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-06-15 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119167703 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167705 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167729 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167758 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-15 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119167760 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119167764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119167766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167767 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167771 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119167810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119167832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2019-11-21 | 2020-06-15 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119167861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119167865 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119167872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167875 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167882 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167883 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119167888 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119167890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119167896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167897 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119167910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-04-15 | 2020-12-15 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119167914 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119167916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-26 | 2021-06-15 | 2022-03-26 | 2022 | 2021-07-19 | OH
119167919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167921 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-23 | 2020-06-15 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119167940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119167944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167945 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119167947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119167962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119167963 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119167967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119167968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119167969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119167986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119167987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119167988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119167989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168032 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119168037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119168049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119168060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119168062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168069 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119168071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119168073 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168095 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2020-12-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119168139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168166 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-15 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119168170 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168188 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119168192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119168194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-24 | 2020-12-15 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119168210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119168230 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168238 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119168265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-06-02 | 2020-12-15 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-05-24 | OH
119168267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119168275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119168276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168282 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119168283 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168286 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168288 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168289 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119168290 | EC | Exp | Non-HFTD | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-01-25 | OH
119168292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168316 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168317 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119168321 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168322 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119168323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119168324 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119168325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168334 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119168335 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119168336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119168339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168361 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168362 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168363 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119168388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168421 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119168422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119168424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168427 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168435 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 2021-09-01 | 2021-06-13 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119168436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-01-26 | OH
119168437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119168438 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168452 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-06-11 | 2020-06-15 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119168454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-05 | 2020-12-15 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168456 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119168457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168478 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119168500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119168513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119168516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-26 | 2021-06-15 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168517 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2021-06-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-15 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119168556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2021-06-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119168574 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2021-06-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119168581 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119168587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119168599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-12-15 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119168604 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168606 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-03 | 2020-12-15 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119168614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168619 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168625 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119168626 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119168627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168650 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168651 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168652 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168653 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168654 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168655 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168657 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119168658 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119168659 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168661 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119168667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168680 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2025-06-15 | 2021-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168682 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-28 | 2021-06-15 | 2022-03-28 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168689 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168690 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168692 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119168694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168698 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168699 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119168700 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119168701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168702 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-05-31 | 2020-08-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119168705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168707 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168740 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119168741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168742 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119168743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168744 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119168747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168768 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119168780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-24 | 2020-12-15 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168787 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168789 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119168791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-12-03 | 2021-06-15 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119168798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119168799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119168811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-03-26 | 2021-06-15 | 2022-03-26 | 2022 | 2021-08-26 | OH
119168812 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168813 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119168814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168816 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168817 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119168820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168823 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168829 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119168850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168851 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119168853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119168854 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119168855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119168857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119168862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119168866 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119168868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168871 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119168875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168891 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119168892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119168893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168895 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168896 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119168901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168902 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-01-19 | OH
119168903 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168904 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168908 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168909 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168920 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119168921 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168922 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119168928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168930 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119168931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2021-06-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119168932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-09-19 | 2020-12-15 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168936 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119168961 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119168974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119168975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119168977 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119168978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119169004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119169024 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119169026 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-06-17 | 2020-12-15 | 2022-06-17 | 2022 | 2021-09-27 | OH
119169027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169028 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169029 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-25 | 2020-12-15 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119169041 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169042 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119169043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169044 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119169045 | EC | Exp | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-01 | 2020-12-15 | 2021-11-01 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119169046 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119169048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169051 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169053 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119169054 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119169059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119169061 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119169062 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119169063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119169064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119169065 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025 | 2020-06-12 | OH
119169066 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119169067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119169068 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119169070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119169071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119169072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119169073 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169074 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119169077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119169082 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119169083 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119169093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119169094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169098 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169140 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119169141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119169143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169146 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119169147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119169148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119169173 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-15 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119169194 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169198 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119169199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169205 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119169206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119169207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119169208 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-31 | 2020-12-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119169260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119169261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119169262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169265 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119169267 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169268 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119169280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119169281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119169283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169284 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119169291 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-11-18 | 2020-12-31 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169293 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119169294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119169299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119169357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119169358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2022-05-28 | 2021-06-15 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119169370 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169372 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119169375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119169376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119169377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119169378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119169379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119169400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119169423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119169427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119169432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119169437 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169487 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169540 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119169550 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119169556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169585 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169622 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119169624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119169629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119169631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169632 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119169638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119169640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119169641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119169710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169748 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169749 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169791 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119169792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169794 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119169814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169817 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169848 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119169881 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119169895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169896 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169897 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119169898 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119169901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119170011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119170044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-13 | 2020-06-16 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119170094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119170097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119170098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170119 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119170210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-16 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119170211 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-16 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119170212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-16 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119170213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-16 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-06-14 | OH
119170216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170219 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119170220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119170254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170255 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-02-06 | 2025-06-16 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170283 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119170298 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170321 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119170325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119170329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170402 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170405 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170406 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170408 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119170436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119170450 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170455 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119170459 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119170471 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170477 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170491 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-03-14 | 2020-12-16 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119170493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2022-07-10 | 2020-12-15 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119170505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119170509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119170531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-10 | OH
119170532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170534 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119170536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119170539 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119170560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170563 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119170564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119170568 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119170569 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119170573 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170577 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119170590 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119170591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119170592 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-30 | 2021-06-16 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119170599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119170626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170631 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170650 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170653 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170660 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119170662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-22 | 2020-12-16 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119170665 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170669 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119170676 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170677 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170692 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119170712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119170713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119170718 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119170744 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119170746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170751 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119170755 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-16 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119170762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-11-27 | 2020-12-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170780 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170781 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-11-02 | OH
119170786 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-11-27 | 2020-12-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170795 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-06-16 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119170802 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119170804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170809 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170821 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-16 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119170830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119170833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119170834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-30 | 2021-06-16 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119170837 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119170838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170850 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-07-07 | 2020-12-16 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119170851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-06-16 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
119170852 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170859 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119170868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170875 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170876 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119170877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170882 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119170900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-01-05 | OH
119170908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170911 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170913 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170932 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170934 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119170937 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119170938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-06-16 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
119170945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170962 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170990 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119170997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119170999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119171000 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171001 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-09 | 2021-06-16 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119171007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119171021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119171022 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-06-16 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119171026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171028 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119171029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171031 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119171035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171038 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171051 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171053 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171056 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171095 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119171096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171097 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119171115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119171117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119171119 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119171128 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119171130 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119171132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171133 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171138 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119171152 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-16 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119171170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171180 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119171182 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171183 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119171184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119171185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119171188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119171194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171195 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-06-16 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119171200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119171201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171224 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119171244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171248 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119171250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171254 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171255 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171258 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-10-13 | 2020-12-16 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-16 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119171282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-08-12 | 2021-06-16 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-16 | 2020-12-16 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119171297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171299 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119171312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119171314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171322 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171325 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119171335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171339 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171341 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119171344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171354 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171356 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119171358 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119171359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171384 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171387 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171395 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119171396 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119171397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119171406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119171409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119171412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119171416 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171417 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171418 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-05-27 | 2020-12-16 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119171422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171425 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171427 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171442 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119171446 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119171447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171448 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119171465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119171481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119171483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119171484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119171488 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171511 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119171514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119171526 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119171531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119171541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119171542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119171543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119171547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119171572 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119171583 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171584 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119171586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171591 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171593 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119171596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119171613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119171614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171617 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171624 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119171629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119171642 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171645 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119171646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119171648 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171649 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119171654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119171670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119171675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119171677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119171678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119171681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119171696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119171698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119171713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119171714 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119171719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171722 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-05-31 | 2020-12-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119171741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171743 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119171747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171758 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171760 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119171764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171776 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119171780 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119171786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119171788 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119171789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119171869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171893 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171894 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171895 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171898 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171899 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119171902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119171912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171916 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171918 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119171930 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119171931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119171932 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119171935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171939 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119171954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171976 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171984 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-04-15 | OH
119171993 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119171995 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119171998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119172000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172014 | EC | Exp | TIER 3 | H | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172019 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119172027 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119172028 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119172029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119172041 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119172043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119172046 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2022-07-28 | 2021-06-15 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119172059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119172061 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119172062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119172134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172138 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172139 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172142 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172145 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119172147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119172148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172149 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119172155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119172158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-10-11 | OH
119172171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119172173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119172176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119172181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119172186 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172202 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119172203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119172207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172237 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172238 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172239 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172270 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172272 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172275 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172282 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119172284 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172285 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119172303 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119172306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119172309 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172325 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119172327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-16 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119172328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172336 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119172352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172353 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-09-23 | OH
119172366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119172376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119172391 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119172395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119172414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172425 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172428 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172436 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119172450 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172453 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119172465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172473 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119172477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172478 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119172480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119172481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119172482 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119172489 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172494 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119172496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172497 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119172507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119172511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119172536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119172539 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119172560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119172561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119172566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172574 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119172575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172595 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119172598 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119172614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172651 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172665 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119172666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172670 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172678 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172683 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172684 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172685 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119172692 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119172709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-16 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119172721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172726 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119172728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172729 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119172743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119172749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119172760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172761 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119172762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-09-21 | 2020-12-16 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172787 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172790 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119172792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172802 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119172804 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119172808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-05-31 | 2021-06-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119172814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119172815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172833 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119172837 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172839 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172850 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172852 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119172859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172861 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172864 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119172868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119172869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119172900 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119172906 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119172911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119172914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172915 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119172916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119172917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172918 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119172919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172924 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172925 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172927 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119172933 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-12-11 | 2020-09-16 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119172934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172938 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172939 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119172944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119172952 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119172954 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119172956 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119172957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173260 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173271 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119173305 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-07-13 | 2020-12-16 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119173310 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-12-11 | 2020-09-16 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119173311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119173314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119173316 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-12-11 | 2020-09-16 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119173319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119173333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119173334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119173335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119173347 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119173359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119173360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173362 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119173363 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119173375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173392 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119173400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173408 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119173444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119173451 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173455 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119173458 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173461 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-16 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119173471 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119173474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173475 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-03 | 2021-06-16 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119173476 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173479 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173491 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119173493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119173498 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119173543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119173594 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119173595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119173596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2026-05-28 | 2020-12-16 | 2026-05-28 | 2026 | 2020-06-16 | OH
119173599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173620 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-06-21 | 2020-12-16 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119173623 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119173672 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119173674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119173678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119173680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173682 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119173683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173686 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119173688 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119173700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173702 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173704 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119173708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173709 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119173710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119173711 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119173796 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119173797 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119173799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119173811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119173812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173814 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-12-15 | 2020-12-16 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-05-28 | 2020-12-16 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119173818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173830 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119173832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119173839 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173850 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119173851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173858 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-29 | 2020-06-16 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2018-01-29 | OH
119173880 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173884 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119173885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119173887 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119173903 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-08-08 | 2020-12-16 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119173905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173907 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173910 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173918 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119173921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173923 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119173924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173926 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119173927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173929 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119173930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119173931 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119173932 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173933 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119173934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-09-29 | OH
119173937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173938 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-12-17 | 2020-12-16 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173939 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173951 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119173970 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119173977 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173980 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119173981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119173985 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119173986 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119173987 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119173988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119173989 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174000 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119174009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119174022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119174024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174029 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119174053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119174054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-02 | 2020-12-16 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-06-04 | OH
119174060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119174062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-11-12 | OH
119174068 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174081 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119174100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174101 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174124 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174125 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174126 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174127 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174134 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119174162 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119174163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119174164 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174165 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174166 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174167 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174168 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-16 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119174181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119174189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-05-31 | 2021-06-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119174190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174191 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119174197 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119174220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119174229 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174232 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119174234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119174238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119174239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119174251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119174255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174257 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119174258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119174262 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174283 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119174290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119174292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119174296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174298 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119174299 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119174301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119174307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119174308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174309 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-07-03 | 2021-06-16 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119174311 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119174312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119174314 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119174319 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-08-21 | 2020-12-16 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119174353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119174360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174361 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119174362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174363 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174364 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174368 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174370 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-08-20 | 2020-12-16 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119174371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119174378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174391 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-05-31 | 2020-12-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119174393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-08-01 | 2020-12-16 | 2022-08-01 | 2022 | 2021-09-01 | OH
119174406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119174408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174434 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119174435 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119174436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-05-18 | 2020-06-16 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119174480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174486 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174488 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119174503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174514 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174558 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174559 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-05-18 | 2020-06-16 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119174566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-05-18 | 2020-06-16 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119174570 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119174572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119174574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119174577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-11-27 | 2021-06-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-11-27 | 2021-06-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119174619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174627 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119174633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119174652 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174655 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119174696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-06-16 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2020-06-15 | OH
119174737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174748 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119174754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119174757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174758 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174759 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119174778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174783 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174784 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174833 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174834 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119174851 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119174880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174881 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119174888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174929 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119174944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119174951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2022-06-02 | 2021-06-16 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119174959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119174967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119174980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119174985 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119174987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119175000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175001 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2023-06-16 | 2025-06-16 | 2023-06-16 | 2023 | 2020-06-16 | OH
119175004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175010 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119175021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119175022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119175025 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119175028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119175038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119175054 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119175063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119175064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119175065 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175114 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119175116 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119175150 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119175151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175156 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119175157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175184 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119175185 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119175193 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119175194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119175197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119175298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119175299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119175300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175524 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119175528 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119175529 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119175940 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119175943 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119175946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119175947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119175948 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175949 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119175997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119175998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119175999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119176001 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119176004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119176005 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119176006 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119176008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119176040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119176041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119176043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119176045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119176049 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119176052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119176054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119176055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119176058 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176061 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2021-12-14 | 2020-12-16 | 2021-12-14 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119176063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119176064 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119176067 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2022-03-26 | 2021-06-16 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119176081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176083 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176084 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119176085 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2022-05-27 | 2020-12-16 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119176087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119176105 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119176108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119176110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119176112 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-03-09 | 2021-06-17 | 2022-03-09 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119176135 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119176137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176171 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2021-10-05 | 2020-12-16 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176175 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176211 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176212 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119176217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119176301 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176303 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119176305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2022-03-17 | 2021-06-16 | 2022-03-17 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119176306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176307 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119176330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119176331 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119176332 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176354 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119176355 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176377 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176406 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176433 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119176434 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119176463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119176466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176467 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119176468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176490 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-03-27 | 2020-12-17 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119176494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119176520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119176522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119176523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176561 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119176563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119176567 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176568 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119176579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119176581 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176606 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176614 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119176640 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119176642 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176643 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119176649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119176675 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119176678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119176680 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119176685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176693 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119176701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119176703 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176705 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176721 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119176723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176726 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176728 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176729 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119176740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2022-07-21 | 2020-12-16 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119176741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119176743 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176744 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119176747 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176749 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-07-15 | 2021-06-17 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119176760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119176792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176796 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176804 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-17 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119176821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176822 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119176828 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119176830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176834 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119176838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176842 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119176860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119176862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176863 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119176866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176891 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119176897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119176911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119176914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176990 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-03-20 | OH
119176991 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119176994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176995 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119176996 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119176998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119177040 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119177041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-04-08 | 2020-12-17 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119177044 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177047 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177049 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177072 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177073 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119177100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119177101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177102 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119177106 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119177107 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177126 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119177128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177150 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119177154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2022-05-31 | 2020-12-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-05-19 | OH
119177180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119177181 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177182 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177186 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119177202 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177203 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177205 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177233 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177236 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177238 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177248 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119177249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177275 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119177309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119177312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119177324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119177326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177328 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177333 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119177335 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119177360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119177363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119177364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-11-27 | 2021-06-17 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177367 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177391 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177396 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119177397 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119177398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177401 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119177402 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119177405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119177411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119177412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177413 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177415 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177416 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-06 | 2020-06-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119177418 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177441 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119177444 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119177449 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-06-17 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119177471 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119177472 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177476 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119177478 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119177482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119177517 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177526 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119177530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119177550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-06-01 | 2021-06-17 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119177551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119177554 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177555 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177557 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119177572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119177574 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-17 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119177578 | EC | Pole | TIER 3 | H | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2026-04-07 | 2020-12-17 | 2026-04-07 | 2026 | 2020-06-17 | OH
119177579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119177580 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-11-11 | OH
119177583 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119177584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177587 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119177588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119177591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177595 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177597 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177633 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177645 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119177662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119177663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119177666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119177667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177676 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119177686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177688 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119177691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119177695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119177733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119177734 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119177736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177738 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119177762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119177767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119177775 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177794 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177802 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119177805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119177807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177820 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-17 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119177822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119177824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119177826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119177828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177843 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177846 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177920 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119177921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2022-08-04 | 2021-06-16 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119177922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119177926 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119177928 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119177929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119177940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119177951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119177952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119177954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119177965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119177986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-06-01 | 2021-06-17 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119177988 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119177990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177991 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119177994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119177995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119177996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119177998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119178009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178011 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178013 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119178016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119178030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178036 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178037 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178041 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-06-23 | 2021-06-17 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119178049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178060 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119178063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178066 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119178073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178076 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-08-09 | 2021-06-17 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119178077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178084 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119178112 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-22 | 2020-06-17 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119178132 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119178133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119178134 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119178136 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119178148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-27 | OH
119178150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119178152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119178153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119178156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178157 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178175 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178180 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119178181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119178192 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178196 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119178200 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119178205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178209 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119178244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 2020-12-17 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119178247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119178263 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178267 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119178293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119178297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119178302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119178318 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119178319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119178326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119178327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178351 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119178371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119178373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178374 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178383 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119178397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119178430 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178443 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-07-13 | 2020-12-17 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119178446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178447 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119178459 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-17 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119178460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119178462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119178471 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119178472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178475 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119178491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119178505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-17 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119178515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-29 | 2020-06-17 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2018-01-29 | OH
119178516 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 2021-07-01 | 2020-12-11 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119178517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Incorrectly Installed | Install | 2018-01-29 | 2020-06-17 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2020-06-17 | OH
119178530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178538 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119178539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119178541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119178543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178558 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119178600 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-10-06 | 2020-12-17 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178642 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119178648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178649 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119178655 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119178664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119178669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178691 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119178694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178697 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178698 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119178704 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119178706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178708 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119178717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119178723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178730 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119178732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178755 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119178756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119178757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119178759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119178782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178783 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119178785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178806 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119178831 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119178832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178833 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119178839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119178843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-24 | OH
119178844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178846 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119178865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178866 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-05-28 | 2020-12-17 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119178867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178878 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119178882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178884 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119178911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119178912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178935 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178940 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119178947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178948 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119178961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119178968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119178993 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119178999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119179006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119179012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119179035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119179050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119179051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179052 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179056 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179097 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119179104 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119179107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119179115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179131 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179132 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119179134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119179136 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-03-10 | OH
119179142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-03-31 | 2021-06-17 | 2022-03-31 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119179146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179148 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119179167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119179197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179203 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179205 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119179231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119179263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119179270 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119179273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179282 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179284 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119179288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119179289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119179301 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179302 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179303 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179306 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179317 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119179330 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179347 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119179374 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119179377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179378 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-06-26 | 2020-12-17 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119179379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179385 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119179386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179388 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119179389 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119179400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119179404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119179406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119179410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119179424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179425 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119179427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179428 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119179437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119179441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119179444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179503 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179517 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179519 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119179536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119179537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119179539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119179541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119179548 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179555 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119179577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179582 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179585 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179586 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119179587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119179592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119179595 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119179604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119179605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179606 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119179621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119179623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119179653 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119179654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179664 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179671 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119179673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119179678 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119179684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-24 | 2020-06-17 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119179706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179714 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179716 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179718 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119179721 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119179723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179725 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179727 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119179730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119179733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179736 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179739 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119179743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179744 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119179749 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119179753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119179758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179761 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179764 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179769 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119179771 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179776 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119179779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179797 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179800 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119179801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179803 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179804 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119179806 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119179807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179808 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119179809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119179822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119179823 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119179826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119179830 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119179836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179862 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119179863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179893 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119179899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119179921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119179924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179926 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119179927 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179929 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119179931 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119179933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119179945 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119179946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119179950 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119179951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119179955 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119179956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179963 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119179967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179970 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119179971 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119179972 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119179973 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119179975 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119179976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119179977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119179978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-06-02 | 2020-12-17 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119179979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119180000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119180001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119180004 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119180006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180007 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180013 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119180015 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119180032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119180040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180050 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119180051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180053 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-08-14 | 2020-12-17 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119180054 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119180055 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-11-13 | 2020-12-17 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180060 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-12-12 | 2025-06-17 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180062 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119180067 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119180068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-14 | 2020-06-17 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119180080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119180081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119180084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119180088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180105 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2025-06-17 | 2021-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Incorrectly Installed | Install | 2018-01-29 | 2020-06-17 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2020-06-17 | OH
119180130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180137 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119180139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180164 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180167 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119180168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180184 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180186 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180190 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180196 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119180198 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119180210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180212 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180216 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119180217 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119180230 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119180231 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119180232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180233 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119180234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119180251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119180254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119180258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119180259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180281 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180282 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119180285 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119180286 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180300 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119180301 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119180302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180305 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-11-12 | 2020-12-17 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180308 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180310 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-04-07 | 2020-12-17 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119180311 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2022-03-29 | 2021-06-17 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119180318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180319 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119180331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180332 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180334 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180340 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119180341 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119180342 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2025-06-17 | 2021-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180348 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119180356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119180357 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180358 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180359 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119180362 | EC | Pole | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119180365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180367 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119180368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180370 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119180379 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119180411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119180412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119180414 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119180432 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180434 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119180438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119180439 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119180440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119180442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119180447 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180448 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119180449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180454 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180463 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180465 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180482 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119180485 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-10 | 2020-06-17 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119180501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180508 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180509 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180520 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119180524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119180525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119180527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119180528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119180529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119180535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180536 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119180537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119180549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119180560 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180561 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180565 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180566 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119180571 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119180572 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180573 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180574 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180580 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180581 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180583 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119180588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119180590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180591 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180592 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-09-03 | 2021-06-17 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119180596 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119180607 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180630 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119180632 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119180639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119180640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119180641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119180642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119180643 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180646 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119180649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119180661 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180695 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180706 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180733 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180734 | EC | Pole | Non-HFTD | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180771 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119180776 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-10-20 | 2021-06-17 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180777 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-11-27 | 2021-06-17 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119180789 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119180790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119180791 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119180801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180802 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119180823 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180855 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119180880 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180881 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119180882 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180883 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180884 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180885 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119180886 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180887 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119180888 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119180889 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119180891 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180897 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119180905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119180914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119180917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119180933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119180939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180963 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119180965 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119180971 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180986 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119180988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180993 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119180996 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119180999 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119181011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119181012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119181017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119181021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119181040 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119181041 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181043 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119181068 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181073 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119181079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119181094 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181096 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181097 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181110 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181116 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119181118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119181122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119181127 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119181141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119181149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119181189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181190 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119181331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181410 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119181415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119181416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181417 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119181419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119181422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119181423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119181427 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119181428 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119181433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119181434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119181440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181441 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119181442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119181447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119181448 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119181461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119181464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181465 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119181473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119181474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119181476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119181477 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119181478 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-10-11 | OH
119181491 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119181554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181559 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2019-12-09 | 2020-06-18 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2020-06-15 | OH
119181571 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119181575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119181582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181624 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181625 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181654 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181656 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-10-05 | 2025-06-18 | 2021-10-05 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119181683 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181685 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119181687 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-02-12 | OH
119181689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181690 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119181704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181729 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119181746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181760 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119181761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119181767 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181783 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181784 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-27 | 2020-12-18 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119181788 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119181819 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119181830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119181831 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119181832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119181840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-29 | 2020-06-18 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2018-01-29 | OH
119181850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181853 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119181855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181856 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119181857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-08-16 | 2021-06-18 | 2022-08-16 | 2022 | 2021-10-16 | OH
119181859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181872 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-09 | 2020-06-18 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025 | 2020-06-09 | OH
119181873 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-18 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119181875 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119181879 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-18 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119181880 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181883 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119181892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119181893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119181896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-08-31 | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119181898 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181920 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119181923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119181924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119181936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181948 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119181949 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119181951 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119181954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119181955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119181983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119181985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119181992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182013 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182014 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119182015 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119182018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182019 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182023 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-08-03 | 2020-12-17 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119182025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182032 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182036 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182037 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182038 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182042 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119182043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119182049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119182056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pedestal | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119182065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119182067 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182068 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119182082 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119182087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182091 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119182098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182150 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119182151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119182154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182155 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182170 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119182174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119182177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119182178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119182200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182203 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119182204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182207 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182219 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119182228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182229 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119182253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182256 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119182290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119182293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182296 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119182320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182323 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119182360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182362 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-18 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119182363 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119182380 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119182389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119182401 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119182404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119182405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-03-30 | 2020-12-18 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119182420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182421 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119182426 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119182428 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182429 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119182437 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119182438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119182439 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119182451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182453 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119182454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182456 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119182476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-02 | 2021-06-18 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119182490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119182496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182500 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119182520 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-07-13 | 2020-12-17 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119182521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182524 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182530 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-07-12 | 2020-12-17 | 2021-07-12 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119182531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182538 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119182539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119182544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182546 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119182551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119182554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119182555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182577 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-08 | 2021-06-18 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119182586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182588 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182604 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119182609 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119182615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182666 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119182667 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-08 | 2021-06-18 | 2022-06-08 | 2022 | 2021-10-26 | OH
119182672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-08 | 2021-06-18 | 2022-06-08 | 2022 | 2021-10-26 | OH
119182674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119182702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182706 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119182710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182714 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182715 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182718 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119182719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119182734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119182735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119182738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182750 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182771 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119182775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182777 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119182793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119182796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182798 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182799 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-12-18 | 2021-06-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182823 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182824 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182826 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182829 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-27 | OH
119182840 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119182841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119182842 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119182844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119182846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119182850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119182851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119182852 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2024-06-15 | 2025-06-16 | 2024-06-15 | 2024 | 2020-06-16 | OH
119182853 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-09-30 | 2020-12-17 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119182854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119182855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119182858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182859 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119182874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-12-04 | 2020-12-17 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119182879 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182894 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182899 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119182931 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119182935 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119182938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119182951 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119182953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119182956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119182957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119182959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119182966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182969 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119182970 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119182971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119182972 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119182975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119182976 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182977 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119182978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119183002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119183005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119183006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119183022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119183030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-08-03 | 2020-12-18 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119183033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-25 | 2020-12-18 | 2022-06-25 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119183035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119183037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-25 | 2020-12-18 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119183040 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119183041 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119183043 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119183044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183045 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119183048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183051 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119183053 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183066 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183083 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183099 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119183133 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119183151 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183152 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119183155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-01-27 | 2020-12-18 | 2022-01-27 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119183157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119183159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183170 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183171 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-03 | OH
119183173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119183174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183197 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119183198 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183212 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119183214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183215 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183216 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119183218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119183221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119183225 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183272 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119183292 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183293 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183297 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183313 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183325 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183348 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183349 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119183362 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119183365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183375 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-07-20 | 2021-06-17 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119183376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119183381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183386 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183410 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183412 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183413 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-10-17 | 2021-06-18 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119183414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119183418 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119183422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119183423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183425 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183427 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183429 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183431 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183434 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183441 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119183442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183443 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183444 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183453 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119183454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119183455 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119183456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119183457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119183459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119183465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119183466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119183467 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119183472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119183474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119183481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119183483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183488 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183490 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119183497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119183500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183501 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119183503 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119183507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183508 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183509 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183525 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-06-18 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119183532 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119183533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119183547 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119183561 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183574 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119183579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183585 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119183589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119183604 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183605 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183608 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119183610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183611 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-12-15 | 2020-12-18 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119183613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183614 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119183615 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183618 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2023-04-02 | 2021-06-18 | 2023-04-02 | 2023 | 2020-06-18 | OH
119183625 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119183628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-05 | 2020-06-18 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119183647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119183650 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119183651 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119183657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183666 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119183667 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-07-08 | 2020-12-18 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119183669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183690 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119183696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183698 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183699 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183700 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183703 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183726 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119183727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119183728 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2025-06-16 | 2021-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119183729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119183732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183735 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183772 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183773 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 2020-12-17 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183780 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119183781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183782 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2021-06-05 | 2021-06-16 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119183783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119183784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-09 | 2021-06-18 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119183785 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119183786 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183788 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119183800 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183802 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-11-11 | 2025-06-18 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119183805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-09-30 | 2020-12-18 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119183831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183833 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119183834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183835 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119183836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119183837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183844 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119183873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183889 | EC | Exp | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119183891 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119183892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183901 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119183902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119183933 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183934 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119183936 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119183943 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-11-16 | 2021-06-18 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183952 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119183953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119183956 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119183975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119183977 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119183990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184003 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119184006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119184007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119184020 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119184021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119184022 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2025-06-18 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119184025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184026 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119184029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184041 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119184047 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119184048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119184049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119184073 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184076 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-18 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119184089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119184120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184137 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119184139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119184145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184176 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2022-03-16 | 2021-06-16 | 2022-03-16 | 2022 | 2020-06-16 | OH
119184178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119184179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184180 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119184182 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119184184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119184185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119184186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-03-19 | 2021-06-17 | 2022-03-19 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119184187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119184188 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184189 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119184194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184211 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119184215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184221 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184222 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119184237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119184261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184267 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119184272 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119184273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119184276 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184291 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184292 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184293 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119184294 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184329 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2020-12-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184330 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119184333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184367 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119184378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119184380 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-07-17 | 2021-06-18 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119184419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-29 | 2020-06-18 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2018-01-29 | OH
119184440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119184470 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184477 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119184497 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184500 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184503 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119184504 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-11-15 | 2020-12-18 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184509 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119184512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119184514 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-07-30 | 2021-06-18 | 2022-07-30 | 2022 | 2021-08-27 | OH
119184515 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119184516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184531 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184546 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184548 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119184576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119184579 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119184581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119184583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184589 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119184638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184639 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119184653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119184655 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184661 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184670 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119184672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184673 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184674 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184675 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119184676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119184677 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119184693 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119184698 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119184700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119184704 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119184706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184721 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184725 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184727 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119184728 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2020-12-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-09 | OH
119184733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119184738 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184740 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184743 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184744 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119184747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119184761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119184766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119184776 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184777 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119184778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184779 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184782 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119184783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119184800 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184801 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119184803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184804 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119184808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-02 | 2020-12-18 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-06-24 | OH
119184853 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119184854 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Missing | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184859 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119184873 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119184875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184878 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119184880 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184882 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184887 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184890 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184891 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184892 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119184893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119184894 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184897 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119184919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119184950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119184952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119184955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119184956 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119184957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119184959 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119184974 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119184978 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119184981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2018-01-29 | 2020-06-18 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2018-01-29 | OH
119185002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119185008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119185011 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185031 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119185032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-12-03 | 2020-12-18 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185038 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185039 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119185044 | EC | Cap | TIER 2 | H | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119185046 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119185081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119185082 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185083 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119185085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119185086 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185088 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185089 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119185107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119185122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119185123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-03-31 | 2020-12-18 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119185125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185126 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185127 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185128 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119185129 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185138 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185150 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119185152 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119185153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185154 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119185155 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185158 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119185159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185160 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119185165 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119185169 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185190 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185191 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185193 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185200 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185201 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185202 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185203 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185204 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185205 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119185206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119185208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185210 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119185212 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185213 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119185216 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-04-08 | 2020-12-17 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119185217 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119185219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119185240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185242 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185247 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185258 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-04 | 2021-06-18 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119185261 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119185262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185268 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119185280 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-24 | OH
119185281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185282 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119185284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119185285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119185286 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119185287 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119185303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185305 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-09-10 | OH
119185307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185323 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185325 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-06-02 | 2020-12-18 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119185329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185354 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119185411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119185414 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119185415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185416 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119185417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-07-03 | 2025-06-18 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119185421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119185423 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119185445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185505 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185506 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185508 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-11-27 | 2021-06-18 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185523 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119185525 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119185526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119185549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119185560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185580 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119185582 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119185583 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119185585 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-06-18 | 2021-05-31 | 2020-08-28 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119185588 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119185589 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119185611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185616 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119185618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185628 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185630 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 2021-05-31 | 2020-09-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119185633 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-18 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119185635 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-12 | 2020-06-18 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119185640 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185643 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-09-16 | 2021-06-18 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119185644 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185646 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119185662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119185663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-15 | OH
119185665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119185666 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119185671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119185673 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119185677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-15 | 2020-06-18 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119185684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119185694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185708 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-06-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119185743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119185794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119185799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-18 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119185836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119185848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185850 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119185851 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119185852 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119185853 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119185854 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119185855 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119185856 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119185865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119185878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119185890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119185893 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119185894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119185899 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119185900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119185906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119185907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119185920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119185960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119185972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119185973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119185974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119185975 | EC | Cap | TIER 2 | E | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-12-25 | 2021-06-18 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119185977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119185979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119185984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-04-20 | 2021-06-18 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119185986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-09-10 | 2021-06-18 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-08-31 | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119185988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119186001 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119186006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119186007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-12-25 | 2021-06-18 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119186014 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119186015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119186017 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186021 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119186023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-05-31 | 2020-12-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119186029 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186032 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186033 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119186034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119186045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186169 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119186179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119186758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119186831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186832 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119186835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119186836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119186837 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119186838 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186840 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119186841 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2021-09-27 | 2021-06-18 | 2021-09-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119186842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119186850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119186852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186854 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186855 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-16 | OH
119186856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119186859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119186863 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119186866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119186867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119186881 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186883 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186924 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119186929 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119186940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119186941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 2022-06-22 | 2020-12-17 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119186942 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119186943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2021-12-12 | 2020-12-18 | 2021-12-12 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119186944 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119186945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119186949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119186960 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119186962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119186963 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186964 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119186965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119186966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119186970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119186971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119186974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-09-30 | OH
119186976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119186977 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-09-20 | OH
119186981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119186983 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119186984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119186985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-02-13 | OH
119186986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119186988 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119186989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187000 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187005 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119187007 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119187020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119187022 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119187023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187033 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119187034 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119187035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119187036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119187038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187053 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119187054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187055 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119187056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119187057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187058 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119187065 | EC | Exp | TIER 2 | A | RTVI | Interference | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187071 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187073 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187075 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119187076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187081 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187083 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187085 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187094 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-09-30 | OH
119187096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187098 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119187103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119187122 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2022-03-12 | 2021-06-18 | 2022-03-12 | 2022 | 2021-08-12 | OH
119187126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119187141 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-11-27 | 2021-06-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119187145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187147 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187153 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2021-07-23 | 2021-06-18 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119187155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187159 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-03-28 | OH
119187163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187202 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187210 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-03-28 | OH
119187213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187230 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187232 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119187233 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-12-31 | 2021-06-19 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-28 | OH
119187234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187235 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187252 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187254 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187256 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119187278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187295 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119187323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187325 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119187328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119187342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187344 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119187347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119187348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119187355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187358 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119187367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119187369 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119187370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119187374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119187376 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119187377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119187379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119187381 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119187384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119187389 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-06-16 | OH
119187390 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119187391 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119187392 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119187393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119187396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187398 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119187400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119187402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119187404 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119187405 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187407 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 2021-11-06 | 2021-06-16 | 2021-11-06 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119187408 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119187416 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187420 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119187422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119187424 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187462 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-21 | OH
119187469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187496 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187502 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187506 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119187508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119187511 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-06-19 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119187521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187524 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119187525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-11-27 | 2021-06-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187542 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119187556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119187557 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2021-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-04-16 | 2021-06-19 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187568 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187572 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119187575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187576 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187601 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119187603 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187607 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119187608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119187611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119187612 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119187613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119187614 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119187615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119187617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119187622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187623 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119187624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187625 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187628 | EC | Exp | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119187629 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-07-16 | 2021-06-19 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119187630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119187635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119187637 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119187640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187641 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119187643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-06-14 | 2020-12-19 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187644 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119187646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119187649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119187650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119187651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119187657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119187660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187661 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119187663 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119187686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119187693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119187696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119187697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-04-17 | 2021-06-19 | 2022-04-17 | 2022 | 2021-09-30 | OH
119187700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-06-09 | 2020-12-19 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187705 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119187706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119187709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119187710 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119187711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-06-19 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119187712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187723 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119187724 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119187728 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187729 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119187740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119187742 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119187743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187744 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119187747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119187749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119187755 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-28 | 2020-12-19 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119187763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187766 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119187767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119187773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119187775 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119187777 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119187781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119187789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119187800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119187810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187813 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119187814 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-09-16 | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119187820 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119187823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119187824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119187828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119187830 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119187831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-19 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119187860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119187862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-18 | 2021-06-19 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119187863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187867 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187871 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119187872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187889 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119187892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119187897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119187907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-06-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119187908 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119187923 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119187931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119187939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-06-19 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119187950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187951 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187952 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119187953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187955 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119187956 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187966 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119187967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119187970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119187972 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119187975 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119187982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119187983 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119188001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-05 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119188004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-05 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119188008 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119188009 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-05 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119188012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188021 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119188023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119188025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119188028 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119188039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188058 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-19 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119188088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-09 | 2020-06-19 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119188095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119188104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119188120 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119188122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188124 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119188127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119188136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119188138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-13 | 2020-06-19 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119188158 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-06-19 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119188161 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188163 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188165 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188167 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188168 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188185 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119188190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188191 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119188193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119188195 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188211 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188212 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188217 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119188229 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119188230 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119188231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119188234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119188235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2020-12-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-23 | OH
119188236 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119188237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119188238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188244 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188246 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119188250 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119188253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188273 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-02-15 | OH
119188275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188281 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-11-27 | 2021-06-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188294 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188295 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188296 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119188297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119188299 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119188311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119188327 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119188328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119188329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188331 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119188354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-07-23 | 2025-06-19 | 2022-07-23 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119188360 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119188361 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188367 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119188369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188383 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119188390 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119188391 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119188392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188395 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119188397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119188399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119188401 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188403 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188404 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-07-15 | 2020-12-19 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119188406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119188423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119188424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188425 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119188426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-06-09 | 2020-12-19 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119188441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119188448 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119188462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-10-26 | OH
119188469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119188470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-10-26 | OH
119188472 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119188474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119188476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119188477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119188484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119188492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-06-19 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
119188497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119188505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119188516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188522 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119188523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119188526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119188531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188534 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188538 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119188539 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188545 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188551 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119188553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119188570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188578 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119188579 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119188594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119188627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119188645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188647 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119188650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188655 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-02-28 | 2020-12-19 | 2022-02-28 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119188656 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188675 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-08-22 | 2020-12-19 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119188679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119188713 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119188718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119188720 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119188728 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188729 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-02-20 | OH
119188730 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119188738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119188756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119188759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188771 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-11-27 | 2020-12-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119188776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188790 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-07-15 | 2021-06-19 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119188795 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188796 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119188820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188821 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188823 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119188824 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119188862 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119188864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188868 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188869 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188870 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188871 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119188873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-06-26 | 2020-12-19 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119188874 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119188877 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119188900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Incorrectly Installed | Install | 2018-01-29 | 2020-06-19 |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018 | 2018-01-29 | OH
119188908 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119188915 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-09-04 | 2020-12-19 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188919 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119188963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119188967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119188968 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119188973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188977 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119188978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119188981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119188983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119188984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119188986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119188987 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119188988 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119188989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189002 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189004 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-09-10 | OH
119189005 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119189006 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119189019 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119189029 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-12-24 | 2020-12-19 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189036 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119189037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119189053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119189069 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119189072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119189079 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189117 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189131 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-02 | 2020-06-19 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119189135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-02 | 2020-06-19 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119189140 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119189141 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189146 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189147 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119189148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119189149 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189152 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189160 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189161 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189167 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119189169 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189191 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189210 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-03-31 | 2020-12-19 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189232 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-08-31 | 2021-06-19 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119189237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-19 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119189251 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119189261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119189266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119189295 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119189299 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119189318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119189341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119189361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119189362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119189364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-19 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119189366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-08 | 2020-06-19 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119189368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-08 | 2020-06-19 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119189370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119189371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189382 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119189420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119189421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189422 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119189424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119189427 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119189429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189447 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189449 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119189479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119189481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119189487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119189488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189521 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-10-07 | 2021-06-19 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119189523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189550 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189559 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119189560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119189565 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119189566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189567 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119189572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189577 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-09 | 2020-06-19 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119189598 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-06-19 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119189610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189611 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189618 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189620 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189621 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119189622 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119189628 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119189636 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189651 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119189655 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119189657 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189658 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189659 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119189675 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119189686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119189690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119189691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189704 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-06-19 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119189707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-06-19 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119189721 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119189723 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119189729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119189738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-06-19 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119189739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-06-19 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119189742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189764 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189774 | EC | Cap | TIER 3 | H | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189776 | EC | Exp | TIER 3 | H | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119189779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119189792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-12 | 2020-06-19 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119189799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-10 | 2020-06-19 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119189800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119189802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119189803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119189804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119189805 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119189806 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119189807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119189808 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189809 | EC | Exp | TIER 3 | H | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119189814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119189818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119189825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189826 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189838 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119189839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189862 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119189867 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119189885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189888 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119189890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119189891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119189892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119189893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119189894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119189896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2020-12-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-10-14 | OH
119189903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-19 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119189910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119189913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189921 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189922 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189923 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119189925 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2021-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189926 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189928 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189940 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189941 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189945 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119189949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119189964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119189970 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189973 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119189974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189977 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119189978 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119189979 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-12 | 2020-06-19 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119190003 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2021-12-01 | 2021-06-12 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119190037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119190041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119190044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119190075 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119190084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119190100 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190101 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119190103 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119190105 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190106 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119190107 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119190108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119190109 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119190114 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119190117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190147 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190149 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119190151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119190155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119190156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119190158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-19 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119190179 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-19 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119190190 | EC | Exp | TIER 2 | F | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119190192 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119190193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119190197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119190198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190201 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190202 | EC | Cap | TIER 3 | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119190204 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119190209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190211 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119190212 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119190213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119190217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119190221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119190225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119190226 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-08-04 | 2020-12-19 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119190227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119190228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119190229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119190230 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119190233 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119190234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190236 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119190238 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119190264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190267 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119190270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119190274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119190275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190278 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119190281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119190287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119190288 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119190289 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119190302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 2022-05-31 | 2021-06-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119190303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119190307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119190321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119190329 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190330 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119190331 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119190335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119190343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190344 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119190345 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119190346 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119190352 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190355 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119190356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119190362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119190365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119190368 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-06-02 | 2020-12-19 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119190372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190373 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190380 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190402 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-09 | 2020-06-19 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021 | 2020-06-09 | OH
119190411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190415 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119190432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119190433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119190437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119190441 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-19 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119190443 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119190444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-11-27 | 2020-12-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190470 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119190473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119190478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190479 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119190485 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119190486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119190487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119190512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-11-27 | 2021-06-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119190514 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119190516 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119190517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119190518 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119190522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119190523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-03-11 | 2020-12-19 | 2022-03-11 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119190526 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119190527 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119190528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119190534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-05-07 | 2020-12-19 | 2022-05-07 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119190536 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119190541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190545 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119190546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119190547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119190550 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119190552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119190554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119190560 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119190561 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119190562 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119190564 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119190565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119190566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190569 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119190581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119190582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119190583 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190584 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119190590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119190591 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119190592 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119190595 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190599 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119190620 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119190621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190626 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119190629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190667 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119190668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119190685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119190712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119190713 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119190714 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190715 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2022-06-13 | 2020-12-19 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119190719 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119190720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119190728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119190731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119190733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119190736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119190739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119190741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190742 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-19 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119190743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119190744 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119190745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119190746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119190747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-19 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119190748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119190749 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119191012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119191013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119191022 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191023 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191024 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191075 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191077 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119191087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-20 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119191090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191092 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119191095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191096 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119191098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119191100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191102 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191105 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119191106 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191109 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-06-15 | 2020-12-19 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119191111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119191114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119191116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119191117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-06-17 | 2020-12-19 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119191118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191119 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191120 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119191123 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119191124 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119191125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-07-22 | 2025-06-19 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119191128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119191129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-06-14 | 2020-12-19 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119191132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191133 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2021-08-27 | 2020-12-19 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119191134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191135 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191136 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191138 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191139 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191141 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191142 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119191144 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-24 | OH
119191145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191146 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-04-19 | 2020-12-19 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119191148 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191156 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191158 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119191160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119191161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119191167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119191169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-20 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119191170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119191175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191179 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119191190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119191191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-20 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119191192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119191205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119191208 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191222 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191227 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119191230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-04-10 | 2020-12-20 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119191234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191236 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119191237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191241 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191243 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119191244 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119191245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191247 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191249 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119191250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-20 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119191252 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-20 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119191255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191256 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-08-31 | 2021-06-20 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-10-11 | OH
119191267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119191268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-20 | 2022-08-03 | 2021-06-05 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-06-05 | OH
119191272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-20 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119191275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-20 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119191278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-20 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119191279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-20 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119191280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-20 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119191282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-20 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119191286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191288 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119191291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191297 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119191298 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191302 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119191303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119191308 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119191309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119191311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191312 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191313 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119191314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191317 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191318 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119191320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191321 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119191325 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119191328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191329 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119191332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-03-26 | 2021-06-20 | 2022-03-26 | 2022 | 2021-08-20 | OH
119191335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119191338 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119191339 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-13 | OH
119191356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-06-20 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119191357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119191358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-07-22 | 2021-06-20 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119191362 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119191363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119191364 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119191365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-07-22 | 2021-06-20 | 2022-07-22 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119191370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119191371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191372 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191373 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119191377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119191393 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191394 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191399 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191412 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119191414 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119191415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119191418 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-28 | 2021-06-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191421 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119191422 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119191426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191427 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191428 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-08-01 | 2020-12-20 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119191430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-20 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119191431 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-06-20 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119191432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-20 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119191433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119191438 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119191440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119191442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119191445 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119191449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191450 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2025-06-20 | 2021-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119191453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119191461 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119191463 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191465 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119191468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191469 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119191471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119191472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119191475 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119191476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119191482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191493 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-07-22 | 2020-12-20 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-04-10 | 2020-12-20 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191499 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119191503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191505 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119191508 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119191509 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119191510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119191514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119191521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119191524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119191525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191527 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191529 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119191532 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191537 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119191548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191552 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119191553 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-04-17 | 2020-12-20 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119191555 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119191556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191558 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-09-15 | OH
119191559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119191560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119191562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119191567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119191569 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119191571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119191572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191575 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-28 | 2025-06-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191577 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119191581 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-07-06 | 2020-12-20 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119191582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119191588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119191589 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119191601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119191602 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119191605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119191609 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119191620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119191626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-06-20 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119191629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-11-02 | OH
119191638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119191640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191641 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191642 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119191643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119191644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191649 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119191650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-06-02 | 2020-12-20 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191652 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-10-19 | 2020-12-20 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119191666 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119191669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119191672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119191678 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119191679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119191683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119191688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119191693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-11-06 | OH
119191694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191698 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119191699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119191700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-11-27 | 2021-06-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119191707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119191708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119191714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191715 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119191716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191717 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119191718 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191720 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-04-16 | 2020-12-20 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191723 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119191724 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119191725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191726 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119191727 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119191734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-28 | 2020-12-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191736 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191737 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191739 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119191750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191752 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191753 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-08-25 | 2021-06-20 | 2022-08-25 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191759 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191761 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191764 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191765 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191766 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-11-03 | OH
119191767 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191768 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191769 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191770 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191771 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191772 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191773 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119191774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119191775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119191776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119191777 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119191778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119191780 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191788 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119191801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119191802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119191806 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119191807 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191810 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-10-29 | OH
119191811 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191812 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119191813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119191815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119191817 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119191818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119191821 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119191823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119191827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-11-27 | 2021-06-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119191831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119191832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119191833 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-03-17 | 2021-06-20 | 2022-03-17 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119191838 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119191839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191840 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191842 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-11-03 | OH
119191843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119191844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119191845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191848 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191864 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191876 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191880 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119191883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191884 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191887 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191889 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119191890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119191891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119191892 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191897 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191898 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119191899 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191902 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191906 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119191907 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119191908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119191909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-28 | 2021-06-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191912 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-11-25 | 2021-06-20 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191913 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119191914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191915 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119191919 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119191920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119191925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119191927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119191928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119191929 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119191930 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119191935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119191940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119191945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191946 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119191947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119191948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191949 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119191950 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191956 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119191957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-03-23 | 2021-06-20 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191962 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119191963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119191967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119191969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191970 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119191972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119191973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191974 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191975 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-28 | 2021-06-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119191977 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119191980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119191984 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191985 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191987 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119191988 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-20 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119191989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119192001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119192002 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192006 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192007 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119192008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192010 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192011 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192012 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192013 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119192017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119192019 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119192023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192032 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-07-19 | 2021-06-20 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192035 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-08-09 | 2025-06-20 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192038 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192044 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119192046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119192049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119192052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119192056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192059 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192062 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192063 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119192064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192065 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119192067 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192069 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119192074 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-08-09 | 2020-12-20 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119192079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192087 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192089 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119192091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119192093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119192102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192110 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119192111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192114 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192116 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119192118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119192122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192123 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192125 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119192133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192134 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192140 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192141 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119192144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192145 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119192146 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119192147 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192149 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192150 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-11 | 2020-06-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119192151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119192152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119192161 | EC | Cap | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2025-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192162 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192163 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119192164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119192165 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192166 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119192167 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119192174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119192177 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119192182 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119192185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119192187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192215 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119192218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119192221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192232 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119192233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192237 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119192240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-20 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119192260 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119192261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192262 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192264 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119192265 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119192266 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119192268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119192269 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119192270 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119192271 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119192272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119192274 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192279 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119192280 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-20 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119192281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-20 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119192282 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192285 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119192287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119192290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119192292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119192293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119192297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192298 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119192299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192305 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192306 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119192321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119192322 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192323 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119192325 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119192326 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119192327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119192333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119192335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119192340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119192341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192342 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-11 | 2020-12-20 | 2022-05-11 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119192343 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192345 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119192346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192348 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119192349 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119192350 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-18 | 2020-12-20 | 2022-05-18 | 2022 | 2021-06-10 | OH
119192351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119192353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119192355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192356 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119192357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119192358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119192359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192362 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119192363 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119192365 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-07-02 | 2021-06-20 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119192367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119192368 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-20 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119192369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119192370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119192373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192375 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192376 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192379 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192381 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119192382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192384 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119192387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119192388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192389 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192391 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192392 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192393 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192394 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119192397 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119192398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192399 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2025-06-20 | 2021-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119192402 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119192403 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119192405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119192406 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119192409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-21 | OH
119192411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192416 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192418 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192422 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192423 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192424 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119192425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119192428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192433 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192441 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-28 | 2020-12-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-05-20 | OH
119192442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-11-11 | OH
119192444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119192447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119192451 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119192453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119192454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119192455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119192457 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-07-10 | 2020-12-19 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119192458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119192459 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119192460 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119192461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119192463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119192464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-01-01 | 2020-12-19 | 2022-01-01 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119192465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2022-07-24 | 2020-12-19 | 2022-07-24 | 2022 | 2021-07-20 | OH
119192466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119192469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119192470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-06-26 | 2020-12-20 | 2022-06-26 | 2022 | 2021-07-20 | OH
119192472 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119192474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119192475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119192476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119192482 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119192483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119192486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119192487 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192488 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119192490 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192491 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119192492 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119192494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192496 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192518 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119192520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119192535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2021-12-31 | 2020-12-20 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119192540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192542 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2020-12-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119192548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-05-31 | 2020-12-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119192571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119192572 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119192575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119192576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119192577 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119192579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119192585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119192586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119192588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192589 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119192590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119192592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2022-06-02 | 2020-12-20 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-06-23 | OH
119192601 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119192602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119192603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192614 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119192620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192670 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192672 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192675 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119192676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192677 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119192679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119192681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192686 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119192689 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119192694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192700 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119192702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119192705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-20 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119192708 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119192985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193020 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119193021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193023 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119193027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119193028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119193029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119193030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2021-11-27 | 2021-06-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193033 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119193034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119193036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-04-01 | 2021-06-21 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119193039 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119193040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119193042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193043 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119193044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119193048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2021-09-02 | 2021-06-21 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119193054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193058 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-05-28 | 2020-12-21 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-07-17 | OH
119193061 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-06-02 | 2021-06-21 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119193064 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193065 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119193066 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119193067 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193082 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119193083 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119193084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119193085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119193086 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193088 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119193101 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2021-09-02 | 2021-06-21 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119193102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-06-02 | 2021-06-21 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119193103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119193106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193108 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119193110 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193111 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-05-28 | 2021-06-21 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119193113 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-23 | OH
119193115 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193118 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-05-28 | 2021-06-21 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119193123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119193124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119193126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2022-05-28 | 2021-06-21 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119193129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119193183 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119193184 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119193188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193190 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119193192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119193202 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119193203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193204 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119193208 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119193209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119193226 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-21 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025 | 2020-06-10 | OH
119193227 | EC | Exp | TIER 2 | F | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119193228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119193229 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119193231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193238 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119193239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119193240 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119193241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119193242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119193243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119193244 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119193245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119193246 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119193247 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119193248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119193249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119193250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119193251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119193252 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025 | 2020-06-13 | OH
119193253 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119193254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119193255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193257 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119193261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119193262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-21 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119193263 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119193264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-21 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119193265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119193267 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119193268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-21 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119193269 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-13 | 2020-06-21 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119193270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119193271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119193272 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119193277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119193283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2022-05-31 | 2021-06-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-18 | OH
119193292 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119193294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193295 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119193298 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119193306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119193316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193319 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119193330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193336 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119193350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193352 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193359 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119193361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193363 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119193368 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119193369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119193381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119193383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-21 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119193384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193386 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119193387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193394 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-10 | 2020-06-22 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-10 | OH
119193670 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193674 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119193676 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193679 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2022-03-30 | 2021-06-20 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-06-20 | OH
119193686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193689 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119193691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193696 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119193701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119193705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193713 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2021-06-14 | 2020-12-20 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119193714 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119193716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2022-04-14 | 2020-12-19 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-19 | OH
119193717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119193718 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119193720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193722 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193724 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119193725 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119193726 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119193727 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119193728 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119193729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-10-03 | OH
119193732 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119193734 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119193761 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119193769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119193791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119193796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193810 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-11-20 | OH
119193813 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119193814 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193816 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119193860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-06-22 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119193870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193871 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193872 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119193879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2022-05-31 | 2020-12-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-07 | OH
119193880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193884 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-08-23 | OH
119193885 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119193888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119193896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119193897 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119193901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193906 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119193910 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119193911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-04-30 | 2021-06-22 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119193915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119193917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193920 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-22 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119193937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119193976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119193980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119193982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119193984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119193988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119194031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119194050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194103 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-31 | 2020-12-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119194109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119194183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194185 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119194187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-03-16 | OH
119194188 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119194208 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-08-07 | 2021-06-22 | 2022-08-07 | 2022 | 2021-06-24 | OH
119194209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194220 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2022-05-13 | 2020-12-20 | 2022-05-13 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119194221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2022-05-15 | 2021-06-20 | 2022-05-15 | 2022 | 2021-08-24 | OH
119194222 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119194249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119194250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194256 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-08-16 | 2021-06-22 | 2022-08-16 | 2022 | 2021-08-18 | OH
119194258 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119194280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-06-02 | 2021-06-22 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119194281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119194284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119194285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194288 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-05-24 | OH
119194309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119194310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119194313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119194314 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194317 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119194319 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119194324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119194328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119194340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119194346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194347 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-03-30 | 2020-12-22 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119194382 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194385 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119194386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194387 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194390 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119194395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194405 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119194406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194408 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119194440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119194445 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119194446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119194450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119194453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119194454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-28 | 2021-06-22 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119194458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119194471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194485 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194490 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194493 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119194496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-22 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119194500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194502 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119194503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194514 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194521 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194523 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194524 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119194525 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119194529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194530 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194540 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194546 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119194565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2025-06-22 | 2021-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194593 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194598 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194610 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119194620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119194635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194638 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119194650 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119194654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194656 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194664 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119194668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194690 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119194691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119194693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119194694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119194698 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194712 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-12-12 | 2020-12-22 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119194715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119194725 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-06-22 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119194730 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-08-26 | 2025-06-22 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119194731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119194736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119194739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119194741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194743 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119194751 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119194755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194756 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119194758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194759 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119194772 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119194775 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-22 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119194777 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194784 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2025-06-22 | 2021-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-22 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119194811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194817 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194819 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119194820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119194823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-16 | 2020-06-22 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119194824 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119194826 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119194829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-22 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119194854 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-22 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119194856 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119194857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194867 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194868 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194871 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119194873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-03-24 | 2020-12-22 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119194875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119194889 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194913 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194916 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119194936 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119194938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119194939 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119194944 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119194945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119194946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-07-24 | 2020-12-22 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119194947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119194948 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119194951 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119194953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119194958 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119194960 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-06-22 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119194965 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-06-22 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119194971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119194974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119194975 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-09-13 | 2020-12-22 | 2021-09-13 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119194976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119194977 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119194980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194981 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119194982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194984 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119194985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119194987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119194988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119194989 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119194991 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119194993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119194994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119194999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119195000 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-06-30 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119195001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-07-31 | 2021-06-22 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119195032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119195037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119195039 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119195040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119195044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119195045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119195047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195048 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119195060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195062 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-21 | 2020-06-22 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025 | 2020-06-21 | OH
119195063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-22 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119195064 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119195065 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119195067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119195070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195071 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195076 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119195102 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195104 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119195105 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-10-10 | OH
119195106 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119195107 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195110 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119195113 | EC | Cap | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119195114 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2021-08-31 | 2021-06-19 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119195115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119195117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119195119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119195135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119195141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119195143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119195146 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-27 | OH
119195149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119195156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119195160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119195163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119195164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119195166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195188 | EC | Pole | TIER 3 | H | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195202 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119195209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195242 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119195244 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119195246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119195259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195262 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119195268 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119195302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195312 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119195317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-26 | OH
119195319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119195352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-05-18 | 2020-06-22 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119195374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195375 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195392 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119195396 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195428 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195451 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195454 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195459 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119195470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119195473 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2025-12-22 | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195476 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195511 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119195512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119195516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195517 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119195518 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119195521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195528 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119195534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195537 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195539 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119195551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195558 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119195559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195587 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119195588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119195599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119195603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195620 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-14 | 2020-06-22 |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024 | 2021-08-25 | OH
119195627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195631 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-01-01 | OH
119195632 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119195635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195639 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119195640 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119195646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119195648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195649 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-09-18 | OH
119195660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119195664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119195666 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119195669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119195670 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119195675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119195704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119195705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119195713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-03-30 | 2025-06-22 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119195714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-12-01 | 2020-12-22 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195751 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119195755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119195756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119195781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119195782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119195783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195785 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119195795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119195815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195816 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2021-10-05 | 2020-12-20 | 2021-10-05 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119195850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195852 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119195854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195890 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195903 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195908 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119195951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119195954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195957 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119195958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119195959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119195962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-07-24 | 2020-12-22 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119195965 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195972 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119195973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195977 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119195978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119195980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119195983 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-11-06 | OH
119195985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195986 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119195987 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119195988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196001 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196006 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119196008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196025 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196040 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-07 | 2020-06-22 |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024 | 2021-04-19 | OH
119196053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119196054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119196056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-18 | 2020-12-22 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119196062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119196065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119196072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196092 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119196129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119196131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119196139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196148 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119196172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119196175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196189 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119196195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119196200 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119196205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196214 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-06-22 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119196220 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119196221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119196231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119196264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196272 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119196274 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119196277 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119196291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119196292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119196296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196333 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119196336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119196341 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119196394 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196403 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196406 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196407 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119196408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196416 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196449 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119196450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196451 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119196457 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196463 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-03-23 | 2020-12-22 | 2022-03-23 | 2022 | 2021-06-11 | OH
119196466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196468 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-11 | 2020-06-22 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119196470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119196471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119196474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119196476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119196477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119196478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119196490 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196536 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196539 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-01-26 | 2020-12-22 | 2022-01-26 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119196540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119196541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196547 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119196549 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119196578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196579 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119196580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119196584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119196589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119196591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196595 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196598 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196610 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119196611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119196615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196635 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196637 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196643 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119196647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119196648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196649 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119196670 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119196672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119196674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196679 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119196689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196690 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196691 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196693 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196698 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119196712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119196758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196765 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196804 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119196834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119196839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119196841 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119196844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119196845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119196846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-26 | OH
119196873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196888 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-22 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119196894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119196897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196903 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196905 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196906 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196909 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119196920 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119196921 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-05-31 | 2020-09-22 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119196922 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119196923 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119196924 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119196925 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119196926 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119196928 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-06-30 | 2020-12-22 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119196929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119196932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119196935 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119196937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196939 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119196947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119196949 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119196956 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119196959 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119196995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119196999 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197001 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197006 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119197042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197045 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119197048 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197050 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119197056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197057 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119197058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119197059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197061 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197064 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119197070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119197072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119197087 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-04 | 2020-06-22 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119197090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197093 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119197096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197113 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119197119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119197121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197122 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119197143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-14 | 2020-12-22 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119197145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119197147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119197148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-14 | 2020-12-22 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119197162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-14 | 2020-12-22 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-14 | 2020-12-22 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197168 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-01-22 | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119197169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119197170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-06-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119197173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-07-23 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119197183 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197200 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-11-15 | 2020-12-22 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119197210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119197218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119197242 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119197246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119197248 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119197249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-10-23 | OH
119197254 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119197260 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119197270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119197282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-05-28 | 2020-12-22 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197287 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197290 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197294 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119197311 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-12 | 2020-06-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119197321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119197323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119197328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197332 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119197340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119197341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119197350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119197357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119197381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197388 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119197391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119197395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119197399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119197401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197410 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119197430 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-09-07 | OH
119197431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119197435 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119197448 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119197449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119197480 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119197481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119197482 | EC | Exp | TIER 3 | A | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119197488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119197490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119197492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119197493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119197515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197517 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119197518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197530 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119197540 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119197542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197544 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-09-13 | OH
119197545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197546 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197547 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119197559 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-31 | OH
119197578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119197586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119197587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197588 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197600 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119197609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119197624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197625 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119197629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197650 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197653 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119197654 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119197656 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119197657 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119197658 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119197660 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119197662 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119197665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197670 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119197673 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119197674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119197676 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119197677 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119197678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119197679 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119197691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119197692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197693 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119197694 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197696 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119197699 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197700 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-11-27 | 2020-12-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119197705 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119197706 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197714 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119197716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197750 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119197752 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197762 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119197764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-03-19 | 2021-06-22 | 2022-03-19 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-22 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119197768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197804 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119197806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119197808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119197844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119197892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2022-03-13 | 2021-06-22 | 2022-03-13 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119197894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197920 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119197924 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119197937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197940 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119197953 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119197956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119197957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119197960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-22 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119197966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119197987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198016 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-08-27 | 2021-06-22 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119198017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2025-06-22 | 2021-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119198021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119198306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198307 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119198311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119198316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198330 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198331 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119198334 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198336 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2021-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2022-07-24 | 2020-12-22 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119198492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119198499 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198539 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119198541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198542 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119198561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2022-06-10 | 2021-06-22 | 2022-06-10 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119198562 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119198564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119198570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119198572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119198575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198578 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119198590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119198592 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119198610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119198611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119198612 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198614 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119198615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119198616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198621 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2022-03-17 | 2021-06-22 | 2022-03-17 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119198625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-11-16 | OH
119198633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198639 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198650 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119198651 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119198653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198658 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2021-07-22 | 2025-06-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119198659 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119198692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198693 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119198694 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119198695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198696 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119198697 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119198698 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119198699 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119198711 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119198715 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119198717 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119198718 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119198731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119198782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119198787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198802 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119198804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119198823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119198851 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119198853 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198857 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198862 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-06-23 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119198921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198925 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119198926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119198932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198934 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119198939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119198941 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119198953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198959 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119198972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119198974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119198975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119198978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119198979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199003 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119199004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199011 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119199014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199016 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119199019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-05-23 | 2020-12-23 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119199083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199084 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199085 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119199086 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119199108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119199110 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119199133 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119199137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 2022-04-11 | 2021-06-17 | 2022-04-11 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119199142 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-05 | 2020-06-23 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119199147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-09 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119199149 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-09 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119199150 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119199151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199152 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199173 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119199174 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119199181 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119199183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119199188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119199208 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-23 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119199214 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119199225 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199228 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119199229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-25 | 2021-06-23 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119199234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119199254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199266 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-22 | 2021-06-23 | 2021-09-22 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119199275 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119199281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199284 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119199292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199293 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119199295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119199303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199305 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199309 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199318 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-21 | 2020-06-23 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-09-25 | OH
119199331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199333 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199335 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119199336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199337 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119199338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199348 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119199360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-09 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119199369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119199393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119199396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119199425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119199426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119199427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199429 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119199431 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119199452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199454 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199456 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199460 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119199462 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199463 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119199481 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199482 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119199483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119199493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-10 | 2020-06-23 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119199498 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-11 | 2020-06-23 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119199502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119199503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119199504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119199507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119199520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199522 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-03-29 | 2021-06-23 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119199524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119199539 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119199561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199562 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199565 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199567 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119199571 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-11 | 2020-06-23 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119199575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-06-23 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119199581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119199588 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119199589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199602 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119199604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199620 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199621 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119199622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119199634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119199639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-05-28 | 2021-06-23 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119199650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119199651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119199659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199685 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199687 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119199693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-11 | 2020-06-23 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119199712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119199716 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119199723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199742 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119199751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199757 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-05-28 | 2020-12-23 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119199759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119199771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199777 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119199787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-06-26 | 2020-12-23 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119199809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199810 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199817 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119199830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119199831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119199835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199839 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199865 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199870 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119199871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-12-14 | 2020-12-23 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199896 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119199898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119199899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199913 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119199914 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199917 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119199920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199922 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119199924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119199931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199933 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199935 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119199937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119199939 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199945 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119199949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119199960 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119199961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199971 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119199975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119199979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119199989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119200033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119200034 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200035 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-09-28 | 2021-06-23 | 2022-09-28 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119200036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119200040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200058 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119200077 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200091 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119200094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200095 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200099 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119200101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119200102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200107 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119200109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119200135 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200137 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119200138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119200139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200140 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-06-23 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119200143 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119200147 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119200149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200157 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119200160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200164 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119200166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119200182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200210 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200233 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119200234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119200245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-03-29 | 2021-06-23 | 2022-03-29 | 2022 | 2021-07-14 | OH
119200249 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119200250 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200258 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119200262 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200263 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119200265 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119200266 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119200269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119200270 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-10 | 2021-06-23 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119200277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119200297 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119200330 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119200332 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119200333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119200336 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119200339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119200351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200358 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119200359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200361 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200363 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119200364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200370 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119200380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-11-27 | 2020-12-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200381 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200384 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200387 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119200411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200415 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119200417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119200425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119200426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200434 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119200435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-06-23 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119200436 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119200452 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200453 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119200456 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-03-29 | 2020-12-23 | 2022-03-29 | 2022 | 2021-04-08 | OH
119200458 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119200465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119200467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200471 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119200473 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119200474 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119200478 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119200503 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119200504 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119200539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119200552 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119200553 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200589 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-09-08 | OH
119200602 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200607 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119200611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119200623 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119200627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200628 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200630 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119200648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200700 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200703 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-10-01 | 2021-02-23 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200705 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200717 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119200731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119200738 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-10-16 | 2021-06-23 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200757 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119200759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200769 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-12 | 2020-12-23 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119200781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119200782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200785 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119200786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119200793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200801 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119200803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200804 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119200807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200808 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200809 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200812 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119200814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200859 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200865 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-23 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119200866 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119200870 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119200881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119200883 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119200888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119200889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119200901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-10-02 | 2021-05-31 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-11 | 2020-06-23 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119200925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200929 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119200941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119200948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-05-31 | 2021-06-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119200949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119200982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119200984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119200985 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-07-22 | 2021-06-23 | 2022-07-22 | 2022 | 2021-09-01 | OH
119200989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119201007 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201015 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119201016 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119201017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119201033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119201040 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119201086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201093 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201096 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119201098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201113 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-30 | 2020-12-23 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201120 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119201146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201147 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119201150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-05-18 | 2020-06-23 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119201153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-05-18 | 2020-06-23 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119201162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119201163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201199 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201213 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201215 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201216 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119201217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201230 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119201231 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119201235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119201282 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201287 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201288 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119201290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201298 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201353 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-08-01 | 2020-07-14 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119201363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119201369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201386 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119201390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-04 | 2020-06-23 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119201443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201446 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119201482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201521 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-06-23 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119201540 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119201543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201546 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-11-27 | 2021-06-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201564 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119201566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201591 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2026-07-07 | 2025-06-23 | 2026-07-07 | 2026 | 2020-06-23 | OH
119201594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-06-23 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119201695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201710 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201716 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119201718 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-15 | 2020-06-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119201722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-15 | 2020-06-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119201723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-06-23 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119201733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201782 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-10-10 | OH
119201812 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-08-14 | 2020-12-23 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119201813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201814 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-06-26 | 2020-12-23 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119201817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119201818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119201819 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201830 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119201833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119201837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119201840 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-05-30 | 2021-06-23 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119201842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201844 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201853 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119201857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119201871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201873 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119201874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201877 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201882 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119201889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119201890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201893 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201895 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119201896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119201903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201921 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201933 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119201937 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201938 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201970 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201972 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201976 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119201977 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119201978 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119201979 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-23 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119201981 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2021-09-19 | 2021-06-19 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119201982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201984 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201985 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2025-06-22 | 2021-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119201986 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201987 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201989 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119201990 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119201991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119201999 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202041 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119202042 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119202043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119202044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119202049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119202050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-11-26 | 2025-06-23 | 2021-11-26 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202056 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119202075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119202080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119202085 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119202087 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119202088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202111 | EC | Exp | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119202116 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202140 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119202144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119202151 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-06-23 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
119202152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202156 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119202159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119202173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202185 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119202190 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-03 | 2020-06-23 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
119202193 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202194 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202227 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119202239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202268 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119202284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119202285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119202291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119202313 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119202314 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119202319 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119202320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119202321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119202323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119202325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119202328 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119202331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119202333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119202334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119202335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119202336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202351 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119202352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119202356 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202374 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119202376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119202390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202395 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119202400 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119202403 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119202405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202406 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119202411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119202412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-30 | 2020-12-23 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119202418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119202419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119202422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119202427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119202429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119202431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119202434 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119202436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119202437 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119202438 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-10-02 | OH
119202441 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119202442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202443 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119202446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202447 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202448 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119202449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202450 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202452 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119202457 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202459 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119202466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119202467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119202471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119202474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119202478 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119202479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119202491 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202509 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119202525 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119202530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202536 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202545 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119202546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202550 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202568 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119202579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202580 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119202581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119202582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-06-06 | 2021-06-23 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119202585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202590 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119202618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119202672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202676 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202677 | EC | Cap | TIER 2 | B | RTVI | Interference | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119202678 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119202690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119202701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202705 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119202706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119202708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202710 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119202711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2022-05-31 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119202716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119202719 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119202720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119202721 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119202725 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-06-23 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119202726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119202728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-06-06 | 2021-06-23 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119202730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119202739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119202742 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202749 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119202761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202779 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119202792 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202793 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119202796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119202799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-30 | 2020-12-23 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202807 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202808 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119202810 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-07-29 | 2025-06-23 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119202811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119202818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-23 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119202846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-05-31 | 2020-12-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119202852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119202853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119202855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119202857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119202860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119202863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202865 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119202866 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202867 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119202868 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119202875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119202991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119202999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119203008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119203033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119203036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119203045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119203046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119203054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119203058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203063 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2022-06-09 | 2021-06-23 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119203065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203080 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203110 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203111 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203115 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203120 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203121 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203125 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203127 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203128 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203129 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119203130 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203131 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203133 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203134 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203135 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2022-03-29 | 2021-06-22 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119203137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119203138 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119203139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2022-05-31 | 2021-06-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119203140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203141 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119203142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119203144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203150 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119203151 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203157 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119203158 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119203161 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-03-23 | OH
119203167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119203170 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203177 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203189 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203201 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203202 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-12-26 | 2021-06-23 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203203 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119203204 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-12-26 | 2021-06-23 | 2021-12-26 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119203206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119203208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119203209 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-12-24 | 2020-12-23 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-12-02 | 2020-12-23 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203215 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203216 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119203230 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-12-04 | 2020-12-23 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-08-29 | 2020-12-23 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119203243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119203244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119203245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-12-04 | 2020-12-23 | 2021-12-04 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203247 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203249 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119203250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-24 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119203251 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119203252 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119203254 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203256 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119203259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119203260 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2021-09-17 | 2020-12-18 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119203261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-24 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119203268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2022-07-13 | 2021-06-23 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119203271 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119203273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119203276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203277 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119203282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203286 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119203287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119203289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203295 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119203296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119203320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203323 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119203326 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203331 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119203332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119203396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203404 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119203406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203408 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119203420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203430 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203433 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119203451 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119203453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203454 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203455 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119203470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119203477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203478 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119203491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119203494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119203514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119203516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119203517 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119203518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Transfer | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119203553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119203560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203564 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203568 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119203569 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119203581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119203584 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-06 | 2021-06-24 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119203585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203591 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119203610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203615 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119203617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203640 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119203641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203642 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119203643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119203661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203667 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203701 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203721 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119203722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203724 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203725 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203750 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119203752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119203755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203757 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203760 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119203766 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119203768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203774 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119203783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119203785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119203799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203817 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203842 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119203843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203845 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119203848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119203860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119203861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203864 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-08 | OH
119203865 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119203881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203884 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-23 | OH
119203885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203887 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119203888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119203889 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119203891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119203895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203898 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203899 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119203901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119203909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119203925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119203940 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119203942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203945 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119203947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-03-08 | 2021-06-24 | 2022-03-08 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119203961 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119203963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119203965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119203967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119203971 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119203975 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119203992 | EC | Cap | TIER 2 | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-24 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119203993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204026 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204040 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-24 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119204054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119204070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119204071 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119204073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119204076 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204079 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119204082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119204084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119204092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204094 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119204095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204097 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204121 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119204125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204168 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119204171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204174 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204177 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119204178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204180 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119204205 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119204206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204208 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119204209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204230 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204231 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-01-22 | OH
119204238 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119204240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-08 | OH
119204248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119204259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204267 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119204271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119204274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119204290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119204294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204299 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119204320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204321 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204322 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119204338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204352 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119204355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204358 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-07-22 | 2020-12-24 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119204359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119204375 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-24 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119204378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119204381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119204390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-20 | 2021-06-24 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204407 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119204410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-31 | 2021-06-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119204453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119204480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204481 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-01-07 | 2025-06-24 | 2022-01-07 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204495 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119204524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119204528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204529 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119204536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-07-02 | 2021-06-24 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119204539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119204568 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119204570 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204571 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204573 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204575 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-06-24 | 2021-05-31 | 2020-09-16 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119204610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-11-03 | 2021-06-24 | 2022-11-03 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119204616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204680 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119204683 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204694 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119204699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204711 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-10-09 | 2021-06-24 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119204713 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119204714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204715 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204716 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204718 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204719 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-24 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119204742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204743 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119204750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-24 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119204751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204752 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-02 | 2021-06-24 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204755 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119204757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119204758 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119204767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119204772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204775 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119204778 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119204779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119204780 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119204781 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204783 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119204786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204787 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204788 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119204789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204790 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204805 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119204806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204809 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119204816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119204818 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2025-06-24 | 2021-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204819 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119204838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119204862 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119204880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204929 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204934 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-23 | 2020-12-24 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119204951 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119204953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-01-07 | 2021-06-24 | 2022-01-07 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119204954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204955 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119204958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119204968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204970 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119204975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119204976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119204992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119204996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119204999 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119205001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119205023 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205024 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119205033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-05-31 | 2021-06-24 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205036 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205053 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205061 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205064 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205108 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119205114 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119205116 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119205136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119205158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205169 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-07-24 | 2020-12-24 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119205173 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119205203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119205218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-09 | 2020-06-24 |  | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019 | 2020-06-30 | OH
119205220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205224 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-04 | 2025-06-24 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119205225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119205241 | EC | Exp | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119205280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119205281 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205286 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205308 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119205310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205311 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205312 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119205313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205319 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119205332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205338 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119205339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205341 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119205367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205375 | EC | Exp | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205423 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205429 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119205433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205438 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119205462 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119205467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-06-24 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119205480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205485 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205495 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-11-19 | OH
119205505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205509 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-24 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119205514 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-24 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119205521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205524 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205551 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205552 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205553 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205555 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119205557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205563 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205571 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119205572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205578 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119205579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205580 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119205585 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119205602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119205608 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119205609 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119205611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205619 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119205643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119205646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205657 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-24 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119205659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-06-24 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119205693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119205696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119205698 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119205705 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2018-01-24 | 2020-06-24 | 2021-12-22 | 2018-02-14 | 2021-12-22 | 2021 | 2018-01-24 | OH
119205722 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119205723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119205728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119205731 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-31 | 2020-12-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119205735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119205753 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205759 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119205770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205773 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119205775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-02 | 2020-12-24 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119205776 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119205777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-12-02 | 2020-12-24 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119205871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119205873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205876 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119205890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205892 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-12-31 | 2020-12-24 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205894 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205896 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-12 | 2020-12-24 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119205901 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205902 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-12-13 | 2020-12-24 | 2021-12-13 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119205903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119205910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119205916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205918 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119205919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119205942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205949 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119205960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119205965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119205968 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119205969 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119205980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119205984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205986 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119205987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119205994 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119206000 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-11-06 | OH
119206003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206006 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-28 | 2021-06-24 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119206016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206019 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119206041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206048 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119206100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119206134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206138 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119206143 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119206151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119206171 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119206173 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119206177 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119206179 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119206214 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206217 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206218 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119206221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206226 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119206227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119206240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119206244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119206247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119206251 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206254 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119206255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119206256 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119206262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119206270 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119206278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119206310 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119206313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206316 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119206335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119206363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206380 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206386 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-31 | 2021-06-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119206428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206432 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119206459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206471 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119206472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-08-04 | 2021-06-24 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119206478 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119206482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119206522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119206530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119206533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206534 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206536 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206537 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206538 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119206539 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-09-17 | 2021-06-24 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119206540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119206544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206549 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206565 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-12-22 | 2025-06-24 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206566 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206574 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-09-05 | 2020-12-24 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119206585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206594 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119206595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206598 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206610 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206631 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206638 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119206639 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-01 | 2021-06-24 | 2022-06-01 | 2022 | 2021-10-13 | OH
119206651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119206655 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206676 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119206681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119206722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119206723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119206725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119206726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206766 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119206767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206775 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206776 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-21 | 2020-06-24 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119206800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119206805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206807 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206835 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119206838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206842 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206843 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206845 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206874 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206879 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119206880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119206881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119206885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206888 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119206910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-12-24 | OH
119206911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119206913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206922 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119206924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119206925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119206927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119206961 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119206969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119206975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119206992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207017 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119207020 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119207021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207024 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119207025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119207042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119207044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119207045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207046 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119207047 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119207050 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207051 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207055 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207057 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119207058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207059 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207060 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119207063 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119207066 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207068 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119207081 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207083 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119207090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207091 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207095 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119207096 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207097 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119207100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119207105 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207119 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207120 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207122 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-05-23 | 2021-06-24 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119207126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119207130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207141 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119207152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119207153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119207155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207157 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119207158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119207164 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119207170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207172 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119207173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119207178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207179 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119207182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119207188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119207189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119207190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207192 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207195 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119207196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119207197 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207202 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207211 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119207212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119207214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119207215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-03-26 | 2020-12-24 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119207217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119207220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207252 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119207253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-08-16 | 2020-12-24 | 2022-08-16 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119207256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207258 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207269 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119207280 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119207298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119207300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119207301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119207302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119207304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119207306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207307 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207308 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207309 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207310 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119207313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119207320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207323 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207324 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207325 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119207327 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207329 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207330 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119207331 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2021-08-06 | 2020-12-23 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119207332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119207333 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207334 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207335 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119207336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2022-06-29 | 2025-06-22 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119207338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119207339 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207340 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119207341 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119207351 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-24 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119207353 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119207354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119207355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207356 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207357 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207371 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-12-01 | 2021-06-24 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119207379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207382 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119207400 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119207403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207405 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119207407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119207409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207412 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119207428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119207429 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-29 | OH
119207430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119207431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119207432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119207433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119207439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119207450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119207451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-24 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119207452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119207453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119207458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119207468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119207484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207486 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119207510 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207513 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207515 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207516 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207518 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207519 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119207532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119207561 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119207563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119207579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119207581 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119207582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207584 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119207586 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119207595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119207597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119207638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119207649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207679 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-08-27 | 2020-12-24 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119207691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119207701 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119207703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119207704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119207706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-06-30 | 2025-06-24 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119207707 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119207709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207778 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-24 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119207894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207895 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119207897 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119207913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207917 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119207960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119207965 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119207967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207969 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207981 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119207985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119207986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119207989 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119207992 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119207993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119207995 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119207996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119207997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119207998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119208001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2022-03-29 | 2021-06-23 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119208003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119208005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119208006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119208009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119208010 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119208011 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2025-06-24 | 2020-12-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119208018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119208019 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119208022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119208023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119208024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119208029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208030 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119208031 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119208032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119208033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119208034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119208035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119208036 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119208037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119208038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119208066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208067 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119208090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208141 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208142 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208144 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119208145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208148 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119208163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119208166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2021-02-07 | OH
119208172 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208191 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208195 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119208213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208229 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119208271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208280 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119208282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119208284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119208290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119208291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208294 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119208296 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208299 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-28 | 2021-06-25 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119208310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119208317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119208361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208363 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119208364 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119208365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119208366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119208369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2020-12-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119208379 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119208380 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119208390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119208394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208395 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119208423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119208468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208471 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208475 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119208476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-12-30 | 2021-06-25 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119208490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119208493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208495 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119208502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119208503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208506 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208531 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119208539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208562 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-26 | 2020-12-25 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119208566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208587 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-09-30 | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119208588 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208603 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119208610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208616 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208620 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119208621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119208622 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208632 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119208634 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119208642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119208652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208665 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2026-06-16 | 2025-06-25 | 2026-06-16 | 2026 | 2020-06-25 | OH
119208668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208675 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119208676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119208711 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119208715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119208724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-04-01 | 2021-06-25 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119208727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208732 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119208733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208734 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119208735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119208769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119208771 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-06-24 | 2021-04-25 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119208775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208783 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119208786 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119208787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119208788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119208794 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208795 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2026-05-17 | 2025-06-25 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-06-25 | OH
119208796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208820 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119208821 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119208828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208840 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119208846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119208848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208857 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208860 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119208861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119208863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119208872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119208879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-14 | 2020-12-25 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119208888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208910 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208915 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208917 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119208925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119208926 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119208927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208932 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119208938 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119208939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208952 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-28 | 2020-12-25 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119208953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119208987 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119208988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119208989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209011 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209014 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209015 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119209019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209024 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119209025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119209027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-03-12 | 2021-06-25 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119209028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2022-06-02 | 2020-10-18 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119209067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119209070 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119209072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119209082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119209085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209126 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-10 | 2020-06-25 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119209127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119209145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-25 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119209181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209189 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209211 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119209225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-11-27 | 2020-12-25 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209263 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209274 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209278 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209279 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119209283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119209295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209306 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209308 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119209310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209314 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119209319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209371 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119209372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209391 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119209397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209412 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119209414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209498 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119209510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209513 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-14 | 2020-12-25 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119209515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209524 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119209528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209536 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-11 | 2020-06-25 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119209540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209543 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209549 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119209554 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209557 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209561 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119209582 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119209583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209584 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2023-03-08 | 2021-06-25 | 2023-03-08 | 2023 | 2020-06-25 | OH
119209586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119209595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209598 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119209599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209631 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119209634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119209644 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119209645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119209652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209655 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119209666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209711 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209760 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119209775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-15 | 2020-12-25 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119209791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209794 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119209805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119209807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209852 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119209854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-15 | OH
119209857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209859 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-07-15 | 2020-12-25 | 2022-07-15 | 2022 | 2021-08-24 | OH
119209860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119209863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119209894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119209899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119209910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119209912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119209913 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119209914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119209920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209923 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119209924 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209930 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119209932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119209933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209934 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209936 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119209937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119209940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209941 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119209942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119209947 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119209948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119209951 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119209954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119209958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119209959 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119209981 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-08-20 | 2021-06-25 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119209982 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119209983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119209984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119209987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119209990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119209991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119209993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 2022-03-08 | 2021-06-21 | 2022-03-08 | 2022 | 2020-06-21 | OH
119209995 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 2021-09-03 | 2020-12-21 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119209996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-21 | 2020-06-25 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119209998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 2021-05-31 | 2021-06-21 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119209999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-25 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-06-21 | OH
119210001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119210009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119210013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210030 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119210031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210032 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119210035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210036 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119210040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119210041 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119210044 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119210045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210046 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119210047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119210052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119210055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119210059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210064 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 2021-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119210086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119210088 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119210090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210091 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119210092 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119210094 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119210096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119210098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119210102 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119210103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210104 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210106 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210108 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210109 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119210113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119210115 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119210116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119210117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119210119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-09 | OH
119210121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119210125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119210128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210129 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210130 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119210131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-09 | OH
119210133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119210134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119210136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119210137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119210138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-09 | 2020-06-25 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119210150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119210151 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119210155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119210159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-11-05 | OH
119210162 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210170 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210171 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2021-09-09 | 2020-12-23 | 2021-09-09 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119210172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210173 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119210175 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-10-22 | 2021-06-24 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210179 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-10-27 | 2020-12-25 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210181 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119210182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210183 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210184 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210190 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119210193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210195 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119210196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210199 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-11-21 | 2020-12-25 | 2021-11-21 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119210220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210222 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210225 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119210228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119210229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210233 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2022-07-09 | 2021-06-23 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119210236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119210241 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119210244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-07-07 | 2021-06-25 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119210246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119210259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119210270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119210273 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-16 | 2020-06-25 |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
119210277 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119210278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210279 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210290 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119210292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119210293 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210294 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210295 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210296 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210298 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210299 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119210300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210303 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210304 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-12-07 | OH
119210305 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119210306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210307 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119210308 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210309 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210310 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210312 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119210313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210314 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210315 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119210316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210318 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210324 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119210326 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119210336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119210340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210341 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210343 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210345 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119210347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119210348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119210350 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119210351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210354 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210355 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119210357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119210359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210360 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119210361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119210363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210365 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210366 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210367 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-08-27 | 2021-06-24 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119210371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210374 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119210375 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 2026-06-22 | 2021-06-17 | 2026-06-22 | 2026 | 2020-06-17 | OH
119210376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119210378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119210380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210381 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-10-29 | OH
119210382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210388 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119210389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119210390 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210391 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210396 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119210397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210399 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2022-06-26 | 2025-06-24 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119210411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119210415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119210423 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119210424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210434 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210467 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210470 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119210475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119210480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210488 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119210504 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119210505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119210508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210509 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119210512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210513 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119210515 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210518 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210519 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119210520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210521 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119210522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119210523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119210524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119210529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210531 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119210536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210537 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210540 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210543 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2022-05-28 | 2021-06-23 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119210544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210568 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210569 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210577 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119210590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210600 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119210601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119210605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119210612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210617 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210618 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-11-24 | 2021-06-24 | 2021-11-24 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119210619 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2022-04-06 | 2021-06-24 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119210620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119210622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119210623 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119210624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210630 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-04-08 | 2021-06-25 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119210633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210642 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210664 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210685 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210686 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210688 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210689 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119210695 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119210710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119210715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210718 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210720 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119210728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119210729 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210732 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119210733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119210737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2021-05-01 | 2021-06-23 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119210738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210745 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210752 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119210754 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119210755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210757 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210759 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210761 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119210762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119210766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210769 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210772 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210776 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119210779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210781 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119210782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210783 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-25 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119210786 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119210787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119210797 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119210799 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210804 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119210805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210810 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-01 | 2020-06-25 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119210819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119210822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119210826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119210827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119210828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119210829 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119210845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210860 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119210862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119210866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119210867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119210869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119210890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119210893 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-07-15 | 2020-12-24 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119210894 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119210898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210901 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119210906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210910 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119210912 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210913 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210914 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119210915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119210916 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210919 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-11 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119210920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119210921 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210923 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119210924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119210925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119210931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210933 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210941 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119210942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119210944 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210947 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119210961 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119210962 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119210964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119210967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119210969 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119210970 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119210972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119210974 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-01-05 | 2021-06-25 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-11-29 | OH
119210976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119210986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119211009 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-03-31 | 2020-12-25 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119211012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211014 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119211017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211018 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-11 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119211019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211044 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119211046 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119211047 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119211048 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119211058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211063 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119211064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119211065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211066 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211067 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119211068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211069 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211070 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211071 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119211076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-14 | 2020-12-25 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-14 | 2025-06-25 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119211086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119211088 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-11 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119211100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211102 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-09-14 | 2020-12-25 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-09-12 | OH
119211103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-15 | 2020-12-25 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211105 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119211108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119211130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211133 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211134 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211135 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211136 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119211140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-02 | 2020-12-25 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119211142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211143 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119211144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119211151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119211152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211153 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211158 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-15 | OH
119211159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119211160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119211161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119211162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119211165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119211166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119211167 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119211173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119211179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119211183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119211188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119211214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119211215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211222 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119211224 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119211225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-06-25 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119211231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119211247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119211250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211251 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211252 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211255 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119211256 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119211258 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119211264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119211274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211284 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119211291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119211292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119211293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119211294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119211295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119211298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119211300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-06-08 | 2020-06-25 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119211303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211309 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2021-07-15 | 2020-12-23 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119211310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211311 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119211316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119211331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119211334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2022-04-14 | 2020-12-23 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-23 | OH
119211344 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119211345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211346 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119211347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211349 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211359 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211360 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-25 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119211366 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211367 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211368 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119211370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211371 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211375 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211376 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119211377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-10-22 | OH
119211378 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211380 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211381 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119211389 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211401 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211410 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-12 | 2025-06-25 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211414 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119211419 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119211430 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119211436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119211437 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119211440 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119211441 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119211442 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119211444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119211452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-03 | 2020-06-25 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119211453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211457 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-25 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119211460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119211462 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119211474 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119211476 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 2021-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211477 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119211513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211548 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211550 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211551 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119211561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-01 | 2020-06-25 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119211562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211566 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-15 | 2021-06-25 | 2022-05-15 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119211572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211587 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119211591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119211593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211598 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119211621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-09-19 | 2021-06-25 | 2022-09-19 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211623 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211627 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119211629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211630 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-13 | 2020-06-25 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119211631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211636 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211638 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119211652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211656 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119211662 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119211670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-02 | 2020-06-25 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119211676 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119211678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211681 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119211685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119211702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211704 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119211710 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-25 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119211712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-07 | 2020-06-25 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119211744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211761 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211762 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211765 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211781 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119211783 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119211784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211790 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119211791 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211799 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211810 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119211811 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119211812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119211813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119211819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119211820 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119211832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119211840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211841 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119211846 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119211853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211854 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119211857 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119211861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211865 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211880 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211887 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119211901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119211906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119211907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119211920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211921 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119211922 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211923 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119211925 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119211926 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211930 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211931 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211932 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119211933 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119211934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119211935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211937 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119211938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119211940 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119211941 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119211944 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119211945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-06-25 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119211955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211980 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119211986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119211987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119211988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119212004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212005 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119212007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119212020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212022 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 2021-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212032 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-06-25 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119212033 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119212034 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119212039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212043 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119212044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119212048 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119212064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212065 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119212067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212076 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212079 | EC | Cap | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212101 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119212102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212106 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119212107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119212108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-07-11 | 2020-12-25 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212121 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119212125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212126 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212143 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212165 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119212166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119212167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119212168 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119212169 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212190 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119212192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212198 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119212199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119212204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119212205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119212206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119212207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119212208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119212210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119212211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119212212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 2021-11-28 | 2020-12-22 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119212215 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119212219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212222 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119212223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119212224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119212225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119212227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212231 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119212232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119212234 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 2026-05-28 | 2025-06-22 | 2026-05-28 | 2026 | 2020-06-22 | OH
119212235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119212237 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119212238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212241 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212244 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119212249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212251 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119212264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119212269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212290 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119212299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212346 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119212351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212359 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212407 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212408 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119212409 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119212419 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212435 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212439 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119212447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119212448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212454 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212465 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119212468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119212469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212471 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119212472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212473 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212474 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212475 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212481 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212489 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119212491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119212496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119212503 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119212507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119212525 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119212562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119212563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119212564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119212565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119212566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119212567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212583 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212603 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119212608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212620 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119212621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119212625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119212629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212641 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212642 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119212644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119212645 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119212646 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119212647 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119212650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119212656 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119212657 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119212658 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119212659 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119212660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119212661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119212662 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119212663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119212664 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119212665 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119212666 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119212667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212668 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119212669 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025 | 2020-06-20 | OH
119212672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212674 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212675 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119212678 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212680 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212681 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119212685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119212689 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119212691 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119212694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119212695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119212696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119212697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119212698 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119212700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212703 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119212709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212732 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-08-11 | 2020-12-25 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212741 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119212743 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212748 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119212752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119212755 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025 | 2020-06-17 | OH
119212756 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119212758 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119212759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119212760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119212761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119212762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119212763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119212764 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119212766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-25 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119212767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119212768 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119212769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119212770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119212771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2022-05-31 | 2021-06-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119212773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119212774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2022-03-29 | 2021-06-18 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-06-18 | OH
119212776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212777 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119212778 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119212780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212782 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119212784 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119212785 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119212786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119212787 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119212789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119212790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119212791 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119212792 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119212793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119212794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212795 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119212796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119212797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212798 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212799 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119212801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119212802 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119212803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119212804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-03-13 | OH
119212805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119212806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119212807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212808 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119212810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119212811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119212812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212813 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212814 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119212815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119212816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212819 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119212820 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119212821 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119212822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119212823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119212824 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212825 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119212826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212828 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119212830 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119212834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119212841 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212842 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212860 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119212865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-10-06 | 2020-12-25 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-10-06 | 2020-12-25 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212871 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212873 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212877 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212878 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212880 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119212885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212902 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119212906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119212910 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212930 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212932 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119212933 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-25 | 2021-06-25 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119212934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119212939 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119212941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119212942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119212944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119212945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119212946 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119212949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119212951 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119212954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212955 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212956 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119212958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 2020-12-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212959 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212960 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119212961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119212962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119212963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119212964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119212970 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119212971 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119212974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119212979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119212980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119212991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119212999 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2021-09-16 | 2020-12-23 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119213002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213044 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119213045 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2021-09-16 | 2020-12-23 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-11-09 | OH
119213046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213047 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119213051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213053 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119213056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119213057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213058 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213059 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119213060 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 2022-06-05 | 2020-12-22 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-22 | OH
119213062 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119213063 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119213064 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119213065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119213066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119213067 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213068 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119213069 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-09-04 | 2020-12-24 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119213070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213074 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2022-06-04 | 2020-12-24 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119213081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213099 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119213101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213110 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119213121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213122 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119213123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119213176 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-11-02 | OH
119213209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119213210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213212 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-08-19 | 2020-12-25 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119213221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119213236 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119213238 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213239 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213250 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-10-29 | OH
119213251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119213252 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119213254 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119213269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119213272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119213291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119213295 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119213296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119213297 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119213298 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-10-03 | OH
119213299 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-10-30 | OH
119213300 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119213301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119213309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119213312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119213313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-25 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119213314 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119213316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025 | 2020-06-19 | OH
119213317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119213318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119213321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119213322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119213323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213324 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-11-12 | 2020-12-24 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119213326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213327 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2022-06-02 | 2020-12-24 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119213328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213330 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213332 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119213333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2026-06-02 | 2025-06-24 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-24 | OH
119213334 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119213335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2022-05-15 | 2020-12-24 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119213336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213344 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119213346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213347 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213352 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213353 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213359 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-06-03 | 2021-06-25 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119213367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213392 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119213421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119213422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119213423 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119213424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213426 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119213430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213439 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119213440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213441 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119213466 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213472 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119213487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213568 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213582 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213609 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119213620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119213621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119213654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119213663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-27 | 2021-06-25 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119213664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-05-27 | 2021-06-25 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119213665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213672 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119213674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119213682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119213709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119213710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213711 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119213717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119213730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119213731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119213732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119213733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119213734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119213735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119213741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119213744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119213768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119213780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119213781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119213801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119213803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119213804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119213805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119213808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119213931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119213934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119213936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119213937 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119213938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119213939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119213946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119213947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119213949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-25 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119213970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119213971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119213972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119213974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119213975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119213976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119213978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119213980 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119213984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119213985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119213986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119213987 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119213995 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119213996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119213997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119214003 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119214004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119214005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119214006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119214013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2025-05-31 | 2020-12-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119214014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119214015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119214730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119214731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119217920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119217921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119217923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119217924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119217925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119217926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119217927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119217928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119217929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119217940 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119217942 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119217943 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119217950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119217951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119217952 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119217956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119217957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119217958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119217983 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119217984 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2021-10-01 | 2021-06-24 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119217985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119217986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119217987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119217988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119217989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218001 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119218003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119218004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119218006 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218008 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119218009 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-01-29 | OH
119218020 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119218022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119218025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218026 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218030 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119218031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218033 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119218034 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119218035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119218036 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119218037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218041 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119218042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218050 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119218051 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119218052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119218058 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119218059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-03 | OH
119218062 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119218065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218066 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119218067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119218068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218069 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218080 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119218083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119218088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119218089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119218092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119218093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119218094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119218096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119218098 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119218099 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119218100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119218101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218104 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119218105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119218107 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119218121 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119218160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119218165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218166 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218202 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119218203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119218205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218209 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218221 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119218262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119218264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218281 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2022-06-05 | 2025-06-25 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119218283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218286 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119218287 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119218322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2026-06-02 | 2021-06-26 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-26 | OH
119218326 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-18 | 2020-06-26 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119218327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218332 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119218334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218352 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119218367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218396 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119218414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119218416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119218418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119218434 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218438 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218443 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119218450 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-06-14 | 2020-06-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119218460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119218465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-26 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119218468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218473 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-09-14 | OH
119218474 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218475 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119218476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119218478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218545 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119218546 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119218548 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-25 | OH
119218549 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119218550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218551 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119218554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119218556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119218562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218563 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218564 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119218565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218591 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119218592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218596 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119218597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218598 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119218601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218604 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119218606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-10-27 | OH
119218607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119218609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218611 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119218612 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-07 | OH
119218614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-20 | 2020-06-26 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119218620 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2026-05-26 | 2025-06-25 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-06-25 | OH
119218621 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119218626 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119218627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-28 | 2020-12-26 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-06-18 | OH
119218636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218638 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119218639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119218660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-11-26 | 2020-12-26 | 2021-11-26 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119218661 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119218662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119218669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-07-01 | 2021-06-26 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119218670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218676 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119218679 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119218700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119218703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119218720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218723 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119218725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218732 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119218733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119218735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218760 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218770 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218772 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119218777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-04-14 | 2021-06-26 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119218793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218796 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119218797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119218830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119218832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119218833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119218835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218836 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-08 | OH
119218847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218853 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218864 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119218878 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119218881 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119218882 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119218885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | 2020-12-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218935 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119218937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119218955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119218956 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2026-06-02 | 2025-06-26 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-26 | OH
119218958 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218959 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119218985 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119218986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-02 | 2020-10-26 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-27 | 2021-06-26 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219005 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219009 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119219010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-07-25 | 2020-12-26 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219069 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-07-10 | 2025-06-26 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119219075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219078 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219087 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119219090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219091 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219093 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219099 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219125 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219128 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-08-26 | 2021-06-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119219129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119219133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219153 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119219156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-09-09 | 2021-06-26 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219164 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119219166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219180 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119219182 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219208 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219222 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119219225 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119219226 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219227 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-11-14 | 2021-06-26 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219232 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119219233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-17 | 2020-06-26 |  | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 2019 | 2019-02-18 | OH
119219241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119219246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119219247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119219249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119219250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119219251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119219253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119219254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119219255 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119219270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219286 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119219288 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219316 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219322 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119219341 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219347 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119219360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219367 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119219368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Pole Stub | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119219373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219379 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119219382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119219407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119219440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219476 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219493 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219517 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119219518 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119219521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219522 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119219523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219527 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219528 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119219530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219532 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119219537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219538 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119219544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219550 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-09-03 | 2020-12-26 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119219552 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219555 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119219557 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219584 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219585 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219587 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119219588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219589 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219592 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119219593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219595 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219601 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119219603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119219604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119219607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219612 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119219613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219617 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219634 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119219636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219640 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119219645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219648 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219652 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119219658 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119219690 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219696 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119219701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119219703 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219704 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-07-02 | 2021-06-26 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219708 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119219712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219729 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219731 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-10-29 | OH
119219734 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219736 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119219752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119219756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119219757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219772 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119219775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119219776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-28 | 2021-06-26 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119219798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119219805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219808 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119219811 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219828 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219829 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219833 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-12-30 | OH
119219839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219845 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219846 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119219857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119219876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119219892 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219893 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219894 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119219895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219897 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119219902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119219907 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119219912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219913 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219917 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119219919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119219937 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119219939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-28 | 2020-12-26 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119219964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-11-27 | 2021-06-26 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119219967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119219969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119220180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119220184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119220186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119220187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119220256 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119220440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220441 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119220442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220446 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220447 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220449 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119220450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119220453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220455 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119220457 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-08-14 | 2025-06-26 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119220460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119220464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220469 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-26 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119220481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119220485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119220489 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119220492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119220495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119220496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119220510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119220514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220515 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220519 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119220530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119220531 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119220532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220533 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 2021-06-26 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119220551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220554 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119220557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220564 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119220567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-10-02 | 2020-12-26 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2020-12-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119220581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119220600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119220605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220606 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220608 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-03-12 | OH
119220612 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220620 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119220624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119220625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119220635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119220641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119220652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220654 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119220660 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220680 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-02-11 | OH
119220684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220716 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119220717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119220719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220735 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119220736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119220742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119220749 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Missing | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119220771 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119220778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220811 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220819 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119220822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119220823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220840 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220843 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220852 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119220857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220859 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119220890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119220891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119220892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119220893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220894 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-19 | 2020-06-26 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119220901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220906 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119220910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119220911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220926 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220944 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119220946 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119220948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119220949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119220960 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119220964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119220969 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-09-15 | 2020-12-26 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119220982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119220995 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221000 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221001 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221003 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221023 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221028 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2026-06-02 | 2025-06-26 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-26 | OH
119221047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-09-13 | OH
119221060 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221061 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221069 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119221088 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221096 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119221100 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221101 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119221102 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221105 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119221110 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-12-01 | 2021-06-26 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221130 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221131 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-25 | OH
119221132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-25 | OH
119221161 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221169 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119221180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119221183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119221190 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221191 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221200 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119221201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119221204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119221205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119221230 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119221234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119221248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119221249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119221253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221258 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119221270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119221272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221311 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-14 | 2020-12-26 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119221318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-13 | 2020-12-26 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119221319 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119221320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-14 | 2020-12-26 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119221321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221322 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-05 | 2020-12-26 | 2022-06-05 | 2022 | 2021-06-29 | OH
119221324 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119221325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119221329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119221333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221335 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119221350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119221351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119221358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221359 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-08-09 | 2020-12-26 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119221361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119221364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119221387 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119221389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221424 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221425 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119221429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119221432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119221453 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | 2020-12-31 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119221454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119221484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221487 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221510 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119221518 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221533 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221561 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-08-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2019-08-26 | OH
119221596 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119221607 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119221609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221616 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221618 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221630 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119221631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221633 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119221637 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119221641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221643 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119221646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221665 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119221668 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119221673 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119221674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-24 | 2021-06-26 | 2022-05-24 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119221676 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221679 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221680 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221681 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221682 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221683 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221685 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221686 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119221687 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119221688 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119221689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119221690 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119221691 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221693 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119221695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221697 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119221706 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221715 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119221716 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221717 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-10-27 | OH
119221748 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221785 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119221792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119221795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119221798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221820 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221823 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221827 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119221831 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221887 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119221888 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119221890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221894 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221895 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119221896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119221897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119221898 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119221900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119221903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119221906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119221929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221948 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119221971 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119221974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119221989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222000 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119222001 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119222002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119222015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119222038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222065 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119222080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222081 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119222085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119222086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-11-28 | 2021-06-26 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119222088 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222091 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-04-02 | 2020-12-26 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222095 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222097 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222101 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222108 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222110 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222111 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119222112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222113 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222116 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119222130 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119222131 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119222132 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119222133 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222134 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222135 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222136 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222137 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222139 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119222142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119222146 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-26 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119222148 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222162 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222167 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119222168 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119222181 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119222182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119222186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-07-09 | 2025-06-26 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222187 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222190 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119222191 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119222192 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119222194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2020-12-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-24 | OH
119222195 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-04-26 | 2020-12-26 | 2022-04-26 | 2022 | 2021-07-24 | OH
119222196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119222204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222231 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119222234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222241 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119222242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222246 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119222252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-02 | 2020-12-26 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119222255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222256 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222260 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119222263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119222265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222285 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119222286 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119222294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119222295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119222298 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119222304 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119222307 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119222308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222313 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222314 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222315 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119222316 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119222317 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-06-26 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119222350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222359 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119222364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222368 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222369 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119222373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-02 | 2020-12-26 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222394 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119222398 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119222399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222403 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119222414 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119222423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222428 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-01-28 | OH
119222429 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222453 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-14 | 2021-06-26 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222475 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119222476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222481 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119222482 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119222495 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119222512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119222521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119222525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119222526 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119222528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222541 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119222542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222543 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-28 | 2020-12-26 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-06-09 | OH
119222546 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119222548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222562 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222563 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119222566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119222570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119222572 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119222573 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119222574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222597 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119222600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222602 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222603 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119222605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222610 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222611 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222618 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119222619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222647 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119222648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119222649 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119222660 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119222661 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119222663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119222671 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119222672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119222676 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119222680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-06-26 | 2020-07-06 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119222689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222696 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119222697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222731 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119222732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119222750 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-15 | 2020-12-26 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222751 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119222757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222758 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119222775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222777 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-31 | 2021-06-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222779 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119222782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222786 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119222797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222798 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2025-06-26 | 2021-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119222800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222802 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222803 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119222808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119222809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119222810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222812 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222813 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119222843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222856 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119222857 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119222858 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119222859 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119222860 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119222861 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119222862 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119222863 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119222864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119222865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222867 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222868 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119222872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222879 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119222880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222883 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222886 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222889 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222901 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222903 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-06-12 | 2021-06-26 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119222908 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222909 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119222923 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119222924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119222926 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119222940 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119222942 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222948 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119222949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119222950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119222955 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119222958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-11-12 | OH
119222980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119222987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223022 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223023 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223025 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223026 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119223029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119223030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223032 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223080 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119223095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223105 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119223107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119223135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2022-05-28 | 2020-12-26 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119223138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223160 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119223168 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119223169 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119223170 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119223171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119223173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223179 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119223191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119223196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119223217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119223218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119223219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119223230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119223231 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119223232 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119223233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-11-27 | 2020-12-26 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223234 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119223236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119223237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119223238 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119223239 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119223260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119223262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223264 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223269 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-26 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119223291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119223320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223620 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223621 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119223622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-27 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119223650 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119223683 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119223685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-27 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119223689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119223694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223702 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119223707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119223720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223721 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119223723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119223725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119223728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119223736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223758 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119223770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223781 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119223794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119223799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223805 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119223808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119223812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119223814 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119223815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223829 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119223831 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119223841 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119223846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119223851 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119223861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119223864 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119223865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-12-07 | OH
119223875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119223876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223877 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-07-23 | 2020-12-27 | 2022-07-23 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119223878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119223890 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-05-13 | 2020-12-27 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119223893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119223911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223912 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119223922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119223923 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223926 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119223927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119223928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119223933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223938 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119223944 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119223945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223954 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223955 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119223956 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-05-25 | OH
119223957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119223958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119223965 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223974 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223982 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119223984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119223993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119223995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119223997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119223999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224004 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119224005 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119224006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224020 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119224022 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119224023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119224025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224026 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119224032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224037 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119224040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224042 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224043 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119224044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224045 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119224046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224050 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119224051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224057 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119224059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224094 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224100 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119224106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224107 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH